Техническое задание на приобретение и установку кондиционера

| № | Наименование параметра |  | Требуемое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование Товара товарный знак (при наличии) |  | Настенная сплит-система |  |
| 1.2. | Наименование производителя |  | Quattroclima |  |
| 1.3. | Модель |  | Bergamo QV-BE24WD/QN-BE24WD |  |
| 1.6. | Год выпуска Товара |  | 2025 |  |
| 1.5. | Страна происхождения |  | Китай |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1. | Режим работы |  | охлаждение/обогрев |  |
| 2.2. | Тип установки |  | настенный |  |
|  | Площадь, м2 |  | 70 |  |
|  | Тип компрессора |  | роторный |  |
|  | Макс. расход воздуха, м3/ч |  | 710 |  |
|  | Диапазон t на охлаждение, |  | +15...+43 |  |
|  | Диапазон t на обогрев, С |  | -7...+24 |  |
|  | Класс энергоэффективности |  | А |  |
|  | Шум (внутренний блок), дБ |  | 35/38/42/45/49 |  |
|  | Шум (внешний блок), дБ |  | 56 |  |
|  | Габариты (внутренний блок), мм |  | 1010×315×220 |  |
|  | Габариты (внешний блок), мм |  | 886×605×357 |  |
|  | Вес (внутренний блок), кг |  | 13.00 |  |
|  | Вес (внешний блок), кг |  | 43.00 |  |
| 3. Требования к упаковке и маркировке |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Сохранение целостности устройства |  | Упаковка должна обеспечивать сохранность кондиционера в период транспортирования и хранения, а также устойчивость к механическим воздействиям. |
| 3.2. |  | Заводская табличка |  | На каждом кондиционере должна быть прочно закреплённая табличка на доступном для чтения месте. На ней должна быть указана минимальная информация, включая наименование изготовителя или товарный знак, отличительный тип или номер модели и серийный номер. |
| 4. Дополнительные требования |  |  |  |  |
| Срок предоставления гарантии производителя: Производителем должны быть указаны на упаковке (или на самом товаре) дата изготовления товара, срок и условия хранения, а также срок годности. |  |  | 3 года |  |
| Срок предоставления гарантии поставщика |  |  | 12 месяцев |  |
| Объем предоставления гарантии качества: |  |  |  |  |
| -устранение неисправностей, связанных с дефектами производства |  |  | Наличие |  |
| -устранение неисправностей посредством замены запасных частей |  |  | Наличие |  |
| Доставка и монтаж оборудования |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наличие |  |

Требования к установке и подключению товара, обучению лиц, осуществляющих использование товара:

1. В рамках поставки, Поставщик должен обеспечить за свой счет и собственными силами установку, подключение к сетям согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), произвести настройку поставляемого Товара, пусконаладочные работы, а Заказчик обязан предоставить Поставщику точку подключения. Установка и настройка должны осуществляться специалистами Поставщика.

1.1. Установка товара включает в себя:

- крепление внутренних блоков на стенах офисных помещений;

- крепление внешних блоков на фасаде кирпичного здания;

- подключение межблочных коммуникаций;

- удаление из системы влаги и воздуха - вакуумизация;

- наладка и пробный пуск товара;

- дозаправка хладагентом.

1.2. При установке и подключении товара следует учесть следующее:

- между внешним и внутренним блоками товара одна стена, толщиной не более 90 см.;

- длина трассы между внутренним и внешним блоками товара не превышает 5 метров;

- отвод конденсата от внутреннего блока должен осуществляться на улицу;

- подключение товара производится к электрической розетке с номинальным напряжением 220 В, с помощью вилки типа EU.

2. Общие требования к работам:

2.1. Установка и подключение товара выполняется с применением материалов и технических средств Поставщика и включается в цену Контракта.

2.2. К материалам относятся: кабель-канал, декоративные короба, медная трубка для подключения внешнего и внутреннего блоков, изоляция для труб, дренажная трубка, кронштейны для крепления внешнего блока, электрический провод и другие материалы, необходимые для установки и работы товара.

2.3. При установке товара не допускается нарушение целостности помещений. Урон, нанесенный интерьеру помещений Заказчика, должен возместить Поставщик.

2.4. Установка должна быть выполнена Поставщиком качественно, в соответствии с действующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 55012-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Энергетическая эффективность. Кондиционеры бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 34058-2021 Межгосударственный стандарт. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка, техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Правила и контроль выполнения работ;

- ГОСТ 12.3.002-2014 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

- Приказ Минэкономразвития России от 22.03.2021 № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара».