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ПРОЕКТ ТИПОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
[bookmark: _GoBack]
[bookmark: RANGE!A1:O21]Государственный контракт № 37/03/26 АТ
«Оказание услуг по техническому обслуживанию охранных, пожарных и тревожных сигнализаций (тревожных кнопок) систем контроля доступа и видеонаблюдения в помещениях Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в городе Нягань, 1-й МКР, дом 19, офис 58»

г. Тюмень      							                              «__» _____________2026

Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в лице руководителя Нисковских Игоря Евгеньевича, действующего на основании приказа от 04.02.2020 № 21/тк, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
________________________________ «_____________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), на основании проведения закупочной процедуры размещенной в системе ЕАТ Березка по адресу: www.agregatoreat.ru, за регистрационным номером №___________________ от ____.____2026, итогового протокола закупочной сессии №_______________ от ____.____2026 в соответствии с п.4 части 1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

I. Предмет Контракта
[bookmark: P27]1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к контракту), оказать услуги по техническому обслуживанию охранных, пожарных и тревожных сигнализаций (тревожных кнопок) систем контроля доступа и видеонаблюдения в помещениях Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в городе Нягань, 1-й МКР, дом 19, офис 58 (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их на условиях настоящего  государственного контракта. 
1.2. Вид услуги указывается в соответствии с кодом ОКПД 2: 80.20.10.000, указанному в информационной карте контракта (Приложение №3 к контракту), на оказание услуг по техническому обслуживанию охранных, пожарных и тревожных сигнализаций (тревожных кнопок) систем контроля доступа и видеонаблюдения в помещениях Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в городе Нягань, 1-й МКР, дом 19, офис 58.
II. Условия оказания услуг
2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания (далее - ТЗ) (приложение N 1 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим данный вид деятельности, в рамках и на условиях заключенного государственного контракта.

III. Взаимодействие Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
а) по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) оказать услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ);
б) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом XI настоящего Контракта;
[bookmark: P44][bookmark: P45]3.2. Исполнитель обязан: 
а) оказать услугу в соответствии с ТЗ в предусмотренный Контрактом срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
[bookmark: P48]в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней, с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику; 
г) обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком услуг (этапов оказания услуг); 
е) соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.
3.3. Заказчик вправе:
а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;
[bookmark: P64]б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом XI настоящего Контракта, причиненных по вине Исполнителя;
[bookmark: P67]д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта объем оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ;
[bookmark: P68]е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством; 
[bookmark: P69]ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
3.4. Заказчик обязан:
[bookmark: P71]а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом;
б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
[bookmark: P73]в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя; 
[bookmark: P74]г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой информационной системе в сфере закупок и направить Исполнителю уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю; 
д) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ;
е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом XI настоящего Контракта.
IV. Место и сроки оказания услуг
[bookmark: P80]4.1. Услуги оказываются в сроки, указанные в Контракте.
4.1.1. Начало оказания услуг - с даты заключения настоящего государственного контракта, по 31.12.2026 года.
[bookmark: P83]4.2. Датой исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.3. Место оказания услуг: город Нягань, 1-й МКР, дом 19, офис 58.

V. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
[bookmark: P89]5.1. Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности оказываемых услуг к сдаче в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, до даты окончания всех работ.
Уведомление Исполнителя о готовности оказываемых услуг к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (и/или иным уполномоченным лицом). Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику счет (счет-фактуру) и акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах. К акту сдачи-приемки оказанных услуг прилагаются также документы, предусмотренные ТЗ.
[bookmark: P94]5.2. Оформление документа о приемке оказанных услуг подписываются сторонами в сроки, установленные контрактом.
5.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. 
Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.
[bookmark: P96]5.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг и документов, указанных в пункте 5.1., 5.2., настоящего Контракта, осуществляет проверку оказанной Исполнителем услуги  по Контракту на предмет соответствия оказанной услуги требованиям и условиям Контракта, принимает оказанную услугу, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанной услуги  по Контракту или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки оказанной услуги (этапа оказания услуги) с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения.
5.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.
5.6. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

VI. Цена Контракта и порядок расчетов 
[bookmark: P103]6.1. Цена Контракта составляет _________________(_____________________) (цифрами и прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС __________(____________________) (цифрами и прописью) рублей ____ копеек, в соответствии с ценами, определенными в Приложении №2 к Контракту «Спецификация».
[bookmark: P105][bookmark: P108]6.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
[bookmark: P109]6.3. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[bookmark: P110]6.4. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом.
[bookmark: P111]Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказанных услуг и иных условий Контракта.
[bookmark: P112]6.5. Источник финансирования Контракта – Федеральный бюджет.
[bookmark: P113]6.6. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся по факту оказания услуг, не позднее срока, установленного частью 13.1 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ, с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг в системе ЕИС.
6.6.1. За декабрь 2026 года, не позднее 31 января 2027 года, за счет лимитов бюджетных обязательств 2027 года.
6.7. В случае отсутствия обязательств, предусмотренных контрактом, по выплате авансового платежа оплата оказанных услуг производится Заказчиком, на указанные Исполнителем реквизиты, в течение срока, установленного частью 8 статьи 30 и частью 13.1 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ, со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
[bookmark: P115][bookmark: P122]6.8. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение трех рабочих дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
6.9. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
6.10. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены. 
6.11. По расчетным документам, предоставленным после 20 декабря финансового года, оплата производится в соответствии с требованиями и в сроки, предусмотренные п.4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 года N 1496.
6.12. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия Контракта, в том числе по цене и (или) объему услуг.

[bookmark: P123][bookmark: P125]VII. Обеспечение исполнения Контракта
[bookmark: P127]7.1. Не предусмотрено.
[bookmark: P143]VIII. Гарантийные обязательства
8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказанных услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом и ТЗ.

[bookmark: P147]IX. Обеспечение гарантийных обязательств 
9.1. Не предусмотрено.

[bookmark: P158]X. Условия соблюдения государственной тайны
и конфиденциальности
10.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта, по ходу его исполнения и по завершению его исполнения.
10.2. Сведения получаемые в ходе исполнения контракта предназначены исключительно только для Сторон контракта и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
[bookmark: P176]XI. Ответственность Сторон
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, включая Закон о контрактной системе.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнителем вправе потребовать уплату неустоек (штрафов пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
11.3. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее — Правила), в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).
11.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
11.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.
Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
11.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами  настоящего Контракта): 
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
[bookmark: _Ref55816150]11.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.*
* В случае проведения закупки среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (п.1 ч.1. ст.30 Закона о контрактной системе).
[bookmark: _Ref55891668]11.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
[bookmark: _Hlk50533361][bookmark: _Hlk50533386]11.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта (отдельного этапа исполнения настоящего Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения настоящего Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
[bookmark: _Hlk50479808]11.10. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного пунктом настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта (отдельного этапа исполнения настоящего Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения настоящего Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
11.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
11.13. Заказчик вправе удержать сумму неустойки из обеспечения Контракта. В случае недостатка (нехватки) денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, для удержания суммы неустойки недостающая сумма вычитается Заказчиком из оплаты по настоящему Контракту.
11.14. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.
11.15. Окончание срока действия Контракта не освобождает Исполнителя от ответственности за нарушение его условий в период действия Контракта.
11.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
11.17. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении настоящего Контракта и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя – обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с соответствующим иском.
11.18. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.
11.19. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Исполнителем документах, несет Исполнитель.
11.20. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
11.21. Уплата Исполнителем неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
11.22. Заказчик вправе, в одностороннем порядке, уменьшить подлежащую выплате сумму за оказанные услуги на размер неустойки (штрафа, пени) за невыполнение или ненадлежащее исполнение (просрочку) Исполнителем обязательств по настоящему Контракту.

XII. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
12.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
12.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
13.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
13.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде Тюменской области.

XIV. Срок действия Контракта
[bookmark: P209]14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по "31" января 2027 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.
14.2. В части финансовых обязательств, действие контракта продолжается до полного их исполнения.
[bookmark: P211]XV. Иные положения
[bookmark: P214]15.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
15.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации сторона контракта обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
15.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.
15.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 и частью 65 статьи 112 Федерального закона N 44-ФЗ.
15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
15.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие, после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
15.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.
15.8. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15.9. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объёма работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.
15.10. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объём услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объёму услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объёма услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.
15.11. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

XVI. Перечень приложений
16.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
16.2. К Контракту прилагаются: 
- Техническое задание (Приложение №1);
- Спецификация (Приложение №2);
- Информационная карта контракта (Приложение №3);

XVII. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик
Полное наименование: Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Сокращённое наименование:
Северо-Уральское управление Ростехнадзора
ИНН/КПП: 7202022112 / 720301001 
ОГРН: 1027200853316
Выписка из ЕГРЮЛ от 25.07.2025 № ЮЭ9965-25-113016744 
Место нахождения и почтовый адрес: 625003, 
г. Тюмень; ул. Хохрякова, д. 10
Приказ на руководителя от 04.02.2020 № 21/тк, от 21.01.2025 № 20/тк
Банковские реквизиты: УФК по Тюменской области (Северо-Уральское управление Ростехнадзора, 
л/с 03671087200)
Номер банковского (казначейского) счета: 03211643000000015114
Кор/счет: 40102810445370000043
Банк: ОКЦ №1 СИБИРСКОГО ГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
г. Новосибирск
БИК: 015004950, ОКПО: 00257673, ОКВЭД: 84.11.12, ОКТМО 71701000, ОКОГУ 1330455 - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
ОКФС 12 - Федеральная собственность
ОКОПФ 75104 - Федеральные государственные казенные учреждения
Тел.: (3452) 79-17-17 доб. 1702, 1204, 1202 (финансовый отдел), Тел./факс: (3452) 79-17-00 
Электронная почта: Info@sural.gosnadzor.ru
	Исполнитель
Адрес: _____________________
Тел.________________________
р/с _________________________
в ___________________________
к/с _________________________
БИК __________________
ИНН __________________
КПП __________________
ОКОНХ ________________
ОКПО __________________ 
ОКАТО _________________
ОКТМО________



XVIII. Подписи сторон.
	Руководитель 

	_______________________

	_________________________/И.Е. Нисковских/
м.п.
	___________________/_________________/
м.п.
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Приложение №1
к государственному контракту
№ 37/03/26 АТ от ___________ 2026
	Источник финансирования: Федеральный бюджет

	ИКЗ отсутствует

	ОКПД 2: 80.20.10.000

	КБК: 49804011040390020244



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по техническому обслуживанию охранных, пожарных и тревожных сигнализаций (тревожных кнопок) систем контроля доступа и видеонаблюдения в помещениях Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
в городе Нягань, 1-й МКР, дом 19, офис 58

1. Предмет: Оказание услуг по техническому обслуживанию охранных, пожарных и тревожных сигнализаций (тревожных кнопок) систем контроля доступа и видеонаблюдения в помещениях Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в городе Нягань, 1-й МКР, дом 19, офис 58 (далее – Услуги).
Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта. Стоимость запасных частей и оборудования, подлежащего замене, стоимость услуг по их замене и установке, транспортные расходы включены в цену Контракта.
2. Источник финансирования: Федеральный бюджет.
Срок и порядок оплаты оказанных услуг: оплата осуществляется в рублях Российской Федерации ежемесячно, путем перечисления денежных средств за фактически оказанные услуги в отчётном месяце на основании акта сдачи-приемки услуг (с предоставлением всех промежуточных актов оказанных услуг по адресам Заказчика) на банковский счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета. Выписка аванса: не предусмотрена.
3. Краткие характеристики оказываемых услуг: 
Услуги оказываются в  целях бесперебойной работы обслуживаемого оборудования ив соответствии с:
- Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ;
- Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 (ст. 61):
- РД 009-01-096 (029);
- РД 25.964-90:
- Правилами противопожарного режима в РФ (ППР-2020; пункт 54);
         - ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст»,
        Услуги включают планово-профилактический ремонт (ППР) и срочный ремонт охранных, охранно-пожарных и тревожных сигнализаций (тревожных кнопок) – проверку через установленные интервалы времени, независимо от состояния, установки или инженерной системы с осуществлением настройки и регулировки, текущего ремонта или замены пришедших в негодность элементов, которые имеют признаки повреждения или рассматриваются как исчерпавшие предусмотренный срок службы, и в необходимых случаях – смазки и дооснащение, обеспечивающее работоспособность, безопасность и дальнейшее совершенствование охранных, охранно-пожарных и тревожных сигнализаций (тревожных кнопок), установленных в помещении Заказчика, в том числе диагностику, профилактику, ремонт.
Ремонт охранных, охранно-пожарных и тревожных сигнализаций (тревожных кнопок) – комплекс работ по устранению отказов, неисправностей или отклонений в работе, приведение их в работоспособное состояние, замена неработоспособных приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов на исправные, однотипные или функционально эквивалентные заменяемым.
         4. Перечень обслуживаемого оборудования:
	№
 п/п
	Наименование
	Тип
	Измерение
	количество

	   1
	ПС
	Приемно-контрольные, пусковые приборы, концентратор: блок базовый на 20 лучей
	шт
	1

	2
	Сигнал-20
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20
	шт
	1

	3
	Импульс-5П 
	Источник бесперебойного питания 12,2В/5А
	шт
	2

	   4
	Октава-12В
	 Оповещатель свето-звуковой 12 В 
	
	1

	5
	212-41М
	Монтажное устройство для крепления извещателя
	шт
	4

	6
	ИО 102-20
	Извещатель охранный магнитоконтактный для металлических дверей
	шт
	3

	7
	ИО 102- 16/2
	Извещатель охранный магнитоконтактный
	шт
	5

	8
	Астра-С (ИО-329-5)
	Извещатель охранный поверхностный звуковой (акустический)
	
шт
	
4

	9
	 Астра-5А (ИО-409-10)
	Извещатель инфракрасный пассивный
	шт
	5

	10
	Астра Р
	Комплект
	шт
	1

	11
	Астра-321
	Тревожная кнопка
	шт
	4

	12
	Сигнал-20П
	Приёмно-контрольный прибор БОЛИД
	шт
	1

	13
	ИП-212-05
	Извещатель пожарный радиоканальный
	шт
	4

	14
	ИПРС-3СУ
	Извещатель пожарный ручной
	шт
	1

	15
	БЛИК-С-12
	Оповещатель- указатель световой
	шт
	1

	16
	ОКТАВА
	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой внешний
	шт
	1

	17
	ТВ ретранслятор
	Комплект 1Вт
	шт
	1



Место оказания услуг: г. Нягань, 1-й МКР д.19 оф.58

5. Объемы и периодичность оказываемых услуг: 
1. Система пожарной сигнализации (СПС):

	Перечень работ
	Периодичность выполнения работ
	Основание для выполнения работ
	Частичное описание требований к выполнению работ для элемента противопожарной защиты
(наименование оборудования, для которого формируется регламент и номер в системе)
	Основание для требования к выполнению работ

	1. Техническое обслуживание (ТО) из вещателя пожарного (ИП), выносных устройств индикации ИП
	Осмотр один раз в 6 месяцев
	ГОСТ Р 59638-2021
Таблица 1
Пункт 1
	Г.1 При осмотре автоматических точечных ИП и выносных устройств индикации необходимо удостовериться, насколько это возможно, что они корректно промаркированы, не окрашены или не повреждены иным образом. Также необходимо убедиться, что не были произведены перепланировки помещений, перенос ИП, и в пространстве на расстоянии 0,5 м от ИП не произошло никаких изменений с момента предыдущего осмотра.
(ИП дымовой (03.1))
(ИП тепловой (03.1))
(ИП пламени (03.1))
(ИП мультикритериальный (03.1))
(ИП комбинированный (03.1))
(ИП газовый (03.1))
(ИП электроиндукционный (03.1))
(ИП с видеоканалом (03.1))
При осмотре аспирационных ИП необходимо убедиться, насколько это возможно, что все воздухозаборные отверстия открыты.
(ИП аспирационный (03.1))
Г.2 При осмотре ручных ИП необходимо удостовериться, что ИП не повреждены, корректно промаркированы, не закрыты посторонними предметами или мебелью или не перенесены с момента последнего осмотра
(ИПР - ручной (03.1))
(ИП линейный дымовой (03.1))
(ИП линейный тепловой невосстанавливаемый (03.1))
(ИП линейный тепловой восстанавливаемый (03.1))

	ГОСТ Р 59638-2021
Приложение Г
Пункт Г.1















Пункт Г.2

	
	Контроль функционирования один раз в год
	
	Б.2.7 Контроль функционирования точечных дымовых ИП осуществляют указанным производителем способом с помощью дыма или аэрозоля, приведенных в технической документации на ИП, с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП
Допускается проводить контроль функционирования дымовых точечных ИП бескамерного типа с применением указанных производителем фильтров или отражателей, которые необходимо разместить около такого ИП.
Применяемые дым или аэрозоль не должны повреждать ИП или ухудшать его характеристики. После их применения не должна требоваться чистка ИП и/или калибровка.
(ИП дымовой (03.1))

Б.2.8 Контроль функционирования точечных тепловых ИП с использованием плавких или сгораемых вставок осуществляют изъятием чувствительного элемента из ИП, если это предусмотрено его конструкцией, или изъятием данного ИП из линии связи с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.
Контроль функционирования точечных тепловых ИП многоразового действия осуществляют указанным производителем способом с помощью специализированного источника тепла, указанного в технической документации на ИП с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП. Не допускается применение источников тепла, которые могут привести к повреждению ИП или возгоранию.
Контроль функционирования точечных тепловых ИП с температурой срабатывания свыше 100 ºС допускается осуществлять после снижения порога срабатывания до 100 ºС, если это допускается конструкцией ИП или иным, предусмотренным производителем способом (в том числе воздействием магнита, активации кнопки и т.п.).
(ИП тепловой (03.1))

Б.2.9 Контроль функционирования точечных газовых ИП осуществляют указанным производителем способом с помощью газа(ов), указанного(ых) в технической документации на ИП, с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.
Применяемый газ не должен повреждать ИП или ухудшать его характеристики. После его применения не должна требоваться чистка ИП и/или калибровка.
П р и м е ч а н и е – Угарный газ (CO) является высокотоксичным веществом, должны быть предприняты все необходимые меры безопасности, исключающие отравление персонала.
(ИП газовый (03.1))

Б.2.10 Контроль функционирования точечных комбинированных ИП осуществляют для каждого типа ИП, входящих в их состав в соответствии с положениями настоящего стандарта.
(ИП комбинированный (03.1))

Б.2.11 При контроле функционирования мультикритериальных ИП должны быть осуществлены процедуры контроля функционирования для каждого канала обнаружения, имеющегося в ИП.
Контроль функционирования допускается проводить воздействием на каждый канал обнаружения по отдельности или при одновременном воздействии на все каналы согласно инструкциям производителя. При одновременном воздействии на все каналы обнаружения должно быть подтверждено, что каждый канал прошел контроль функционирования. Во всех случаях необходимо проводить контроль отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.
(ИП мультикритериальный (03.1))

Б.2.12 Контроль функционирования линейного дымового ИП проводят согласно инструкциям производителя посредством перекрытия калиброванной части отражателя, введения на пути луча предусмотренных производителем калиброванных фильтров, отражателей, дыма или аэрозоля. При этом осуществляют контроль отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.
(ИП линейный дымовой (03.1))

Б.2.13 Контроль функционирования аспирационных ИП проводят согласно инструкциям производителя с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП одним из следующих способов:
- введением дыма или аэрозоля в каждое заборное отверстие;
- сравнением времени транспортирования от крайнего наиболее удаленного от чувствительного элемента заборного отверстия со значением, полученным и записанным при проведении ПНР (или ремонта);
- введением дыма или аэрозоля через одно воздухозаборное отверстие, если при перекрытии любого одного воздухозаборного отверстия будет сформирован сигнал о неисправности.
Используемые дым или аэрозоль должны соответствовать требованиям производителя аспирационного ИП.
(ИП аспирационный (03.1))

Б.2.14 Контроль функционирования невосстанавливаемых линейных тепловых ИП осуществляют без теплового воздействия на чувствительный элемент косвенными методами согласно инструкциям производителя (например, измеряют сопротивление чувствительного элемента).
(ИП линейный тепловой невосстанавливаемый (03.1))

Б.2.15 Контроль функционирования восстанавливаемых линейных тепловых ИП осуществляют с помощью специализированного источника тепла, указанного в технической документации на ИП с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.
Контроль функционирования линейных тепловых ИП с температурой срабатывания свыше 100 °С допускается осуществлять после снижения порога срабатывания до 100 °С, если это допускается конструкцией ИП или иным, предусмотренным производителем способом.
(ИП линейный тепловой восстанавливаемый (03.1))

Б.2.16 Контроль функционирования ИП пламени осуществляют указанным производителем способом с помощью источника излучения, на который должен реагировать данный ИП с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП
(ИП пламени (03.1))

Б.2.17 Контроль функционирования электроиндукционных ИП осуществляют с помощью дыма или аэрозоля согласно технической документации на ИП, с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.
(ИП электроиндукционный (03.1))

Б.2.18 Контроль функционирования ИП с видеоканалом обнаружения осуществляют согласно технической документации на ИП с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.
(ИП с видеоканалом (03.1))

	ГОСТ Р 59638-2021
Приложение Б
Пункт Б.2.7







Пункт Б.2.8














Пункт Б.2.9








Пункт Б.2.10



Пункт Б.2.11








Пункт Б.2.12






Пункт Б.2.13












Пункт Б.2.14




Пункт Б.2.15







Пункт Б.2.16




Пункт Б.2.17




Пункт Б.2.18

	2. ТО прибора приемно-контрольного пожарного ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода)
	Осмотр один раз в 1 месяц
	ГОСТ Р 59638-2021
Таблица 1
Пункт 2
	Г.4 При осмотре ППКП необходимо убедиться, что индикация соответствует дежурному режиму или с момента прошлого осмотра количество неисправностей и отключений не изменилось, а также, что все световые индикаторы и звуковые сигнализаторы функционируют, отсутствуют внешние повреждения корпусов приборов (функциональных блоков).
Также необходимо ознакомится с журналом событий ППКП и журналом регистрации извещений.
(Прибор контроля / управления (функциональный модуль) (03.2))

	ГОСТ Р 59638-2021
Приложение Г
Пункт Г.4

	
	Контроль функционирования один раз в 3 месяца
	
	Б.2.22 При контроле функционирования ППКП проверяют их работу во всех режимах («Внимание», «Пожар», «Неисправность», «Отключение» и т. д.), а также работа всех дополнительных повторителей и блоков (модулей) индикации. При этом должно быть подтверждено, что световая и звуковая сигнализация соответствует технической документации, а уровни доступа разграничены.
Контроль переключения между вводами питания ППКП осуществляют согласно Б.2.21. При контроле функционирования ППКП должно быть подтверждено, что сигналы «Неисправность» и «Пожар» могут быть сформированы и переданы по линии связи, в которую включены ИП.

Б.2.23 Аккумуляторные батареи всех типов, применяемых в ППКП и ИБЭ, необходимо обслуживать и заменять согласно технической документации, при этом для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с регулирующим клапаном применимы рекомендации, изложенные в Б.2.24 – Б.2.31.

Б.2.24 При установке аккумуляторных батарей их маркируют таким образом, чтобы маркировка была видима после открытия крышки ППКП или ИБЭ. Маркировка должна содержать дату производства аккумуляторных батарей.

Б.2.25 При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить следующие параметры:
- соединения на клеммах прочно закреплены, следы коррозии отсутствуют;
- разрушения и деформации корпуса, утечки электролитов отсутствуют;
- срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего осмотра или нагрузочного испытания.
При выявлении отклонений необходимо также провести замеры температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении температуры аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10 °С относительно окружающей среды следует произвести замену неисправных аккумуляторных батарей.
Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 мес.

Б.3 Контроль исправности линий связи СПС
Б.3.1 Проверку проводят не менее двух испытателей, обеспеченных двухсторонней связью.

Б.3.2 Испытатель 1 размещается в помещении пожарного поста объекта защиты (при его наличии) c установленными, и собранными на нем вместе ППКП или компонентами. Испытателем визуально проверяется функционирование ППКП, отсутствие сигналов o неисправности, индикацией информации o нахождении ППКП в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации на ППКП.

Б.3.3 Проверка автоматического контроля ППКП исправности линий связи блочно-модульных приборов осуществляется следующим образом.
Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий
связи между компонентами блочно-модульных приборов (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушение связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств.
Испытатель 1 контролирует переход ППКП в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации o возникшей неисправности, отображением информации о неисправной линии связи или адресе компонента прибора.
Требования к имитации неисправности линий связи и расположению точек имитации должны соответствовать 4.14 настоящего стандарта.

Б.3.4 Проверка автоматического контроля ППКП исправности линий связи (шлейфов сигнализации) с ИП осуществляется следующим образом.
Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи с между ППКП и ИП (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушение связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств.
Испытатель 1 контролирует переход ППКП в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности, отображением информации о неисправной линии связи или адресе ИП.
Требования к имитации неисправностей линий связи и расположению точек имитации должны соответствовать 4.14 настоящего стандарта.

4.14 Технические решения, изложенные в рабочей документации, рекомендуется приводить в соответствии с нормами и правилами проектирования, действующими на момент передачи документации в монтаж. Технические решения должны обеспечивать возможность проверки работоспособности СПС в процессе эксплуатации. Необходимые запасные технические средства и материалы предусматриваются в рабочей документации по согласованию с заказчиком в объеме, достаточном для проведения своевременного ремонта, замены и испытаний на работоспособность.
Для проверки работоспособности линий связи должна быть предусмотрена возможность имитации их неисправности (обрыв, короткое замыкание или пропадание связи) без демонтажа и повреждения. Для линий связи между компонентами блочно-модульных приборов имитация неисправности должна осуществляться для каждого компонента прибора в линии. Для радиальных линий связи с ИП имитация неисправности должна осуществляться как минимум за последним ИП в линии. Для кольцевых (в том числе с ответвлениями) линий связи с ИП имитация неисправности должна осуществляться как минимум:
- между ЗКПС;
- между ручными и автоматическими ИП в одной ЗКПС;
- за последним ИП в каждом ответвлении линии связи (при их наличии).
(Прибор контроля / управления (функциональный модуль) (03.2))
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ГОСТ Р 59638-2021
Пункт 4.14

	3. ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики
	Осмотр один раз в 1 месяц
	ГОСТ Р 59638-2021
Таблица 1
Пункт 3
	Г.3 При осмотре ИБЭ необходимо убедиться, что индикация соответствует дежурному режиму
(Блок питания, источник питания не резервированный (03.2))
	ГОСТ Р 59638-2021
Приложение Г
Пункт Г.3

	
	Осмотр один раз в 3 месяца
	ГОСТ Р 59638-2021
Пункт Б.2.25
	Б.2.23 Аккумуляторные батареи всех типов, применяемых в ППКП и ИБЭ, необходимо обслуживать и заменять согласно технической документации, при этом для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с регулирующим клапаном применимы рекомендации, изложенные в Б.2.24 – Б.2.31.

Б.2.24 При установке аккумуляторных батарей их маркируют таким образом, чтобы маркировка была видима после открытия крышки ППКП или ИБЭ. Маркировка должна содержать дату производства аккумуляторных батарей.

Б.2.25 При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить следующие параметры:
- соединения на клеммах прочно закреплены, следы коррозии отсутствуют;
- разрушения и деформации корпуса, утечки электролитов отсутствуют;
- срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего осмотра или нагрузочного испытания.
При выявлении отклонений необходимо также провести замеры температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении температуры аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10 °С относительно окружающей среды следует произвести замену неисправных аккумуляторных батарей.
Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 мес.
(Блок питания, источник питания не резервированный (03.2))

	ГОСТ Р 59638-2021
Пункт Б.2.23


Пункт Б.2.24



Пункт Б.2.25

	
	Контроль функционирования один раз в 6 месяцев
	ГОСТ Р 59638-2021
Таблица 1
Пункт 3
	Б.2.21 Контроль функционирования ИБЭ путем сравнения напряжения на выходе источника при питании от основного и резервного ввода с данными, указанными в технической документации на него. При переключении между вводами проверяют корректность индикации в соответствии с документацией производителя и отображение сигналов о неисправности на ППКП. Переключение на второй (резервный) ввод питания необходимо осуществлять на время не менее 5 мин.

Б.2.25 При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить следующие параметры:
- соединения на клеммах прочно закреплены, следы коррозии отсутствуют;
- разрушения и деформации корпуса, утечки электролитов отсутствуют;
- срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего осмотра или нагрузочного испытания.
При выявлении отклонений необходимо также провести замеры температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении температуры аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10 °С относительно окружающей среды следует произвести замену неисправных аккумуляторных батарей.
Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 мес.

Б.2.27 Напряжение на клеммах аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В не должно быть менее 13,26 В. Данное измерение проводят на полностью заряженных батареях, подключенных к зарядному устройству при температуре окружающей среды не выше 20 °C – 25 °C. В случае снижения напряжения до значений менее 13,26 В батарею рекомендуется заменить. Замер напряжения рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в 6 мес.

Б.2.28 Измерение фактической емкости аккумуляторных свинцово-кислотных батарей с регулирующим клапаном рекомендуется проводить согласно инструкциям производителя и требованиям ГОСТ Р МЭК 60896-21 и ГОСТ Р МЭК 60896-22 в разрядном режиме продолжительностью 3 ч и более.
При снижении фактической емкости батареи до 80 % и менее от номинальной при первой проверке следует ее заменить в течение следующих 12 мес. При второй и последующей проверке фактической емкости батареи ее следует заменить в течение 12 мес при снижении данного параметра до 85 % и менее.
Проверку фактической емкости рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в 36 мес, начиная с даты производства аккумуляторной батареи.

Б.2.29 В качестве альтернативы для проверки фактической емкости аккумуляторных батарей может быть использован метод моментальной или импульсной нагрузки. В этом случае при снижении емкости батареи до 80 % (с учетом допустимого отклонения данного метода) и менее рекомендуется провести замену батареи или измерение фактической емкости.
Проверку фактической емкости методом моментальной или импульсной нагрузки, если применяется, рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в 6 мес.
(Блок питания, источник питания не резервированный (03.2))
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	4. ТО модулей ввода, модулей вывода
	Осмотр один раз в год
	ГОСТ Р 59638-2021
Таблица 1
Пункт 4
	Г.5 При осмотре модулей (блоков) ввода и вывода необходимо убедиться, что отсутствуют видимые нарушения их корпусов или других факторов, негативно влияющих на их функциональность. При наличии на данных модулях (блоках) световой и звуковой возможности индикации она должна быть проверена в ходе осмотра или контроля функционирования.
(Модуль ввода вывода (03.2))

	ГОСТ Р 59638-2021
Приложение Г
Пункт Г.5

	
	Контроль функционирования один раз в год
	
	Б.2.19 Контроль функционирования модулей ввода осуществляют путем изменения состояния всех задействованных на нем вводов с контролем отображения тревожного или тестового извещения на ППКП. При наличии на модуле ввода световой и звуковой индикации она должна быть проверена на соответствие технической документации на модуль.

Б.2.20 Контроль функционирования модулей вывода осуществляют путем активации всех задействованных на нем выходов с контролем состояния подключенных к данным выходам инженерных систем, исполнительных устройств и получения сигналов на пожарных приборах управления и систем передачи извещений. Если пуск исполнительных устройств или получение сигналов от СПС инженерными системами могут привести к значительному ущербу, они могут быть отключены и заменены имитаторами с эквивалентной нагрузкой.
При наличии на модуле вывода световой и звуковой индикации она должна быть проверена на соответствие технической документации на модуль.
(Модуль ввода вывода (03.2))

	ГОСТ Р 59638-2021
Приложение Б
Пункт Б.19


Пункт Б.2.20

	5. Комплексные испытания на работоспособность СПС
	Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями
	ГОСТ Р 59638-2021
Таблица 1
Пункт 5
	Б.4.2 Комплексные испытания на работоспособность СПС проводят в соответствии с программой комплексных испытаний. Программу комплексных испытаний составляют на основе алгоритмов взаимодействия СПС с системами противопожарной защиты и инженерными системами, изложенными в проектной и рабочей документации.
При внесении изменений в СПС программа комплексных испытаний должна быть актуализирована.

Б.4.3 В программе комплексных испытаний на работоспособность СПС должны быть учтены факторы, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также привести к нанесению имущественного вреда и репутационного риска руководителю (собственнику) объекта. При выявлении таких факторов руководитель (собственник) объекта должен быть уведомлен и предприняты меры по сокращению рисков.

Б.4.4 Программой комплексных испытаний должна быть предусмотрена как минимум одна проверка работы систем при питании от резервных источников питания при максимальной нагрузке.

Б.4.5 В рамках комплексных испытаний должно быть проверено срабатывание ИП в каждой ЗКПС. При нахождении в одной ЗКПС автоматических и ручных ИП, срабатывание ИП в ЗКПС должно быть проверено поочередно для автоматических и ручных ИП.

Б.4.6 При срабатывании ИП в ЗКПС должна быть проверена активация выходов ППКП или модулей выходов, предназначенных для формирования сигналов управления другими системами противопожарной защиты или инженерными системами объекта. При осуществлении взаимодействия между СПС и другими системами по цифровым линиям связи должно быть проверено формирование сигналов управления посредством контроля формируемых извещений.

Б.4.7 Перед проведением комплексных испытаний лица, присутствующие на объекте и которые не принимают непосредственного участия в комплексных испытаниях, должны быть уведомлены и проинструктированы.
Если объект оборудован системой передачи извещений о пожаре, то перед началом и после окончания испытаний должно быть уведомлено пожарно-спасательное подразделение, принимающее извещение.

Б.4.8 Системы пожаротушения, активация которых при срабатывании СПС может нанести ущерб, должны быть деактивированы: отключены пусковые цепи и вместо них подключены имитаторы.

Б.4.9 В случае обнаружения проблем или неисправностей при проведении комплексных испытаний они должны быть повторены после устранения проблем и неисправностей.

Б.4.10 При внесении изменений в СПА должны быть проведены комплексные испытания как минимум в том объеме, который затронут изменениями. Все измененные функции должны быть проверены.

	ГОСТ Р 59638-2021
Приложение Б
Пункт Б.4.2
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2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ):

	Перечень работ
	Периодичность выполнения работ
	Основание для выполнения работ
	Частичное описание требований к выполнению работ для элемента противопожарной защиты
(наименование оборудования, для которого формируется регламент и номер в системе)
	Основание для требования к выполнению работ

	5. Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ
	Круглосуточно
	ГОСТ Р 59639-2021
Таблица 1
Пункт 5
	6.3.3 Контроль технического состояния СОУЭ должен осуществляться организацией, выполняющей работы по ТО и ремонту.
(Прибор контроля и управления (04))
	ГОСТ Р 59639-2021
Пункт 6.3.3

	1. Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.)
	Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца
	ГОСТ Р 59639-2021
Таблица 1
Пункт 1
	6.6.1 При ежеквартальной проверке отдельных компонентов СОУЭ проверяют не менее 25 % от общего числа компонентов. Проверке следует подвергать все типы компонентов СОУЭ. Каждый квартал следует проверять разные компоненты СОУЭ.
(Оповещатель речевой (04))
(Оповещатель световой (лампа) (04))
(Световой указатель (04))
(Оповещатель звуковой (04))
(Оповещатель свето-звуковой (04))
(Громкоговоритель уличный (04))

	ГОСТ Р 59639-2021
Пункт 6.3.1

	2 Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ
	Ежеквартально
	ГОСТ Р 59639-2021
Таблица 1
Пункт 2
	6.6.1 При ежеквартальной проверке отдельных компонентов СОУЭ проверяют не менее 25 % от общего числа компонентов. Проверке следует подвергать все типы компонентов СОУЭ. Каждый квартал следует проверять разные компоненты СОУЭ.
(Блок питания, источник питания не резервированный (04))
(Блок питания, источник питания резервированный (04))
	ГОСТ Р 59639-2021
Пункт 6.3.1

	3. Проверка работоспособности СОУЭ
	Два раза в год, но не более 7 мес. между проверками
	ГОСТ Р 59639-2021
Таблица 1
Пункт 3
	7.1 Оценку работоспособности СОУЭ проводит обслуживающая организация не реже двух раз в год посредством проведения испытаний системы, заключающихся в проверке правильности функционирования ее основных режимов, а также соответствия ее технических характеристик требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности. По результатам составляют протокол об оценке в свободной форме, который подписывает руководитель объекта и обслуживающая организация.

7.2 В ходе испытаний проверяют следующие основные параметры СОУЭ:
а) автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами (пожарными оповещателями и компонентами прибора), световую и звуковую сигнализацию о возникшей неисправности;
б) обеспечение уровней доступа;
в) автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи;
г) активацию пожарных оповещателей;
д) соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, касающихся вопросов проектирования и расположения технических средств и прокладки линий связи;
е) выполнение запрограммированного алгоритма работы СОУЭ, определенного проектной (рабочей) документацией;
ж) уровень звукового давления;
и) беспроводные линии связи;
к) влияние неисправности, вызванной тепловым воздействием на оповещатель.

7.4 СОУЭ должна обеспечивать нормированные характеристики при переключении с основного источника питания на резервный.

Б.1 Проверку проводят не менее двух испытателей, обеспеченных двухсторонней связью.

Б.2 Для проведения проверок испытатели должны быть обеспечены следующим оборудованием и средствами измерения:
- средствами измерения электрических параметров (тока, напряжения, сопротивления или комбинированными);
- средствами измерения звукового давления (шумомеры);
- средствами измерения времени (секундомеры);
- средствами измерения геометрических величин (рулетки, линейки и т. п.);
- частотомером.
Средства измерений должны быть поверены в установленном порядке.

Б.3 Испытатель 1 находится в помещение пожарного поста объекта защиты (либо в ином помещении) где расположено ППУ. Испытатель визуально проверяет функционирование ППУ, отсутствие сигналов о неисправности и индикации о нахождении ППУ в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации на ППУ.

Б.4 Контроль срабатывания звуковых и речевых пожарных оповещателей от ППУ осуществляют следующим образом.
Испытуемый пожарный оповещатель активизируют. Если пожарный оповещатель имеет несколько режимов работы, проверку проводят во всех режимах.

Б.4.1 Проверку контроля уровня звукового давления (для звуковых и речевых пожарных оповещателей) проводят в следующей последовательности:
а) для звукового пожарного оповещателя:
- измерительный микрофон шумомера и испытуемый пожарный оповещатель располагают горизонтально на одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный микрофон шумомера должен быть расположен с фронтальной стороны оповещателя;
- измерительный микрофон должен располагаться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. Замеры необходимо выполнять в наиболее отдаленном от оповещателя помещении. В спальных помещениях измерения необходимо проводить на уровне головы спящего человека;
б) для речевого пожарного оповещателя:
- измерительный микрофон шумомера и испытуемый пожарный оповещатель располагают горизонтально на одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный микрофон шумомера должен быть расположен с фронтальной стороны оповещателя. Измерительный микрофон должен располагаться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. Замеры необходимо выполнять в наиболее отдаленном от оповещателя помещении. В спальных помещениях измерения следует проводить на уровне головы спящего человека;
- активируют оповещение и проводят измерение уровня звукового давления. За уровень звукового давления принимают максимальный измеренный уровень, создаваемый пожарным оповещателем.

Б.5 Проверку автоматического контроля ППУ целостности линий связи с пожарными оповещателями осуществляют следующим образом.
Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между ППУ и пожарными оповещателями (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушением связи в рабочем диапазоне частот), создает последовательно имитацию обрыва и короткого замыкания или последовательно осуществляет демонтаж (изъятие пожарного оповещателя из базового основания при его наличии) любого пожарного оповещателя при помощи специальной штанги. Для линий связи с безадресными оповещателями неисправность должна имитироваться перед наиболее удаленным от ППУ оповещателем в линии.

Испытатель 1 контролирует переход ППУ в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности и указанием номера линии связи.

Б.5.1 Проверку автоматического контроля ППУ целостности линий связи компонентов блочно-модульных приборов осуществляют следующим образом.
Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между компонентами блочно-модульных ППУ (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи –имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушением связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств.
Испытатель № 1 контролирует переход ППУ в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации o возникшей неисправности, отображение информации о неисправной линии связи или адресе компонента прибора.
Для линий связи между компонентами блочно-модульных приборов имитацию неисправности необходимо осуществлять для каждого компонента прибора в линии.
При контроле исправности линий связи компонентов ППУ должна быть отображена информация о неисправной линии связи или адресе компонента прибора.

Б.6 Контроль защиты органов управления прибора от несанкционированного доступа посторонних лиц осуществляет испытатель путем анализа технической документации и визуально.

Б.7 Контроль автоматического переключения электропитания ППУ с основного источника на резервный и обратно проводит испытатель посредством временного снятия основного напряжения питания и контроля сохранения системой работоспособного состояния с выдачей информации о неисправности посредством световой индикации и звуковой сигнализации.
Напряжение на клемах аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В не должно быть менее 13,26 В. Измерение проводят на полностью заряженных аккумуляторных батареях, подключенных к зарядному устройству при температуре окружающей среды не ниже 20 °C и не выше 25 °. C

При снижении напряжения менее 13,26 В аккумуляторную батарею меняют.

Б.8 Проверку соблюдения требований нормативных документов по проектированию в отношении расположения технических средств и прокладки линий связи осуществляют следующим образом.
Рулеткой измеряют расстояния и высоты, требования к которым регламентируются нормативными документами по проектированию СОУЭ (высота размещения эвакуационных знаков пожарной безопасности, размещение оповещателей).

Б.9 Проверку выполнения запрограммированного алгоритма работы СОУЭ, определенного проектной (рабочей) документацией, осуществляют следующим образом.

Инициируют срабатывание СОУЭ. Время запуска пожарных оповещателей в зонах пожарного оповещения, очередность сработки оповещателей в зонах пожарного оповещения должны соответствовать алгоритму работы СОУЭ.

Б.10 СОУЭ считают прошедшей проверку работоспособности, если:
- пусконаладочные работы выполнены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, проекта производства работ, технологическими картами и технической документацией изготовителей;
- результаты измерений являются в пределах, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;
- в процессе испытаний отработан алгоритм работы СОУЭ.
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6. Общие требования к оказанию услуг: 
Обслуживание охранных и охранно-пожарных сигнализаций должно включать: 
- текущий ремонт (устранение неисправностей): замену неработоспособных блоков, плат, кабелей и других компонентов на однотипные исправные или функционально эквивалентные;
- проведение плановых регламентных работ с проверкой работоспособности охранных и охранно-пожарных сигнализаций в целом с обязательной записью в журнале учета технического обслуживания.
Регламентные работы должны включать:
- визуальный осмотр компонентов охранных и охранно-пожарных сигнализаций и правильность установки охранных и пожарных извещателей с учетом возможного изменения планировки помещений;
- очистку и протирку клавиатур, блоков, охранных и пожарных извещателей;
- контроль рабочих напряжений;
- контроль работоспособности систем охранных и пожарных сигнализаций;
- принятие мер по устранению ложных срабатываний.
Обслуживание пультовой охраны и тревожных сигнализаций (тревожных кнопок) включает в себя мероприятия по диагностике и профилактике и анализу результата эксплуатации.
Диагностика пультовой охраны и тревожных сигнализаций (тревожных кнопок) – комплекс работ, по общей оценке, работоспособности, выявление причин отказа или отклонений в работе от заданных параметров.
Профилактика пультовой охраны и тревожных сигнализаций (тревожных кнопок) – комплекс работ, выполняемых по поддержанию пультовой охраны и тревожных кнопок в работоспособном состоянии.
Принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний. Изменение программы функционирования пультовой охраны и тревожных сигнализаций (тревожных кнопок) по просьбе «Заказчика». Оказание консультативных услуг «Заказчику» по вопросам эксплуатации пультовой охраны и тревожных кнопок. 
7. Требования к качественным характеристикам оказываемых услуг: 
Исполнитель обязан иметь действующую лицензию и сертификаты на подлежащие лицензированию и сертификации виды деятельности.
Гарантийный срок на оказываемые услуги по техническому обслуживанию должен составлять не менее 1 (одного) месяца.
Исполнитель гарантирует работоспособность оборудования Заказчика после технического обслуживания и ремонта, а также установленных запасных частей в период гарантийного срока эксплуатации. На отремонтированную аппаратуру устанавливается гарантийный срок не менее шести месяцев со дня подписания Заказчиком промежуточного акта оказанных услуг. В случае выхода из строя отремонтированных средств или его неустойчивой работы в течение гарантийного периода по причине некачественного ремонта, повторный ремонт, доставка и установка производится Исполнителем за свой счёт. Срок выполнения гарантийного ремонта - не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня обращения Заказчика. 
Запасные части, используемые для оказания услуг, должны отвечать следующим требованиям:
- должны быть новыми, не бывшими в употреблении, что подтверждается соответствующими документами;
- должны соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам, что подтверждается соответствующими документами;
- должны быть пригодны для их использования по назначению;
8. Требования соответствия нормативным документам:
В ходе оказания услуг по техническому обслуживанию охранных, охранно-пожарных и тревожных сигнализаций (тревожных кнопок) Исполнитель обязан соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, Рекомендаций, Санитарных норм и правил, Стандартов, правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правил охраны труда и других, действующих законодательных и нормативно-технических документов.
При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы и инструменты (при наличии требования законодательства по их сертификации).
При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья, как сотрудников Заказчика, так и сотрудников Исполнителя (соблюдение техники безопасности при оказании услуг), а также сохранность имущества Заказчика.
9. Сроки оказания услуг: Срок исполнения Исполнителем своих обязательств в полном объеме с 01.04.2026 по 31 декабря 2026 г.
10. Порядок оказания услуг: услуги по техническому обслуживанию и ремонту охранных, охранно-пожарных и тревожных сигнализаций (тревожных кнопок) оказываются Исполнителем в присутствии представителей Заказчика в рабочее время:
- по рабочим дням с понедельника по четверг - с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., пятница (предпраздничные дни) - с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Обслуживание оборудования охранных сигнализаций, оборудования автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудования контроля и управления доступом в помещения и видеонаблюдения осуществляется ежемесячно с выездом Исполнителя, проведение плановых (не реже одного раза в месяц) регламентных работ с проверкой работоспособности компонентов и пультовой охраны в целом, согласно Графика:

	Год
	Месяц
	Число месяца (по 3 дня) 

	2026
	04
	15,16,17

	
	05
	20,21,22

	
	06
	24,25,26

	
	07
	7,8,9

	
	08
	11,12,13

	
	09
	16,17,18

	
	10
	21,22,23

	
	11
	18,19,20

	
	12
	16,17,18



Исполнитель Контракта при производстве работ по обслуживанию оборудования производит записи в Журналах, находящихся на Объекте:
- Журнал обслуживания пожарной сигнализации;
- Журнал регистрации пожарной сигнализации;
- Журнал проверки пожарной сигнализации;
- Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Акты сдачи-приемки услуг и промежуточные акты оказанных услуг по адресам Заказчика предоставляются Исполнителем ежемесячно, с учетом Графика оказания услуг.

Подписи сторон:
	Руководитель 
	_______________________

	
________________________/И.Е. Нисковских/
м.п.
	
___________________/___________________/
м.п.
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к государственному контракту
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	Источник финансирования: Федеральный бюджет

	ИКЗ: Отсутствует

	ОКПД 2: 80.20.10.000

	КБК: 49804011040390020244



СПЕЦИФИКАЦИЯ
«Оказание услуг по техническому обслуживанию охранных, пожарных и тревожных сигнализаций (тревожных кнопок) систем контроля доступа и видеонаблюдения в помещениях Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
в городе Нягань, 1-й МКР, дом 19, офис 58»

	Тип объекта закупки
	Код позиции Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
	Наименование товара, работы, услуги
	Количество
	Единица измерения по (ОКЕИ)
	Цена за единицу (Российский рубль)
	НДС/Без НДС
	Стоимость позиции (Российский рубль)

	Услуга
	80.20.10.000
	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранных, пожарных и тревожных сигнализаций (тревожных кнопок) систем контроля доступа и видеонаблюдения в помещениях Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
в городе Нягань, 1-й МКР, дом 19, офис 58
	9
	Месяц (мес)
	
	
	

	         ИТОГО: _________________(_____________________) (цифрами и прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС __________(____________________) (цифрами и прописью) рублей ____ копеек.



Подписи сторон:
	Руководитель 

	_______________________

	________________________/И.Е. Нисковских/
м.п.
	___________________/___________________/
м.п.





Приложение №3
к государственному контракту
№ 37/03/26 ЗК от ___________ 2025
	Источник финансирования: Федеральный бюджет

	ИКЗ: отсутствует

	ОКПД 2: 80.20.10.000

	КБК: 49804011040390020244



Информационная карта контракта
«Оказание услуг по техническому обслуживанию охранных, пожарных и тревожных сигнализаций (тревожных кнопок) систем контроля доступа и видеонаблюдения в помещениях Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
в городе Нягань, 1-й МКР, дом 19, офис 58»

1. Предмет контракта: «Оказание услуг по техническому обслуживанию охранных, пожарных и тревожных сигнализаций (тревожных кнопок) систем контроля доступа и видеонаблюдения в помещениях Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в городе Нягань, 1-й МКР, дом 19, офис 58».
2. Номер контракта: 37/03/26 ЗК от «___» _____________ 2026.
3. Место оказания услуг: 
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги*
Страна* РОССИЯ
Субъект РФ, Тюменская обл, ХМАО- Югра, Город, Нягань;
Место: 1-й МКР, дом 19, офис 58;
4. Вид работ по КТРУ: Услуги.
5. Срок оказания услуг: с даты заключения настоящего государственного контракта, по 31.12.2026 года.
6. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по "31" января 2027 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.
7. Цена контракта: ________________________ (_________________________) рублей _____ копеек.
8. Номер лицензии №_________________________ от «____» _____________20__ года.

Подписи сторон:
	Руководитель

	_______________________

	_________________________/И.Е. Нисковских/
м.п.
	___________________/___________________/
м.п.



