ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению измерения отклонения ствола дымовых металлических труб от вертикальной оси, экспертизе промышленной безопасности здания котельной, техническому диагностированию бака добавочной воды ФГБУ «РГБ» по адресу: МО, г. Можайск, ул. 20 Января, д. 20, корп. 2

| № п/п | Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (далее – ФГБУ «РГБ» или Заказчик). |
|  | Наименование оказываемых услуг | Оказание услуг по проведению измерения отклонения ствола дымовых металлических труб от вертикальной оси, экспертизе промышленной безопасности здания котельной, техническому диагностированию бака добавочной воды. |
|  | Вид финансирования и порядок оплаты. | Субсидия на выполнение государственного задания. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней на основании выставленных Исполнителем счета и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. |
|  | Цель оказания услуг | Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности. Техническое диагностирование проводится с целью оценки технического состояния объекта диагностирования для определения возможности, сроков, параметров и условий его дальнейшей эксплуатации. Измерение отклонения ствола дымовых металлических труб проводится с целью выполнения требований заключений экспертиз промышленной безопасности металлических дымовых труб. Обеспечение защиты людей и окружающей среды от случаев возникновения аварий и их последствий. |
|  | Место оказания услуг | Московская обл., г. Можайск, ул. 20 Января, д. 20, корп. 2 |
|  | Краткая характеристика объекта экспертизы, технического диагностирования и измерения | Здание котельной 1988г. постройки представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание с двумя жаротрубными водогрейными котлами типа TF 11. Класс опасности III, Рег. № А01-03185-0004. Дымовая труба металлическая №1 Д 665мм, H = 25 м 1988 г. – 1 шт. Назначение: отвод продуктов сгорания от водогрейного котла № 1. Дымовая труба металлическая №2 Д 665мм, H = 25 м 1988 г. – 1 шт. Назначение: отвод продуктов сгорания от водогрейного котла № 2. Бак добавочной воды 1988г. вместимость 7 куб. м. |
|  | Срок оказания услуг | - Для Экспертизы промышленной безопасности 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения Контракта. - Для измерения отклонения ствола дымовых металлических труб от вертикальной оси; -первое измерение (весной) 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта. -второе измерение (осенью) до 31 октября 2026 года. - Для технического диагностирования бака добавочной воды 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта. |
|  | Предмет Технического задания | Техническим заданием устанавливаются цели, объем и требования к оказанию услуг по проведению измерения отклонения ствола дымовых металлических труб от вертикальной оси, экспертизе промышленной безопасности здания котельной, техническому диагностированию бака добавочной воды на объекте ФГБУ «РГБ» по адресу: г. Можайск, ул. 20 Января, д. 20, стр. 2. Под экспертизой промышленной безопасности, техническим диагностированием и измерением отклонения ствола дымовых металлических труб от вертикальной оси в рамках настоящего Технического задания следует понимать комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на достижение целей, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания. Перечень технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию и измерению отклонения ствола дымовых металлических труб от вертикальной оси, указан в Приложении №1 к Техническому заданию. |
|  | Состав оказываемых услуг | Перечень и порядок оказания услуг определяется требованиями Приказа Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420 (ред. от 29.01.2025) "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности". 1. В ходе проведения экспертизы промышленной безопасности выполняются следующие работы: Анализируется имеющаяся документация: а) проектная и исполнительная документация на строительство, реконструкцию сооружения, разрешение на ввод в эксплуатацию; б) документы, удостоверяющие качество строительных конструкций и материалов; в) акты расследования аварий; г) заключения ранее проводимых экспертиз сооружения; д) эксплуатационная документация, документации о текущих и капитальных ремонтах, реконструкциях. 2. Проведение технического диагностирования бака добавочной воды: согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 14 мая 2025 г. №511 а) разработка и согласование с заказчиком программы проведения технического диагностирования объектов; б) выполнение работ по зачистке металла под техническое диагностирование; в) визуальный и измерительный контроль; г) ультразвуковой контроль и ультразвуковая толщинометрия; д) определение химического состава, механических свойств и структуры металла методами неразрушающего контроля; е) расчет и оценка остаточного ресурса элементов бака добавочной воды; ж) гидравлическое испытание бака добавочной воды; з) расчет на прочность элементов бака добавочной воды; и) анализ результатов, составление отчета о возможности, сроках и условиях дальнейшей безопасной эксплуатации бака добавочной воды. 3. Мероприятия по проведению измерения отклонения ствола металлических дымовых труб №1 и №2, проводятся согласно Федерального закона от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и включают в себя: - измерение отклонения ствола металлических дымовых труб №1 и №2 от вертикальной оси 2 (два раза в год весной и осенью), составление отчетов. |
|  | Требования к результатам проведения экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования и измерения отклонения ствола металлических дымовых труб от вертикальной оси | 1. Результатом проведения экспертизы является заключение экспертиз промышленной безопасности в количестве 1 шт. и оформленное в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» Приказ №420 от 20.10.2020 г. и зарегистрированное в Ростехнадзоре. 2. Результатом проведения измерения отклонения ствола металлических дымовых труб №1 и №2 от вертикальной оси является отчеты по результатам измерения отклонения ствола металлических дымовых труб № 1 и № 2 от вертикальной оси в количестве 4 шт. 3. Результатом проведения технического диагностирования бака добавочной воды является отчет о проведенных результатах технического диагностирования бака добавочной воды в количестве 1 шт. |
|  | Порядок приемки-сдачи результатов оказанных услуг заказчику | По результатам оказанных услуг Заказчику предоставляются: 1. Заключения экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированные в Ростехнадзоре, на бумажном носителе (в 2-х экземплярах) и на электронном носителе в формате pdf. 2. Отчеты по результатам измерения отклонения ствола металлических дымовых труб №1, №2 от вертикальной оси (в 2-х экземплярах) и на электронном носителе в формате pdf. 3. Отчет по результатам технического диагностирования бака добавочной воды (в 2-х экземплярах) и на электронном носителе в формате pdf. |
|  | Перечень нормативно-технических документов, на основании которых должны оказываться услуги | - Федеральный закон от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 24 мая 2025 г. № 511; - Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»; Прочие положения нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности, устанавливающие требования по проведению экспертизы и к объекту экспертизы. |
|  | Порядок оказания услуг | Исполнитель приступает к оказанию Услуг в полном объеме с даты заключения Контракта. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта Исполнитель обязан: Предоставить Письмо о согласовании списков привлекаемого персонала по форме Приложения № 2 к Техническому заданию, с указанием фамилии, имени и отчества, паспортных данных, места регистрации, информации о наличии действующих сертификатов или удостоверений о прохождении необходимого обучения или о праве на работу с оборудованием в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 января 2023 г. № 13 Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, сведения о номерных знаках автомашин, задействованных в оказании услуг, со всеми указанными в письме приложениями. Пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделах/управлениях Российской государственной библиотеки. Исполнитель оказывает Услуги, не нарушая режима работы Заказчика. Исполнитель выезжает на Объект в рабочие дни с 9-00 ч. до 17-00 ч. (время московское), по предварительному согласованию конкретных дней с Заказчиком. Исполнитель обязан приказом руководителя назначить лицо, ответственное за организацию оказания Услуг, а в его отсутствие – лицо, его замещающее. Исполнитель самостоятельно обеспечивает укомплектованность необходимым штатом работников, исходя из условий оказания Услуг. Исполнитель берет на себя все сопутствующие расходы, в том числе транспортные, связанные с оказанием данных услуг. Оказание услуг в выходные и праздничные дни не допускается. Заказчик вправе контролировать оказание услуг Исполнителем в части их соответствия условиям контракта, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. Услуги оказываются Исполнителем за счет собственных средств с использованием собственного оборудования, инструментов, спецодежды, материалов необходимых для оказания услуг. Предоставить копию лицензии на проведение данного вида работ. |
|  | Требования к качеству оказываемых услуг, в том числе технологии и методам производства оказания услуг, организационно-технологическая схема оказания услуг | Оказание услуг, технология и методы их производства на объекте должны осуществляться Исполнителем в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами: - Федеральным законом от 21.07.1997г. №116 – ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); - «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме». Исполнитель должен обеспечить выполнение Технического задания. |
|  | Требования к безопасности оказываемых услуг | К оказанию Услуг на территории Заказчика допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на территории Заказчика. Услуги должны оказываться квалифицированным и аттестованным в установленном порядке персоналом, имеющего опыт проведения экспертиз промышленной безопасности, технического диагностирования и измерения отклонения ствола. Услуги оказываются Исполнителем с надлежащим качеством, в полном объеме в соответствии с Техническим заданием. Представители Исполнителя, непосредственно оказывающие услуги, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты за счет Исполнителя. Исполнитель обязан соблюдать требования к безопасности выполняемых работ и результатов работ в соответствии со следующими документами: - Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Исполнитель обязан соблюдать требования в области охраны труда, установленные законодательством Российской Федерации. Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам. Исполнитель обязан соблюдать требования в области охраны труда, установленные законодательством Российской Федерации. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение всех норм трудового законодательства. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг, используемого оборудования, в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид оборудования, материалов, услуг, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида услуг, оборудования и материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
|  | Требования к организации Исполнителя. | Обязательное наличие действующей лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право выполнения экспертизы промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Наличие в штате как минимум 3-х экспертов в области промышленной безопасности, которые соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", для которых работа в этой организации является основной. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1477 «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности». Наличие опыта проведения экспертизы промышленной безопасности в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». Наличие документов, паспортов на измерительные приборы, которые будут использоваться при оказании услуг. |
|  | Требования к эксперту Исполнителя. | Эксперт в области промышленной безопасности - физическое лицо, которое соответствует квалификационным требованиям профессионального стандарта либо аттестовано в установленном Правительством Российской Федерации порядке, обладает специальными знаниями в области промышленной безопасности и соответствует требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. Стаж работы не менее 5 лет в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». |
|  | Гарантийные обязательства | Исполнитель гарантирует, что качество оказанных услуг, соответствует требованиям, установленным настоящим ТЗ, действующим стандартам, нормам и правилам. Если при оказании услуг причинен ущерб имуществу Заказчика по вине Исполнителя, такой ущерб подлежит возмещению Исполнителем в полном объеме при условии предоставления документов, подтверждающих факт причинения ущерба, размер и вину Исполнителя. При обнаружении факта причинения ущерба составляется акт, фиксирующий факт причинения ущерба с перечнем причиненных повреждений. Заказчик направляет в этом случае претензию с приложением подтверждающих документов. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг, их соответствие действующим нормам, правилам и техническим условиям, а также своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг и в период гарантийного срока качества услуг. В случае если Заказчиком будут обнаружены или выявлены Заказчиком, Ростехнадзором определенные неточности в документации, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать их для обеспечения их надлежащего качества. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан принимать от Заказчика заявки на устранение неточностей в оформлении отчетных документов. Устранение недостатков в оказанных услугах, допущенных по вине Исполнителя, производится в согласованные Заказчиком сроки. |
| 18. | Результат оказанных услуг | По окончании оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику следующую документацию: 1. Заключение экспертизы промышленной безопасности здания котельной зарегистрированное в Ростехнадзоре; 2. Отчет по результатам измерения отклонение ствола дымовой металлической трубы № 1 (весеннее измерение); 3. Отчет по результатам измерения отклонение ствола дымовой металлической трубы № 2 (весеннее измерение); 4. Отчет по результатам измерения отклонение ствола дымовой металлической трубы № 1 (осеннее измерение); 5. Отчет по результатам измерения отклонение ствола дымовой металлической трубы № 1 (осеннее измерение); 7. Отчет по результатам технического диагностирования бака добавочной воды. Разработанная (оформленная) документация должна представляться Заказчику в виде отдельных прошитых, пронумерованных, брошюрованных пружинами томов в 2-х экз. Разработанная (оформленная) документация должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, указанным в пункте 11 технического задания и иным нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации. В случае изменения требований действующих нормативных документов, произошедшие в период оказания услуг по Контракту, до момента окончательной передачи документации Заказчику, все необходимые корректировки в документации, выполняются Исполнителем в рамках действующего контракта, без увеличения цены Контракта и срока оказания услуг. |
| 19. | Приемка оказанных услуг | Прием результата оказываемых услуг осуществляется путем подписания Акта приемки-сдачи оказанных услуг. Услуги считаются принятыми с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки предоставленных услуг. |
| 20. | Приложения | Приложение 1. Таблица № 1. Перечень технических устройств и их характеристика. Приложение 2. Форма письма о согласовании списков привлекаемого персонала. |

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| ________________ /_______________ М.П. | _________________/__________________ М.П. |

Приложение 1

к Техническому заданию

Перечень технических устройств и их характеристика

| № п/п | Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО | Наименование опасного вещества, тип; марка, модель (при наличии), регистрационный или учетный № (для подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением, подлежащего учету в регистрирующем органе (при наличии)), заводской № и (или) инвентарный № (при наличии) технического устройства | Проектные (эксплуатационные) характеристики технических устройств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Здание котельной | Водогрейный котел TF-11x6,0 МВт 1 МПа Зав. № 2042 Природный газ | Взрывопожароопасный Удельное тепловое напряжение: 160 мВт/м2; Год изготовления: 1987. Год ввода в эксплуатацию: 1988. |
|  |  | Водогрейный котел TF-11x6,0 МВт 1 МПа Зав. № 2043 Природный газ | Удельное тепловое напряжение: 160 мВт/м2; Год изготовления: 1987. Год ввода в эксплуатацию: 1988. |
| 2 | Дымовая труба | Металлическая дымовая труба | H=25,0 м; Ду 665 мм Год ввода в эксплуатацию: 1988. |
| 3 | Дымовая труба | Металлическая дымовая труба | H=25,0 м; Ду 665 мм Год ввода в эксплуатацию: 1988. |
| 4 | Бак добавочной воды |  | Год ввода в эксплуатацию – 1988 г. Диаметр 1800мм., Высота 2750мм. Вместимость 7куб. м. Дата изготовления - 1988 г. |

Приложение 2

На бланке поставщика с обязательным указанием реквизитов	          к Техническому заданию

Форма письма о согласовании списков привлекаемого персонала.

Заместителю генерального директора

по эксплуатации, строительству

и безопасности

Т.И. Щеголькову

В целях организации и выполнения работ по договору/ контракту №___________ от «___» ______ 20___г. «_____________________________________________________»

(предмет договора/контракта)

прошу Вас допустить на территорию ФГБУ «РГБ» по адресу _________________________________ на период с ______________по ____________ 20__ г. следующих работников _______________________________:

(название организации)

| № п/п | ФИО полностью | Должность | Паспорт | Отметки о прохождении вводного инструктажа в РГБ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по пожарной безопасности | по охране труда |

Приложение:

- приказ(ы) о назначении ответственных лиц за соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда на объекте ФГБУ «РГБ»;

- копии удостоверений по проверке знаний ПТМ и охраны труда ответственных лиц;

Руководитель организации_______________________ / _________________/

Печать