ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку товара
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики и комплектация
	Кол-во

	1
	[bookmark: _GoBack]Шкаф Сфера ЛВЖ–1–1220х600х520–1–1–0 1
	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
Шкаф металлический, предназначен для безопасного хранения легковоспламеняющихся жидкостей и горюче-смазочных материалов. 

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
2.1 Основные технические данные изделия приведены в таблице 
1. Габариты шкафа (ВхШхГ), мм 1220х600х520 Внутренние размеры шкафа (ВхШхГ) , мм 930х440х370 Объем хранения, л 140 Класс огнестойкости по ГОСТ 57384-2017, ГОСТ 30247.0 90Б Материал изготовления корпуса Сталь черная или оцинкованная Толщина стали, мм 1-1,5 мм Конструкция корпуса Клёпано-сварная, Количество дверей 1 Покраска Полимерно-порошковая, цвет 2004, шагрень 

2.2 Исполнение. Однодверный шкаф с двойной оболочкой, изготовлен из стального листа толщиной 1-1,5 мм с полимерным порошковым покрытием. Огнеупорный теплоизоляционный материал между стенками шкафа имеет слоистую структуру, что обеспечивает высокий класс огнестойкости конструкции. Двойная терморасширяющаяся прокладка, при возгорании, заполняет внутреннюю полость проемов и отверстий, тем самым обеспечивает изоляцию от последующего воздействия внешней среды. Шкаф оборудован системой вентиляции с предохранителями для автоматической блокировки вентиляционных отверстий при повышении температуры до 70±10°С. Предусмотрено автоматическое закрытие и блокировка дверей при повышении температуры окружающей среды до 70±10°С. Замковая система с ключевым запиранием. Герметичный оцинкованный поддон для сбора проливов в основании шкафа, с бортиком высотой 50мм. 3 шт. регулируемые по высоте металлические оцинкованные полки. Шаг регулировки – 77 мм. Регулировочные ножки для выравнивания уровня шкафа. Клемма для подсоединения шкафа к контуру защитного заземления.

 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ - Шкаф -1 шт. - Паспорт - 1 экз. - Ключ для замка – 5 шт. - Ножки регулировочные – 4 шт. (возможна замена на колесики или без опор) - Полка – 3шт. - Поддон – 1шт. 

Гарантия 12 мес. Производитель УРМКС "СФЕРА"
	1 шт.



