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Приложение №1 к Запросу 
о предоставлении ценовой информации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на  выполнение работ по техническому обслуживанию дизель-генераторной 
установки SDMO V275K 

1. Заказчик: федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт»).
2. Адреса объекта Заказчика: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Почтовая 20.
3. Предмет закупки: выполнение работ по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки SDMO V275K Инв.№ 2025040000161 Центра климатических исследований НИЦ «Курчатовский институт» расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Почтовая 20.
3.1. Характеристики дизель-генераторной установки SDMO V275K:

	модель
	мощность
	Двигатель
	Генератор переменного тока

	
	кВА
cosφ=0,8
	кВА
ISO 8528
	Частота вращения, об/мин
	Расход топлива на 75% нагрузки, л/ч.
	марка
	модель
	тип
	марка
	модель

	V 275 K
	PRP
	ESP
	PRP
	ESP
	
	
	
	
	
	
	

	
	250
	275
	200
	220
	1500
	37,5
	VOLVO PENTA
	TAD 740 GE
	6-ти цил., рядный
	Leroy Somer
	462L6



4. Срок выполнения работ: 40 (сорок) рабочих дней с даты заключения контракта.
5. Соответствие услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки SDMO V275K требованиям нормативных документов:
- Правила Устройства Электроустановок, действующие главы 6 и 7 издания, действительные на 01.01.2026 г. Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок".
-  Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Редакция от 25.04.2026г.;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» Редакция от 31.07.2025г.;
- Иные нормы и правила, действующие на территории РФ. 
5.1. Состав Технического задания.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства:
на  выполнение работ по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки SDMO V275K Инв.№ 2025040000161 Центра климатических исследований НИЦ «Курчатовский институт»  в соответствии с требованиями настоящего Технического задания;
    В процессе на  выполнения работ по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки  должно быть обеспечено:
· консультация эксплуатирующего персонала Заказчика по вопросам технической эксплуатации дизель-генераторной установки;
· проведение технического обслуживания дизель-генераторной установки в соответствии с требованиями эксплуатационной документацией на условиях контракта и в соответствии с требованиями настоящего документа.
В соответствии с  инструкцией производителя дизель-генераторной установки, по сроку эксплуатации и наработке часов,  проводиться объем работ, соответствующий ТО -3 

5.2. Перечень работ проводимых при техническом обслуживании (ТО-3)

	Модель ДГУ
	SDMO  275K

	Тип ТО
	ТО-3

	Выполняемые операции

	Масло,  м. фильтр
	замена

	Воздушный фильтр
	замена

	Топливный фильтр
	замена

	Предварительный топл. фильтр
	замена

	Ремень
	Проверка/регулировка

	Слив конденсата
	выполняется

	Охлаждающая жидкость
	замена

	Клапанный механизм
	регулировка/ настройка

	Регулятор частоты вращения
	регулировка/ настройка

	Вентиляция картера
	проверка

	Система впуска
	проверка

	Система выпуска
	проверка

	Опоры ДГУ
	проверка

	АКБ
	проверка

	Зарядный генератор
	проверка

	Подзарядное устройство
	проверка

	Электрические соединения силовые и сигнальные
	проверка

	Тестовый запуск
	выполнение

	Регулятор напряжения
	проверка

	Промывка системы охлаждения
	выполнение

	Правильность монтажа ДГУ
	проверка

	Пульт управления
	проверка

	Измерительные приборы
	проверка

	Режимы запуска ДГУ
	проверка

	Диагностика ДГУ с проведением испытания под нагрузкой 100% с помощью нагрузочного модуля
	выполнение















5.3. Наименование услуг, стоимость услуг, расходных материалов и комплектующих по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки SDMO V275K.

	Наименование услуг и материалов
	Количество
	Цена за 1 (одну) единицу
услуги/материала, руб.

	Замена масла
	1
	

	Масло SAE 10W-40 соответствующее спецификациям двигателя Volvo Penta к дизель-генераторной установке SDMO V275 .  
Стандарты: VDS‑3, CI‑4/SL.
	29,8л.
	

	Замена масляного фильтра
	2
	

	Масляный фильтр совместимый с двигателем VOLVO TAD740GE Penta к дизель-генераторной установке SDMO V275 .
	2
	

	Замена воздушного фильтра
	1
	

	Воздушный фильтр  совместимый с двигателем VOLVO TAD740GE Penta к дизель-генераторной установке SDMO V275 .
	1
	

	Замена топливного фильтра 
	1
	

	Топливный фильтр  совместимый с двигателем VOLVO TAD740GE
	1
	

	Замена предварительного топливного фильтра
	1
	

	Предварительный топливный фильтр  совместимый с двигателем VOLVO TAD740GE Penta к дизель-генераторной установке SDMO V275 .
	1
	

	Проверка состояния приводного Ремня,  регулировка при необходимости 
	1
	

	Слив конденсата
	1
	

	Промывка системы охлаждения
	1
	

	Замена охлаждающей жидкости
	1
	

	Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля  совместимая с двигателем VOLVO TAD740GE Penta к дизель-генераторной установке SDMO V275. Стандарты: SAE J 1034, ASTM 03306.
	32л.
	

	Регулировка/ настройка клапанного механизма
	1
	

	Регулировка/ настройка регулятора частоты вращения
	1
	

	Проверка вентиляции картера
	1
	

	Проверка системы впуска
	1
	

	Проверка системы выпуска
	1
	

	Проверка опоры ДГУ
	1
	

	Проверка состояния АКБ
	1
	

	Проверка зарядного генератора
	1
	

	Проверка подзарядного устройство
	1
	

	Проверка электрических соединений силовых и сигнальных
	1
	

	Тестовый запуск
	1
	

	Проверка работы регулятора напряжения
	1
	

	Проверка правильности монтажа ДГУ
	1
	

	Проверка работы пульта управления
	1
	

	Проверка работы измерительных приборов
	1
	

	Проверка режимов запуска ДГУ
	1
	

	Диагностика ДГУ с проведением испытания под нагрузкой 100% с помощью нагрузочного модуля
	1
	


6. Требования к результатам услуг:
Работы должны быть выполнены качественно, в установленные сроки, согласно перечню работ, указанному в п. 5 настоящего технического задания. Параметры работы дизель-генераторной установки SDMO V275K после проведения технического обслуживания должны соответствовать величинам, указанным в  паспорте завода изготовителя.
Исполнитель обеспечивает выполнение работ по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки, согласно перечню работ, указанному в п. 5 настоящего технического задания.  Обслуживание должно проводиться Исполнителем своими силами и средствами с использованием собственных расходных материалов. Стоимость расходных материалов входит в общую стоимость контракта.
Применяемые расходные материалы для проведения технического обслуживания дизель-генераторной установки в объеме (ТО-3) должны быть сертифицированы, совместимы с дизель-генераторной установкой SDMO V275K и соответствовать требованиям всех действующих нормативов по безопасности.
Ответственность за применение правильной марки, модели расходного материала несет Исполнитель. 
Исполнитель вносит запись в журнал технического обслуживания дизель-генераторной установки о выполненных работах.
Выполнение работ осуществляется в присутствии представителя Заказчика. Параметры работы дизель-генераторной установки после проведения технического обслуживания должны соответствовать величинам, указанным в паспорте. После окончания   выполнения работ по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки SDMO V275K проводится испытание с представителем Исполнителя в рабочем режиме. 
 Завершение выполнения работ по всему объему оформляется техническим актом по форме Исполнителя с заключением о техническом состоянии дизель-генераторной установки.

7.   Требования к Исполнителю и персоналу Исполнителя.
Все виды услуг должны соответствовать нормативно-правовым документам, действующим в Российской Федерации, а также инструкции (руководства по эксплуатации) завода изготовителя. Исполнитель должен иметь все необходимое оборудование, транспортные средства  и инвентарь, для  выполнения работ. Исполнитель должен обеспечить на  выполнение работ работниками соответствующей квалификации с соблюдением требований правил охраны труда и техники безопасности. 
Организация рабочего места должна обеспечивать безопасное проведение работ. Рабочие места, в случае необходимости, должны иметь ограждения, защитные и предохранительные устройства. Исполнитель самостоятельно организует мероприятия по обеспечению безопасности рабочего места своих работников  при выполнении работ.
Исполнитель обязан нести ответственность перед Заказчиком за соблюдение работниками Исполнителя на территории ЦКИ НИЦ «Курчатовский институт» всех необходимых мер противопожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения работ по Договору. 
Исполнитель обязан осуществлять своими силами и за свой счет удаление (утилизацию) с территории Заказчика отходов (упаковочные материалы, тару, отработанное масло, фильтры и т.д.) образующихся в результате выполнения им своих обязательств по настоящему Контракту. Данные отходы являются собственностью Исполнителя, который несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства в отношении данных отходов.
	Применяемые материалы должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям всех действующих нормативов по безопасности. Персонал Исполнителя должен иметь соответствующую группу по электробезопасности для  выполнения работ в электроустановках.
Исполнитель должен  выполнять требования пропускного и внутриобъектного режима, нормы и правила безопасности, установленные Заказчиком. На рабочей площадке по завершению рабочей смены должна проводиться уборка. 
	Все отключения электрического оборудования, эл. кабелей, силовых распределительных щитов и время проведения работ, связанное с отключением электроснабжения, согласовываются с Заказчиком.
8. Требования к сроку гарантии и качеству на  выполнение работ.
8.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность используемого при выполнении работ  диагностического, измерительного и другого технического оборудования.
8.2. Срок предоставления гарантии качества распространяется на выполненные работы по техническому обслуживанию, запчасти, расходные материалы, комплектующие и  составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке. При выявлении Заказчиком неисправности ранее выполненных услуг (раньше истечения гарантийного срока), Исполнитель обязуется устранить неисправности в течение 3(трех) рабочих дней с момента предъявления требований Заказчиком за свой счет. 

Начальник АХО ЦКИ                                                                                                 И.А. Санков
