Техническое задание

Общие положения:

Наименование закупки: поставка оборудования для замены вышедшего из строя элемента системы отопления.

Заказчик: Главное управление МЧС России по Оренбургской области

Источник финансирования: Федеральный бюджет.

Место и срок поставки товара: Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора по адресу: г. Оренбург,                         пер. Станочный, 1А.

Условия поставки товара: Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 17:00  кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед – с 12:00 до 13:00 часов. Поставка осуществляется после извещения Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи. Поставка и погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и транспортом Поставщика (или привлеченным) и за его счет.

Технические характеристики поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Насос одинарный центробежный Wilo IPL 32/125-1,1/2 | Тип: компактный насос с сухим ротором в инлайн-исполнении с фланцевым соединением. Применение: перекачивание воды, водогликолевых смесей и других жидкостей (без содержания твердых или абразивных компонентов, не агрессивных по отношению к материалам насоса) в циркуляционных и повысительных системах Область применения: отопление, охлаждение, водоснабжение, ирригация, пожаротушение, производственные процессы. Индекс минимальной эффективности (MEI)≥0,4 Номинальный диаметр: от DN32 до DN80 Вид насоса: центробежный Монтажная длина: 260 мм перекачиваемая жидкость: вода Тип ротора: сухой Тип насоса: поверхностный Конструкционный тип: вертикальный Присоединение на всасывающей стороне: фланцевое Присоединение на напорной стороне: фланцевое Донные оборудования: Максимальное рабочее давление: 10 бар Максимальный напор: 21,1 м Температура минимальной перекачиваемой жидкости: - 20ºС Температура максимальной перекачиваемой жидкости: 120ºС Диаметр рабочего колеса: 125 мм Данные мотора: Тип мотора: Q3EFS80M2D80-F188 Типоразмер (габарит): 80 Класс эффективности: IE3 Подключение к сети: 3~230/400В/50Гц Допустимый период напряжения: от +/- 10% Номинальная частота вращения: 2895 об/мин Номинальная мощность: 1,1 кВт Номинальный ток: 2,2 А Отношение пускового тока к номинальному: 9,1 Коэффициент мощности: 0,85 КПД: 82,9% Степень защиты: IP55 Класс нагревостойкости изоляции: F Уровень звукового давления: 58dB(A) Кабельный ввод: 1*М20 Материалы: Уплотнение со стороны рабочего колеса: МG12-AQ1EGG Гидравлический корпус: Чугун EN-GJL-250 с катафорезным покрытием Рабочее колесо: полимер Фонарь: Чугун EN-GJL-250 с катафорезным покрытием Вал электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 420 Присоединение к проводу: DNs: DN32 PN10 DNd: DN32 PN10 Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором компактного линейного типа с прифланцованным электродвигателем трехфазного тока и цельным валом или с промежуточным корпусом и унифицированным электродвигателем, жестко присоединенным с помощью муфты. |

Требования к качеству поставляемого товара:

Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим на момент заключения договора ГОСТам и иным нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, а товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия качества, товар, не соответствующий вышеуказанным требованиям, считается не поставленным. Поставщик обязан передавать Заказчику документы, в установленном порядке, подтверждающие соответствие товара указанным требованиям.

Товар, имеющий несоответствие требованиям к качеству, подлежит возврату поставщику для безвозмездной замены в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественного поставленного товара.

Требования к безопасности поставляемого товара:

Товар должен быть безопасен при его использовании по назначению, соответствовать требованиям санитарных, эпидемиологических правил и стандартов Российской Федерации (Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).