Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию пассажирского лифта

1. Расположение лифтового оборудования Заказчика:

Здание Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования: г. Челябинск, ул. Елькина, 75.

2. Требование к сроку оказания услуг:

Срок проведения технического обслуживания: с момента заключения контракта по 31.12. 2026 года.

3. Наименование лифтового оборудования:

Тип лифта – пассажирский.

Количество лифтов на объекте Заказчика – 1 шт.

Грузоподъемность – 630 кг.

Скорость движения – 1,0 м/сек.

Высота подъема – 16,4 м.

Количество остановок (дверей) – 6.

Облицовка боковых стен – металл, крашенный ТЛКП.

Покрытие пола – линолеум коммерческий.

Двери – автоматические центрального открывания.

Ширина проема дверей кабины (шахты) – 700 мм.

Система управления – микрокомпьютерная, полная собирательная система управления кабиной.

Тип привода – канатный, редукторный, с частотным регулированием.

4. Объем оказываемых услуг:

Оказываемые Исполнителем услуги включают в себя:

4.1. Осуществление периодического (ежемесячного, полугодового и годового) технического обслуживания узлов и механизмов лифтового оборудования заказчика:

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность ТО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 раз в месяц | 1 раз в 6 месяцев | 1 раз в год |
| 1 | Техническое обслуживание в машинном помещении: |  |  |  |
| 1.1. | Проверка и техобслуживание контроллера | Х |  |  |
| 1.2. | Проверка вводного устройства |  | Х |  |
| 1.3. | Проверка изоляции электрических цепей и защитного зануления (заземление) лифта, проверка внешним осмотром состояния сети защитного зануления (заземления) лифта. |  |  | Х |
| 1.4. | Проверка крепления проводов в контроллере, надежность электрических контактов в местах присоединения силовых проводов к двигателю, контроллеру и электромагниту тормоза. | Х |  |  |
| 1.5. | Техобслуживание тормоза: -осмотр тормоза на отсутствие механических повреждений его составных частей. -очистка тормоза от загрязнения, при замасливании накладок последние необходимо очистить и промыть тормозной шкив. -проверить и подтянуть крепления деталей, проверить зазоры, проверить износ фрикционных накладок. |  | Х |  |
| 1.6. | Проверка точности остановки кабины на этажах. Проверка проводится при пустой и загруженной кабине. |  |  | Х |
| 1.7. | Техобслуживание редуктора и рамы лебедки: - очистка редуктора и рамы лебедки от загрязнения; -осмотр редуктора и рамы; -проверка уровня масла в редукторе; -проверка отсутствия течи масла в местах установки крышек и валов; | Х |  |  |
|  | Проверка состояния сварных швов и резьбовых креплений. |  | Х |  |
|  | Смазка подшипников отводного блока лебедки. |  |  | Х |
| 1.8. | Техобслуживание канатоведущего шкива (КВШ) и полиспастного блока: -очистка КВШ и блок от грязи, осмотреть и подтянуть крепления; -проверка износа ручьев КВШ и блока, при необходимости произвести замену. |  | Х |  |
| 1.9. | Техобслуживание электродвигателя проводить в объеме и в сроки, предусмотренные нормативными документами завода-изготовителя. |  |  | Х |
| 1.10. | Техобслуживание ограничителя скорости (ОС): -очистка ОС от грязи; -проверка внешним осмотром состояния составных частей, деталей и элементов ОС; -подтяжка креплений неопломбированных составных частей и элементов; -проверка износа ручья шкива ОС. | Х |  |  |
| 2. | Техобслуживание оборудования в шахте. |  |  |  |
| 2.1. | Техобслуживание конечных выключателей для лифтов с контроллерами: - проверить действие рычагов выключателей (рычага выключателя); - проверить и отрегулировать установку выключателей. |  | Х |  |
| 2.2. | Техобслуживание тяговых канатов и каната ограничителя скорости: -очистка тяговых канатов и каната ограничителя скорости от загрязнения; -проверка состояния канатов по всей длине; -проверка заделки канатов, подтянуть крепеж зажимов; - проверка равномерности натяжения тяговых канатов. |  | Х |  |
| 2.3. | Техобслуживание направляющих кабины и противовеса: производится визуальный осмотр направляющих. |  | Х |  |
|  | Очистка направляющих от грязи. | Х |  |  |
|  | Проверить по штихмассу направляющие кабины и противовеса; подтянуть крепления направляющих в стыках. |  |  | Х |
|  | Проверка состояния стыков направляющих на отсутствие выступов в местах стыков. |  | Х |  |
| 2.4. | Техобслуживание магнитов и датчиков: -произвести очистку магнитов от грязи и пыли и подтянуть крепления; | Х |  |  |
| 2.5. | Техобслуживание электроаппаратов электроразводок и подвесного кабеля: -произвести техобслуживание вызывных постов и световых индикаторов; -проверить состояние электроразводки; -проверить крепление и состояние подвесного кабеля. |  |  | Х |
| 2.6. | Техобслуживание раздвижных дверей шахты: - очистка оборудования (направляющие, ролики, контрролики, защелки, выключатели и др.) от грязи, пыли; - внешний осмотр двери и проверка состояния креплений составных частей двери; -проверить регламентируемые зазоры, отрегулировать двери; - произвести поочередную проверку работы блока контроля и защелки при срабатывании каждого из замков. | Х |  |  |
| 3. | Техобслуживание противовеса |  |  |  |
|  | - осмотр составных частей и болтовых соединений рамы противовеса; - проверка состояния грузов противовеса и их креплений; - проверка состояния креплений подвески противовеса; - проверка состояния крепления компенсирующих цепей; - проверить суммарный боковой и суммарный торцевой зазоры между вкладышами и направляющими; |  |  | Х |
|  | - проверить зазор между буфером противовеса и буфером подставки в приямке; - проверить наличие масла в масленках |  | Х |  |
| 4. | Техобслуживание кабины |  |  |  |
| 4.1. | Техобслуживание башмаков: - очистить башмаки от грязи; - произвести осмотр башмаков и подтянуть крепления; |  | Х |  |
|  | Проверить суммарный боковой и суммарный торцевой зазор между вкладышами и направляющими. | Х |  |  |
| 4.2. | Техобслуживание подвески кабины: - очистка подвески от грязи, пыли; - проверить сварные швы главной балки; - проверить состояние составных частей подвески и их крепления; - проверить действие устройства СПК. |  | Х |  |
| 4.3. | Техобслуживание ловителей и механизма включения ловителей: - очистить ловители и их привод от загрязнения; - осмотреть ловители и их привод, проверить состояние креплений; - проверить зазоры между направляющими кабины и корпусом ловителей; - проверить ход роликов ловителей и одновременность их касания с направляющими. |  | Х |  |
|  | Проверить действие блокировочного выключателя ловителей. | Х |  |  |
| 4.4. | Техобслуживание разводки потолка кабины: - проверка осмотром состояния кабелей, эл.аппаратов, проводов заземления. - очистка электроразводки от грязи, пыли. - подтянуть крепления и контактные соединения. |  |  | Х |
| 4.5. | Техобслуживание купе кабины: - проверка состояния купе и установленного в нем оборудования; - проверка освещения. | Х |  |  |
|  | Очистить составные части панели управления от пыли и грязи, подтянуть крепления. |  |  | Х |
| 4.6. | Техобслуживание двери кабины: - очистить составные части, детали и элементы двери от грязи, пыли; - произвести внешний осмотр створок, привода и др. составных частей двери; - проверить крепления линеек, роликов к кареткам, створок к кареткам; - проверка регламентированных зазоров; - проверка контактов дверей кабины. | Х |  |  |
| 4.7. | Техобслуживание пола кабины: - проверить состояние составных частей пола кабины, балансировочных грузов, буферов, крепления подвесного кабеля, грузовзвешивающего устройства (ГВУ) - проверка состояния крепления компенсирующих цепей. |  | Х |  |
| 4.8. | Техобслуживание масленок: - проверка наличия масла в масленках, смазка |  | Х |  |
| 5. | Техобслуживание оборудования приямка. |  |  |  |
| 5.1. | Техобслуживание натяжного устройства каната ограничителя скорости: - очистка натяжного устройства от грязи и пыли; - осмотр устройства, подтянуть крепления; - проверка срабатывания выключателя натяжного устройства; |  | Х |  |
| 5.2. | Техобслуживание буферов приямка: - очистка буферов от грязи, осмотр на целостность резиновых частей; |  |  | Х |
|  | -осмотр буфера и стойки; |  | Х |  |
| 5.3. | Техобслуживание электроаппаратов и электропроводки в приямке: - произвести техобслуживание электроаппаратов согласно нормативным документам; - проверка внешним осмотром состояние электроаппаратов, проводов и кабелей, их креплений и зануления (заземления); - очистка электропроводки от пыли, грязи, проверить и подтянуть крепления и контактные соединения |  |  | Х |
|  | Проверка лифта на функционирование во всех имеющихся режимах работы |  | Х |  |

Также при ежемесячном техническом обслуживании должно быть осмотрено следующее оборудование:

- Панель управления

- Канатоведущий шкив

- Электродвигатель (генератор)

- Концевые выключатели

- Канаты

- Направляющие кабины и противовеса

- Башмаки кабины

- Этажные переключатели

- Индуктивные датчики

- Раздвижные двери

- Раздвижная автоматическая дверь кабины

- Кнопочный аппарат и рычажный аппарат управления, находящиеся в кабине

- Вызывные аппараты

- Подвеска кабины и противовеса

- Противовес

- Купе кабины

- Натяжное устройство ограничителя скорости

При полугодовом техническом обслуживании выполняется объем услуг ежемесячного обслуживания, действия, указанные в вышеназванной таблице, а также осуществляется осмотр следующего оборудования:

- Вводное устройство

- Редуктор

- Ограничитель скорости

- Ловители

- Блоки

- Выключатель блочного помещения

- Буферные устройства.

Результаты всех периодических проверок и осмотров лифтов регистрируются в журналах, которые находятся у Заказчика.

4.2. Устранение неисправностей в работе лифтового оборудования, выявленных при техническом осмотре и освидетельствовании, с записью в журнале.

4.3. Аварийно-техническое обслуживание лифтов, которое включает в себя проведение работ по безопасной эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта и пуск остановившегося лифта в работу, в том числе в выходные и праздничные дни, а также осуществление ликвидации сбоев в работе лифтового оборудования силами аварийной службы.

4.4. Проведение ежегодных электроизмерительных работ в лифтах.

4.5. Осуществление тестирования систем управления лифтов.

4.6. Подготовку лифтового оборудования к техническому освидетельствованию, которая включает в себя обследование и проведение при необходимости ремонта для обеспечения или восстановления работоспособности лифтового оборудования, состоящего в устранении неисправностей путем регулировки, смазки, замены или ремонта отдельных частей/деталей, входящих в стоимость услуг.

В стоимость услуг по заключаемому государственному контракту входит, в том числе, замена из своих материалов вышедших из строя узлов/деталей, за исключением узлов, перечисленных ниже, включая входящие в них детали, замена которых относится к работам капитального характера. У лифтов таковыми узлами являются:

- лебедка главного привода и ее составные части: редуктор, червячная пара, тормоз, отводной блок, моторной или редукторной полумуфт;

- электродвигатель лебедки главного привода и ее составные части: ротор, статор, подшипниковые шиты;

- канатоведущий шкив лебедки главного привода, барабан трения;

- привод дверей кабины и его составные части: редуктор, электродвигатель, балка привода дверей;

- посты управления;

- кабина и ее составные части: каркас кабины, рама пола, щиты купе кабины, подвески в сборе, отводные блоки (при наличии), грузовзвешивающее устройство;

- двери шахты, кабины и их составные части: створки, пороги, замки, верхние балки дверей, каретки, линейки;

- шкаф управления и его составные части: электронные платы, трансформаторы;

- преобразователь частоты и его составные части: силовой модуль, сетевой фильтр, тормозной резистор, электронные платы;

- натяжное устройство уравновешивающих канатов;

- ограничитель скорости в сборе, шкив ограничителя скорости, натяжное устройство ограничителя скорости;

- ловители;

- противовес и его составные части: рама противовеса, подвески в сборе, отводные блоки (при наличии);

- разводка проводов по машинному помещению, шахте и кабине;

- подвесной кабель;

- тяговые элементы: канаты, ремни, цепи (при наличии);

- уравновешивающие канаты, цепи;

- канат ограничителя скорости;

- буфер.

4.7. Информирование (предупреждение) Заказчика о высокой степени износа узлов и деталей лифтового оборудования, дача рекомендаций о необходимости принятия мер по их ремонту или замене, о возможном техническом усовершенствовании лифтового оборудования, доведение до Заказчика сведений о введении новых нормативных документов.

5. Требования к оказываемым Исполнителем услугам:

Исполнитель должен незамедлительно принимать и регистрировать заявки, гарантировать прибытие специалиста Исполнителя в течение 1 часа в период с 9.00 до 19.00 в рабочие дни (понедельник – пятница), в течение 1 час 30 минут - в период с 8.00 до 19.00 в выходные и праздничные дни, устранять неполадки в работе лифтового оборудования в минимально необходимые сроки. Время устранения неисправности лифтов зависит от ее типа и причины. Исполнитель информирует Заказчика о сроке устранения неисправности, если на это требуется более 24 часов.

Периодические ремонты производится Исполнителем в рабочие дни (понедельник – пятница) в период с 9.00 до 17.00 часов.

Исполнитель обязан своевременно производить все необходимые записи в паспортах лифтового оборудования о заменах основных узлов и деталей, изменениях в электросхемах.

Исполнитель обязан оказать услуги с учетом требований:

- технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г.;

- паспортов Заказчика на лифтовое оборудование;

- Руководств по эксплуатации Оборудования;

- Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации, утвержденного Приказом Госстроя РФ от 30.06.1999 N 158;

- Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов, утвержденного Приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17 августа 1998 г. N 53;

- "ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 15.02.1996 N 68);

- ПУЭ Правила устройства электроустановок;

- Временного положения о порядке и условиях проведения модернизации лифтов. РД 10-104-95" (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 29.11.1995 N 59);

- ГОСТ Р 52624-2006 (EH 81-71:2005) "Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности".

- ГОСТ Р 52626-2006 «Лифты. Методология оценки и повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации».

- ГОСТ Р 53387-2009 «Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры Методология анализа и снижения риска».

- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты Общие требования безопасности к устройству и установке».

- ГОСТ Р 53781-2010 «Лифты Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации лифтов. Правила отбора образцов».

- ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию».

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».

- ГОСТ Р 54999-2012, ЕН 13015:2001) "Лифты. Общие требования к инструкции по техническому обслуживанию лифтов".

Обязательные требования:

а) исполнитель должен являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории Российской Федерации;

б) исполнитель не должен иметь задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды на момент участия в Конкурсе;

в) исполнитель не должен находиться в процессе ликвидации;

г) исполнитель не должен быть признан несостоятельным (банкротом);

д) на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена.

Квалификационные требования:

а) исполнитель должен иметь опыт оказания услуг, аналогичных предмету настоящего Конкурса не менее 2 лет;

б) исполнитель должен иметь квалифицированный постоянный персонал, аттестованный согласно требованиям Профессиональных стандартов (Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 года № 584), в том числе:

- ИТР, имеющих высшее техническое образование, опыт работы по специальности не менее 2 лет;

- электромеханики по электрическим лифтам 4-5 разряд, прошедшие аттестацию или переаттестацию и медицинскую комиссию в установленном порядке;

- техники по ремонту лифтовой диспетчерской связи 4-5 разряда, прошедшие аттестацию или переаттестацию и медицинскую комиссию в установленном порядке;

- инженеры-электроники;

в) исполнитель должен иметь:

- участок по диагностике, ремонту и наладке электронных плат;

- аварийно-диспетчерскую службу, расположенную в радиусе 6 км от обслуживаемого объекта;

- материалы и оборудование, достаточные для выполнения условий договора, заключаемого по итогам проведения настоящего Конкурса;