ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и диспетчеризации лифтов

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России)

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д.1, строение 4.

Раздел 1. Общие требования.

1.1. Гарантийный срок на результат технического обслуживания должен составлять 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

1.2. Срок выполнения работ: с «01» сентября 2026 г. по «31» декабря 2026 г.

1.3. Цена контракта:

В стоимость услуг включены все расходы Исполнителя по выполнению работ в соответствии с настоящим техническим заданием, а также, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

1.4. Условия оплаты выполненных работ: расчет с Исполнителем за выполненные услуги осуществляется Заказчиком на основании счёта, счёта-фактуры и акта оказанных услуг

Оплата производится на основании счета в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней с момента подписания Акта оказанных услуг

1.5. Формы отчетов о ходе работ. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ.

1.5.1. Ежемесячная сдача оказанных услуг Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляется актом оказанных услуг.

1.5.2. Материалы, использованные при оказании услуг, связанных с обслуживанием и диспетчеризации лифтов, должны иметь необходимые сертификаты качества (кроме материалов, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии).

1.5.3. Контроль за сроками и качеством выполнения работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом.

1.5.4. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказанных услуг и оперативность их проведения в соответствии с графиком оказания услуг.

1.5.5.   При оказании услуг необходимо соблюдать и руководствоваться:

- данным техническим заданием;

- Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. №824;

- руководством по эксплуатации обслуживаемых лифтов, предоставленным Заказчиком;

- Национальным стандартом РФ ГОСТ 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования»;

- «Положения о комплексном техническом обслуживании объединенных диспетчерских систем в жилищном хозяйстве г. Санкт-Петербурга» (2002 г.);

- РД 10-360-00 «Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта»;

- правилами устройства электроустановок;

- правилами противопожарного режима в Российской Федерации;

- правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок;

- законодательством РФ, действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды.

Раздел 2. Основные технические требования к услугам

2.1. Требования к оказанию услуг:

Исполнитель должен обеспечить:

2.1.1. Комплексное техническое сервисное специализированное обслуживание всех систем эксплуатируемого лифтового и диспетчерского оборудования.

2.1.2. Соблюдение требований и норм охраны труда в соответствии с Трудовым Кодексом РФ;

2.1.3. Соблюдение правил пожарной безопасности учреждений здравоохранения ППБ-07-91;

2.1.4. Прибытие к Заказчику для оказания услуг не должно превышать 8 (восьми) часов с момента регистрации Заявки, и не более 30 (тридцати) минут с момента получения заявки для аварийного освобождения пассажиров.

2.1.5. Услуги оказываются в действующем лечебном учреждении. Оказание услуг не должно нарушать режима деятельности учреждения.

2.1.6. Исполнитель должен гарантировать качество и безопасность оказываемых услуг в соответствии с требованиями, установленными нормативно-правовыми актами и действующим законодательством РФ, регламентирующими работами данного рода.

2.1.7. Все услуги должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды.

2.1.8. Исполнитель обязуется обеспечить безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья Заказчика и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.

2.1.9. Во время нахождения на территории Заказчика представителей Исполнителя, а также привлеченных им работников, Исполнитель обязан обеспечить соблюдение указанными лицами установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности.

2.1.10.  При оказании услуг должны строго соблюдаться технологии оказания услуг, их периодичность.

2.1.11. Наличие у исполнителя обученных и аттестованных специалистов (ст. 4 п.3.2 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов») для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту. Копии Приказов о закреплении за Объектом Заказчика ответственных лиц, а также копии квалификационных удостоверений и протоколов ежегодной проверки знаний Исполнитель предоставляет Заказчику перед началом предоставления работ в момент приёмки Объекта на техническое обслуживание.

2.1.13. Наличие водительского состава и автотранспорта, способного круглосуточно, независимо от сложности автотрафика мегаполиса, в нормативные сроки обеспечивать доставку групп специалистов и оборудования в адреса Заказчика.

2.1.14. Иметь в наличии сервисное программное обеспечение используемого лифтового оборудования.

2.1.15. Использование заведомо исправных запасных частей при обслуживании лифтов и диспетчеризации лифтов, комплектующих, узлов, агрегатов, микросхем, блоков, контроллеров, приборов и другого оборудования, которое должно быть новым, фирменного производства, заводского изготовления.

2.1.16. Наличие склада продукции для оборудования, а именно: запасных частей, принадлежностей, расходных материалов, комплектующих, специальных приспособлений и производственного оборудования.

2.1.17. Формирование акта оказанных услуг осуществляется ежемесячно.

2.1.18. Вышедшее из строя оборудование приобретается и устанавливается без авансирования, а оплачивается Заказчиком после подписания документа о приемке.

2.1.19. Организацию ремонтов и доставку заменяемых запасных частей, материалов, оборудования к объекту ремонтов и обратно за свой счет.

2.1.20. Материальную ответственность за причинение вреда имуществу Заказчика, его работникам и третьим лицам при выполнении работ, а также за причинение вреда жизни и здоровью работникам Заказчика и третьим лицам.

2.1.21. Своевременная подготовка лифтов к проведению их периодического освидетельствования и участие в их проведении.

2.1.22.   Круглосуточный прием и обработку сигналов двухсторонней переговорной связи с лифтами.

2.1.23. Работоспособность оборудования автоматизированных систем диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием, подключенным к объединенной диспетчерской системе и его эксплуатационных показателей.

2.1.24. Аварийно-техническое обслуживание лифтового оборудования, которое включает проведение работ по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов в течение 30 минут, после получения сообщения диспетчером, а также восстановления исправности(работоспособности) оборудования в течение 24 часов. Время устранения неисправности оборудования зависит от её типа и причины. Заказчик должен быть проинформирован о сроке выполнения, если на устранение неисправности требуется более 4 часов.

После получения сообщения диспетчером Исполнителя заявки о неисправности оборудования (лифтов и ОДС), гарантируется прибытие специалиста Исполнителя в течение 8-ми часов. Время устранения неисправности оборудования зависит от её типа и причины.

2.2. Требования к техническим характеристикам услуг.

2.2.1. Цель услуг по комплексному техническому обслуживанию лифтов: обеспечение технически исправного и работоспособного состояния лифтов в соответствии с действующими требованиями, проведение комплекса регламентных работ.

2.2.2. Оказание услуг по техническому обслуживанию объединенных диспетчерских систем, а также по приему и обработки сигналов диспетчерской связи лифтового оборудования на базе телеметрического комплекса «Кристалл GSM» проводится в соответствии с требованиями «Положения о комплексном техническом обслуживании объединенных диспетчерских систем в жилищном хозяйстве г. Санкт-Петербург» (2002 г.).

2.2.3. Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов подтверждается отметкой ответственного лица Исполнителя в журнале учета оказания услуг по Техническому обслуживанию лифтов.

2.2.4. Стоимость расходных материалов, запчастей и комплектующих, а также стоимость работ по их замене в процессе технического обслуживания лифтов и объединенных диспетчерских систем входит в стоимость договора.

Раздел 3. Перечень лифтового оборудования, подлежащего комплексному техническому обслуживанию и диспетчеризации

| № п/п | Адрес установки | Кол-во этажей/ Высота подъема | Тип | Г/п | Производитель | Год ввода | Связь | Кол-во сигналов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Бехтерева, д. 1, стр. 4 | 7 | Пасс | 1350 | PRIME LIFT MRL | 2019 | Кристалл GSM | 5 |
| 2 | Ул. Бехтерева, д. 1, стр. 4 | 7 | Пасс | 1350 | PRIME LIFT MRL | 2019 | Кристалл GSM | 5 |
| 3 | Ул. Бехтерева, д. 1, стр. 4 | 7 | Пасс | 1350 | PRIME LIFT MRL | 2019 | Кристалл GSM | 5 |
| 4 | Ул. Бехтерева, д. 1, стр. 4 | 4 | Пасс | 450 | PRIME LIFT MRL | 2019 | Кристалл GSM | 5 |
| 5 | Ул. Бехтерева, д. 1, стр. 4 | 4 | Мал. груз. | 400 | Парнас | 2019 |  |  |
| 6 | Ул. Бехтерева, д. 1, стр. 4 | 3 м | Подъем | 480 | ВКЗ | 2019 |  |  |
| 7 | Ул. Бехтерева, д. 1, стр. 4 | 3 м | Подъем | 1275 | ВКЗ | 2019 |  |  |

Раздел 4. Перечень услуг, входящих в комплексное техническое обслуживание лифтов

| № | Наименование работы | Сроки оказания работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | При ежемесячном техническом осмотре ТО1 (осмотры, проверки, смазки, регулировки, наладки): 1.Тормозное устройство и устройство ручного растормаживания. 2. Автоматические замки и контакты дверей шахты. 3. Оборудование, установленное на верхней балке дверей шахты с автоматическим приводом дверей, устройство автоматического открывания дверей. 4. Освещение и сигнализация, диспетчерская связь. 5. Ограждение кабины. 6. Электрические цепи безопасности. 7. Механические цепи безопасности. 8. Привод вентилятора. | не реже 1 раза в месяц |
| 2 | При квартальном техническом осмотре ТО2 выполняются все работы, предусмотренные ТО1 и кроме того, должно быть осмотрено, проверено, отрегулировано и отлажено следующее оборудование: 1.Станция управления лифтом. 2.Канатоведущий шкив и тяговые канаты. 3.Электродвигатель. 4.Концевые выключатели переспуска и переподъема кабины. 5.Направляющие кабины и противовеса. 6.Роликовые башмаки кабины и противовеса. 7.Датчики этажей и точной остановки кабины. 8.Раздвижная автоматическая дверь кабины. 9.Кнопочный аппарат приказов и дисплеи, установленные в кабине. 10.Кнопочный аппарат вызовов и дисплеи, установленные на этажных площадках. 11.Подвеска кабины и противовеса. 12.Противовес. 13.Купе кабины. 14.Натяжное устройство ограничителя скорости. 15.Работа режима ревизии. 16.Электрические соединения. 17. Освещение шахты лифта | не реже 1 раза в три месяца |
| 3 | При техническом ремонте ТО3 выполняются все работы, предусмотренные ТО1 и ТО2 и, кроме того, должно быть осмотрено, проверено, отрегулировано и отлажено следующее оборудование: 1. Масленки направляющих кабины и противовеса. 2. Буфера кабины и противовеса. 3. Вводное устройство. 4. Ограничитель скорости. 5. Ловители кабины. 6. Отводные блоки и ролики. 7. Система управления: проводники и крепление. 8. Заземление электрооборудования. | не реже 1 раза в три месяца |
| 4 | При техническом обслуживании ТО4 выполняется подготовка к оценке соответствия лифтов в форме технического освидетельствования с опробованием работы лифта во всех режимах: нормальный режим, управление в режиме ревизии. | не реже 1 раза в 3 месяца |
| 5 | Проведение текущих осмотров в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. | 1 раз в месяц |
| 6 | Аварийно-техническое обслуживание, в том числе безопасная эвакуация людей из кабин лифтов в течении 30 минут после заявки. | круглосуточно |

Раздел 5. Перечень услуг по техническому обслуживанию объединенных диспетчерских систем, а также по приему и обработки сигналов диспетчерской связи лифтового оборудования на базе телеметрического комплекса «Кристалл GSM»

| № п/п | Наименование услуги | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка и заполнение технической и эксплуатационной документации на систему | 1 раз в месяц |
| 2. | Проверка комплектности и внешнего состояния всего комплекса аппаратуры диспетчеризации | 1 раз в месяц |
| 3. | Проверка внешнего состояния и крепления соединительных кабелей и устранение обнаруженных неисправностей | 1 раз в месяц |
| 4. | Проверка состояния и измерения основных параметров блоков питания | 1 раз в год |
| 5. | Проверка функционирования блоков комплекса технических средств «Кристалл GSM». Устранение обнаруженных неисправностей с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов и комплектующих изделий | 1 раз в месяц |
| 6. | Проверка функционирования переговорных устройств, устранение обнаруженных неисправностей с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов или устройств в целом | 1 раз в месяц |
| 7. | Проверка функционирования всех входящих в систему оконечных устройств, регулировка или замена их в случае необходимости | 1 раз в месяц |
| 8. | Оказывать консультативную помощь по вопросам, связанным с эксплуатацией диспетчерской связи на базе телеметрических комплекса «Кристалл GSM» | В течение срока действия договора |
| 9. | Прием и обработка сигналов двухсторонней переговорной связи с лифтами | Круглосуточно |

Составил: Крахмаль В.М.

Согласовано: Начальник УМТО Карякин Е.И.