Описание объекта закупки
на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и  систем оповещения о пожаре 
	№ п/п
	Информация

	1
	Объем работ 
	Оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО): автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения о пожаре (СОП) включают в себя:

- Осуществление технического надзора за правильным содержанием  и организацией эксплуатации АПС и СОП Заказчика.

- Осуществление регламентных работ (плановое техническое обслуживание АПС и СОП Заказчика).

- Устранение неисправностей АПС и СОП Заказчика (проведение текущего ремонта).

- Оказание технической помощи Заказчику в вопросах технического обслуживания АПС и СОП (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации). 

- Устранение неисправностей АПС и СОП по вызову Заказчика в течение 24 часов с момента вызова.

- Уборка помещений по окончании работ.

- Обеспечения устойчивого функционирования технических средств (ТС).

- Контроль технического состояния технических средств (ТС).

- Выявление и устранение технических неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их  количества.

- Ликвидация последствий воздействия на ТС климатических, технологических и других неблагоприятных условий.

  - Услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре оказываются без предоставления складских помещений, с охраной материалов за счет Исполнителя. Все необходимые материалы, механизмы и инструменты доставляются к месту оказания услуг Исполнителем.

Плановое ТО предусматривается для шлейфов сигнализации, аппаратуры и технологического оборудования (Извещатели пожарные дымовые, извещатели пожарные ручные, извещатели ОС автоматические, оповещетели световые, оповещатели звуковые; пусковой концентратор на 20 лучей, устройства контроля шлейфов, источники бесперебойного питания, преобразователи, устройства электропитания, светосигнальные устройства, транспаранты световые, системы речевого оповещения, блоки базовые). В обязательном порядке проводят проверку общей работоспособности всей системы.

В процессе ТО следует проверять:

а) состояние монтажа, крепление и внешний вид аппаратуры;

б) срабатывание извещателей и работоспособность приемно-контрольных приборов и устройств;

в) состояние гибких соединений (переходов);

г) работоспособность основных и резервных источников электропитания;

д) работоспособность световых и звуковых извещателей;

е) общую работоспособность системы  в целом;

ж) прохождение сигналов от всех автоматических пожарных извещателей;

з) фиксацию сигналов приемными станциями и генерирования ими управляющих и информационных сигналов, включение информационных табло и др.;

            Неплановое ТО проводят при:

-   поступлении ложных сигналов тревоги с охраняемого объекта;

-   отказе аппаратуры;

-    вызове Заказчика; 

-   ликвидации последствий воздействия на ТС климатических, технологических и других неблагоприятных условий.

Результаты проведения планового и непланового ТО следует регистрировать в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

	2
	Оборудование 

АПС и СОП
	Таблица № 1

	3
	Периодичность технического  обслуживания
	Таблица № 2

	4
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Исполнитель  несет ответственность за соблюдение требований охраны труда,  техники безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации во время оказания услуг на объекте.

	5
	Требования к качеству оказываемых услуг
	Обеспечить:

- оказание услуг в полном объеме;
- качество оказания услуг должно соответствовать технической документации,  действующим нормам и техническим условиям;

В случае обнаружения дефектов после технического обслуживания исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

Организация технического обслуживания и текущего ремонта систем, комплексов объектов должна соответствовать требованиям ГОСТов.

	6
	Срок выполнения работ
	С момента заключения  по 31.12.2026 г.


Таблица № 1
Перечень объектов и оборудования, входящего в системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

ФКУ «ГБ МСЭ по Приморскому краю» Минтруда России

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес, где установлена Автоматическая пожарная сигнализация 
	Наименование установленного оборудования
	Тип
	Изготовитель
	Кол-во

	1
	г. Дальнереченск, ул. Ленина 55

Бюро медико-социальной экспертизы № 13 смешанного профиля
	Панель питания противопожарных устройств
	ППУ-3, IP44
	Россия
	1

	
	
	Резервированный источник питания
	РИП-12 исп.14 (РИП-12-2/7П2-Р)
	Россия
	1

	
	
	Аккумуляторная батарея, 12В, 7А*ч
	Delta SF 1207
	Россия
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный
	Сигнал-20М
	Россия
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	ИП 212-141
	Россия
	30

	
	
	Выносное устройство оптической сигнализации
	Вуос-31
	Россия
	16

	
	
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 513-3M
	Россия
	2

	
	
	Оповещатель охранно-пожарный световой (зеленый фон)
	Топаз-12 ВЫХОД
	Россия
	2

	
	
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	Маяк-12-ЗМ
	Россия
	4


Таблица № 2 
Периодичность технического обслуживания

         автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре установленных в подразделениях
ФКУ «ГБ МСЭ по Приморскому краю» Минтруда России
	№

п/п
	
	 Наименование услуг
	 Периодичность

	
	Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре

	1.
	Инфраструктура 
системы
	Внешний осмотр компонентов системы на отсутствие механических повреждений, загрязнений, коррозии.
	1 раз в месяц

	
	
	Проверка надёжности креплений оборудования, узлов и проводки изделия и подключения устройств.
	1 раз в квартал

	
	
	Обеспылевание корпусов элементов системы, очистка от грязи и посторонних предметов.
	1 раз в год

	
	
	Визуальная проверка состояния линии связи и питания, контактных соединений в приборах и устройствах, при необходимости - зачистка концов проводов от окиси (следов коррозии) и протяжка контактных соединений силовых и слаботочных линий.
	1 раз в год

	
	
	Комплексная проверка работоспособности в составе системы пожарной сигнализации, с отработкой сценариев взаимодействия с другими системами
	1 раз в квартал

	 2.
	Прибор приёмно контрольный
	Проверка состояния кнопок клавиатуры и наличия звукового сигнала при нажатии клавиш, визуальный контроль отображения информации на БЦД, состояния светодиодных индикаторов, тестирование органов индикации проводить по методике, указанной в руководстве по эксплуатации
	1 раз в полгода

	
	
	Контроль наличия неисправностей в системе - по состоянию индикатора «Неисправность», контроль состояния зон системы. Запрос значений запыленности дымовых извещателей, напряжения питания, напряжения АКБ, и др. величины согласно руководству по эксплуатации.
	1 раз в месяц

	 3.
	Блок контроля и индикации
	Проверка работоспособности по световой индикации.
	1 раз в месяц

	
	
	Проверка общего функционирования блока, связи с АРМ или пультом управления
	1 раз в месяц

	
	
	Проверка работоспособности прибора согласно разделу «Техническое обслуживание» руководства по эксплуатации
	1 раз в квартал

	4.
	Исполнительные блоки
	Проверка работоспособности по световой индикации.
	1 раз в месяц

	
	
	Проверка общего функционирования блока, связи с АРМ или пультом управления
	1 раз в месяц

	
	
	Проверка работы блока согласно руководству по эксплуатации
	1 раз в квартал

	5.
	Блок речевого оповещения


	Проверка исправности световой и звуковой индикации прибора
	1 раз в квартал

	
	
	Проверка состояния аккумуляторной батареи согласно руководству по эксплуатации
	1 раз в год

	
	
	Проверка работоспособности прибора в разных режимах согласно руководству по эксплуатации
	1 раз в год

	6.
	Устройство

коммутационное
	Проверка работоспособности согласно руководству по эксплуатации
	1 раз в год

	7.
	Извещатели дымовые оптико-электронные, пожарные ручные
	Проверка работы извещателя согласно руководству по эксплуатации извещателя
	1 раз в месяц

	8.
	Оповещатели световые, звуковые
	Проверка работы извещателя согласно руководству по эксплуатации оповещателя
	1 раз в квартал

	9.
	Батарея

аккумуляторная, Батарейный блок
	Чистка корпуса и контактов
	1 раз в год

	
	
	Проверка ёмкости батареи тестером
	1 раз в год

	10.
	Резервированный источник питания
	Проверка состояния на наличие индикации состояния источника, наличие напряжения на нагрузке, выполнение функции заряда АКБ (по внешним признакам)
	1 раз в месяц

	
	
	Обеспылевание плат и контактов
	1 раз в год

	
	
	Проверка автоматического переключения в режим работы от батарей
	1 раз в квартал

	
	
	Проверка изнашиваемых деталей.
	1 раз в квартал

	
	
	Проверка состояния источника под нагрузкой.
	1 раз в месяц

	11. 
	Шлейфы
	Внешний осмотр, проверка целостности изоляции и измерение сопротивления
	1 раз в год


Период оказания услуги: 

               Все услуги должны быть оказаны Исполнителем с момента заключения  контракта по 31.12.2026 года.
Вед. специалист по охране труда          _______________________           О.В. Павлова

6

