Приложение № 1

к Договору № ________ от  « ___ » ________ 2026 г.

Техническое задание

на техническое обслуживание двухканальных приборов учета тепловой энергии теплоносителя установленных в 15 отделе ГФС России во втором полугодии 2026 года

Наименование операций

МЕСЯЧНОЕ ТО (Тм):+ Еженедельное Проверка работоспособности теплосчётчика (достоверностью показаний всех измерительных каналов, допуском на разность масс в подающем и обратном трубопроводах для закрытой системы). Снятие показаний, предварительный анализ результатов измерений, анализ ошибок и определение причин их возникновения, распечатка и окончательный анализ и передача Заказчику. Для обеспечения ΔT более 3 с˚ настройка и регулировка балансировочного клапана системы ГВС. Определение соответствия условий эксплуатации средств измерения, приборов, узлов и деталей, входящих в состав узлов учета, требованиям эксплуатационной документации предприятий-изготовителей; визуальный осмотр с целью выявления отсутствия механических повреждений, проверка надежности механических и электрических соединений, наличия напряжения питания. Замена (исправление) поврежденных деталей (Элементов и блоков питания, составных частей теплосчетчика ТСК-9 :ВКТ-9, ПРЭМ, КТСП-Н . предохранителей и т.д.).

КВАРТАЛЬНОЕ ТО (Тк): Проверка состояния изоляции электрической схемы. Проверка параметров линии связи, измерительной цепи. Проверка, исправление уплотнений (При необходимости). Чистка контактов (При необходимости). Чистка, смазка трущихся деталей механических узлов.

ПОЛУГОДОВОЕ ТО (Тп): Проверка, исправление уплотнений. Чистка фильтрующего элемента. Проверка состояния изоляции электрической схемы. Чистка контактов реле, шлейфов, герконов, клемм, разъемов (При необходимости). Проверка состояния электрических цепей, коммутационной аппаратуры.

ГОДОВОЕ ТО (Тг): Замена (исправление) поврежденных деталей (Элементов питания, герконов, предохранителей и т.д.). Проверка надежности заземления. Проверка качества крепления, подтяжка разъемных соединений. Проверка целостности электрических цепей (отсутствие обрывов, замыканий, плохой пайки). Подготовка средств измерений к поверке. Доставка счетов из ЦСМ. Доставка приборов узла учета в специализированную организацию для проведения ремонта и поверки; доставка приборов узла учета из специализированной организации после проведения ремонта и поверки. Проверка состояния изоляции электрической схемы. Проверка технического состояния коммуникаций, правильности маркировки проводов, кабелей, труб. Настройка теплосчётчика (МКТС, Теросс, ТСК-9 и т.д.) после поверки. Устранение обрывов электрической цепи. Контроль фиксирования по всем каналам. Проведение промывки проточной части расходомеров. Проверка наличия трансформаторного масла в защитных гильзах ПТ и восполнения его потери от высыхания.

| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| Наименование функциональных блоков | Кол-во (шт.) |  |
| 1) Тепловычислитель ВКТ-9-02 | 1 |  |
| 2) Преобразователь расхода ПРЭМ | 4 |  |
| 3) Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н (Pt-100) | 2 |  |
| 4) Блоки питания 12V 5)Балансировочный клапан DanfossДу-40 | 5 1 |  |

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Начальник 15 отдела ГФС России ____________________________/В.М. Кудлаев/ м.п. | ООО «АПМ-90» __________________________/АА. Моспан/ м.п. |