ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по подготовке к отопительному сезону систем теплоснабжения отдела поставок и хранения материально-технических ресурсов № 3 (р.п. Черусти) для нужд Приокского тылового таможенного поста.

2. Заказчик - Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.

3. Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по подготовке к отопительному сезону систем теплоснабжения отдела поставок и хранения материально-технических ресурсов № 3 (р.п. Черусти) для нужд Приокского тылового таможенного поста.

4. Представитель Заказчика - должностное лицо Приокского тылового таможенного поста, ответственное за координацию действий с Исполнителем при оказании услуг по подготовке к отопительному сезону систем теплоснабжения отдела поставок и хранения материально-технических ресурсов № 3 (р.п. Черусти) для нужд Приокского тылового таможенного поста.

5. Услуги – подготовка к отопительному сезону систем теплоснабжения отдела поставок и хранения материально-технических ресурсов № 3 (р.п. Черусти) для нужд Приокского тылового таможенного поста.

6. Место оказания услуг – объект Приокского тылового таможенного поста, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Шатура, р.п. Черусти, ул. Новая, д.7.

7.  Срок оказания услуг: с даты подписания контракта по 30.09.2026 г. Исполнитель имеет право оказать услуги досрочно.

8. Количество услуг – в соответствии с Перечнем подлежащих оказанию услуг (Таблица № 1).

9. Требования к оказываемым услугам:

9.1. Целью оказания услуг в рамках подготовки к отопительному сезону является обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения объектов Приокского тылового таможенного поста (отдела поставок и хранения материальных технических ресурсов № 3 (р.п.Черусти) в зимний период.

9.2. Краткая характеристика и основные показатели объекта:

Состав системы отопления:

- блок бытовых помещений, общей площадью 289,2 кв. м (батареи чугунные 20 шт.);

- водонасосная станция артскважина 2-го подъема, общей площадью 79,2 кв. м (батареи чугунные 9 шт.);

- административное здание (контора), общей площадью 308,9 кв. м (батареи чугунные 16 шт., биметалл 21 шт.);

- блок производственных помещений № 6, общей площадью 879,1 кв. м (батареи чугунные 17 шт., биметалл 30 шт.);

- материальный склад № 7, общей площадью 6 520,4 кв. м (3-х трубная секция 64 шт.);

- материальный склад № 10, общей площадью 6 508,5 кв. м (5-ти трубная секция 614 шт.);

- теплотрасса	       диаметр, мм  300 100 80

протяженность, м     240 145 70.

9.3. Требования к оказываемым услугам:

1) Услуги по гидравлическим испытаниям систем теплоснабжения объектов Приокского тылового таможенного поста должны быть оказаны в объеме, позволяющем обеспечить надежность теплоснабжения объектов Заказчика, подачу теплоносителя с расходом и параметрами в соответствии с температурным графиком и перепадом давления на вводе, нормальную эксплуатацию системы теплоснабжения в целом, безопасную для жизни и здоровья людей в соответствии с требованиями, строительных, экологических, санитарно­ гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

2) При оказании услуг Исполнитель обязан:

- Использовать поверенную контрольно-измерительную аппаратуру, сертифицированные механизмы и инструменты. Применяемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТ и другим нормативно-техническим документам.

- Немедленно письменно предупредить Заказчика об обнаружении неблагоприятных для Заказчика возможных последствий эксплуатации системы теплоснабжения.

- Исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное оказание услуг.

- Во время оказания услуг на объекте должно постоянно присутствовать ответственное лицо Исполнителя.

- При повреждении Исполнителем (по вине Исполнителя) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или другим лицам, Исполнитель восстанавливает или компенсирует их балансовую стоимость.

- При сдаче оказанных услуг Исполнитель должен сообщить представителю Заказчика о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов услуги, а также о возможных для Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований, провести инструктаж представителей Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации.

3) Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствии с:

- приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 г. № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети";

- Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Если нормативные документы, указанные Заказчиком, утратили силу, изменены, то Исполнитель должен руководствоваться при оказании услуг нормативными документами в действующей редакции, а также иными нормативными документами, которые действуют на момент оказания услуг и непосредственно к ним относятся.

4) В случае, если услуги по проведению поверки теплового узла учета оказываться Исполнителем лично:

а) Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта предоставить Заказчику документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у Исполнителя действующего аттестата аккредитации на техническую компетентность в области поверки средств измерений, в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

б) Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем документа, указанного в пп. «а» настоящего пункта, обязан осуществить проверку соответствия Исполнителя требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5) В случае, если услуги по проведению поверки теплового узла учета будут оказываться с привлечением Соисполнителей:

а) Исполнитель обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала оказания услуг предоставить Заказчику документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у соисполнителя действующего аттестата аккредитации на техническую компетентность в области поверки средств измерений, в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», для проверки соответствия соисполнителя указанному требованию и согласования Заказчиком заключения с данным соисполнителем договора для оказания данных услуг;

б) Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем документа, указанного в пп. «а» настоящего пункта, обязан осуществить проверку соответствия соисполнителя требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и в случае положительного результата – согласовать заключение Исполнителем с данным соисполнителем договора для оказания таких услуг;

в) Исполнитель обязан предоставить Заказчику копию такого договора на оказание услуг, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его заключения.

6) В случае привлечения соисполнителей, не указанных в пп. 5 п. 9.3 настоящего Технического задания, Исполнитель обязан информировать Заказчика в трехдневный срок со дня их привлечения.

Перечень подлежащих оказанию услуг

Таблица № 1

| № п/п | Наименование услуг | Описание услуг | Результат оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Гидропневматическая промывка систем теплоснабжения зданий | Промывку систем теплоснабжения зданий необходимо выполнить гидропневматическим способом, при котором внутренняя поверхность труб и радиаторов системы отопления обрабатывается струями воды и воздуха, подающимися под высоким давлением. Системы промывают водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, при этом необходимо достигнуть полного осветления воды. При проведении гидропневматической промывки расход водовоздушной смеси не должен превышать 3-5-кратного расчетного расхода теплоносителя. Для промывки систем используется водопроводная вода. | Составление Исполнителем актов о промывке систем теплоснабжения в отношении каждого объекта Заказчика |
| 2. | Определение в ходе оказания услуг наличия признаков возможных или имеющихся дефектов в техническом состоянии систем теплоснабжения, в т.ч. запорной и регулировочной арматуры (шаровых кранов, задвижек, вентилей и т.п.), установленных на тепловых сетях и внутренних системах отопления зданий) | Должны быть выявлены признаки возможных или имеющихся дефектов: - потеря герметичности по отношению к внешней среде корпусных деталей и сварных соединений; - потеря герметичности по отношению к внешней среде подвижных соединений; - потеря герметичности по отношению к внешней среде неподвижных соединений; - невыполнение функции «открытие-закрытие»; - развитие несплошностей (отслоения, трещины, ситовины, газовые раковины, волосовины, неоднородные включения); - отклонение геометрических параметров (линейные и угловые размеры, расположение, форма, волнистость, шероховатость) рабочих поверхностей деталей сверх допустимых величин; - наличие протечек (в т.ч. через сальник, соединения). Должна быть произведена чистка фильтров и грязевиков. | Исполнитель должен составить акт проверки для каждого объекта Заказчика (с указанием выявленных дефектов и принятых мер) |
| 3. | Гидравлические испытания систем теплоснабжения | Гидравлические испытания на прочность и плотность должны осуществляться в присутствии представителей теплоснабжающей организации и Заказчика. Гидравлические испытания производятся на давление: - тепловых сетей 16 кгс/см2, - элеваторные узлы, калориферы 10 кгс/см2, - системы отопления 6 кгс/см2. В результате испытаний должны определяться: - отсутствие признаков разрыва, течи или потения нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования; - падение давления при испытаниях не превысило нормативных значений. | Исполнитель в случае проведения положительных испытаний в присутствии представителя теплоснабжающей организации должен оформить соответствующий акт проведения испытаний для каждого объекта |
| 4. | Проведение поверки теплового узла учета | Проведение демонтажа тепловых приборов узла учета, установленных в системе отопления, в составе (1. Теплосчетчики-регистраторы: Магика; А2220П5; рег.№55821-13. 2. Комплекты термометров сопротивления из платины технических разностных: КТПТР-01; КТПТР-03; КТПТР-06; КТПТР-07; КТПТР-08; КТПТР-01; рег. № 46156-10. 3. Комплект преобразователей давления (датчики давления) ДДМ-03Т – 2 ед.). Проведение их поверки силами аккредитованной для этих целей организацией и установку узла учета в систему отопления заказчика. | Исполнитель должен провести поверку теплового узла учета, с предоставлением заказчику всех свидетельств о поверке, провести сдачу его в эксплуатацию теплоснабжающей организации. |
| 5. | Подготовка отчетно-технической документации и сводного акта готовности систем теплоснабжения к отопительному сезону | По итогам услуг Исполнитель оформляет и передает Заказчику отчетно-техническую документацию и сводный акт готовности систем теплоснабжения к отопительному сезону. | Исполнитель должен предоставить Заказчику отчетно-техническую документацию и сводный акт готовности систем теплоснабжения к отопительному сезону |

10. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11. Ответственный за исполнение и сопровождение контракта: Ковалев Д.В.–заместитель начальника поста – начальник ОПиХ МТР №3

8 496 456 48 88

KovalevDmV@ctu.customs.gov.ru

Гаршева Ирина Николаевна

8 903 261 43 27

12. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов № 144н от 30.09.2024  предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по ф. 0510452 в 2 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ отдельным файлом)