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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по подготовке к отопительному сезону систем теплоснабжения отдела поставок и хранения материально-технических ресурсов № 3 (р.п. Черусти) для нужд Приокского тылового таможенного поста.
2. Заказчик - Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.
3. Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по подготовке к отопительному сезону систем теплоснабжения отдела поставок и хранения материально-технических ресурсов № 3 (р.п. Черусти) для нужд Приокского тылового таможенного поста.
4. Представитель Заказчика - должностное лицо Приокского тылового таможенного поста, ответственное за координацию действий с Исполнителем при оказании услуг по подготовке к отопительному сезону систем теплоснабжения отдела поставок и хранения материально-технических ресурсов № 3 (р.п. Черусти) для нужд Приокского тылового таможенного поста. 
5. Услуги – подготовка к отопительному сезону систем теплоснабжения отдела поставок и хранения материально-технических ресурсов № 3 (р.п. Черусти) для нужд Приокского тылового таможенного поста.
6. Место оказания услуг – объект Приокского тылового таможенного поста, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Шатура, р.п. Черусти, ул. Новая, д.7.
7.  Срок оказания услуг: с даты подписания контракта по 30.09.2026 г. Исполнитель имеет право оказать услуги досрочно.
8. Количество услуг – в соответствии с Перечнем подлежащих оказанию услуг (Таблица № 1).
9. Требования к оказываемым услугам:
9.1. Целью оказания услуг в рамках подготовки к отопительному сезону является обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения объектов Приокского тылового таможенного поста (отдела поставок и хранения материальных технических ресурсов № 3 (р.п.Черусти) в зимний период.
9.2. Краткая характеристика и основные показатели объекта:
Состав системы отопления:
- блок бытовых помещений, общей площадью 289,2 кв. м (батареи чугунные 20 шт.);
- водонасосная станция артскважина 2-го подъема, общей площадью 79,2 кв. м (батареи чугунные 9 шт.);
- административное здание (контора), общей площадью 308,9 кв. м (батареи чугунные 16 шт., биметалл 21 шт.);
- блок производственных помещений № 6, общей площадью 879,1 кв. м (батареи чугунные 17 шт., биметалл 30 шт.);
- материальный склад № 7, общей площадью 6 520,4 кв. м (3-х трубная секция 64 шт.);
- материальный склад № 10, общей площадью 6 508,5 кв. м (5-ти трубная секция 614 шт.);
- теплотрасса	       диаметр, мм  300 100 80
                  протяженность, м     240 145 70.
9.3. Требования к оказываемым услугам:
1) Услуги по гидравлическим испытаниям систем теплоснабжения объектов Приокского тылового таможенного поста должны быть оказаны в объеме, позволяющем обеспечить надежность теплоснабжения объектов Заказчика, подачу теплоносителя с расходом и параметрами в соответствии с температурным графиком и перепадом давления на вводе, нормальную эксплуатацию системы теплоснабжения в целом, безопасную для жизни и здоровья людей в соответствии с требованиями, строительных, экологических, санитарно­ гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2) При оказании услуг Исполнитель обязан:
- Использовать поверенную контрольно-измерительную аппаратуру, сертифицированные механизмы и инструменты. Применяемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТ и другим нормативно-техническим документам.
- Немедленно письменно предупредить Заказчика об обнаружении неблагоприятных для Заказчика возможных последствий эксплуатации системы теплоснабжения.
- Исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное оказание услуг.
- Во время оказания услуг на объекте должно постоянно присутствовать ответственное лицо Исполнителя.
- При повреждении Исполнителем (по вине Исполнителя) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или другим лицам, Исполнитель восстанавливает или компенсирует их балансовую стоимость.
- При сдаче оказанных услуг Исполнитель должен сообщить представителю Заказчика о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов услуги, а также о возможных для Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований, провести инструктаж представителей Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации.
3) Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствии с:
- приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 г. № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;
- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети";
- Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
Если нормативные документы, указанные Заказчиком, утратили силу, изменены, то Исполнитель должен руководствоваться при оказании услуг нормативными документами в действующей редакции, а также иными нормативными документами, которые действуют на момент оказания услуг и непосредственно к ним относятся.
4) В случае, если услуги по проведению поверки теплового узла учета оказываться Исполнителем лично:
а) Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта предоставить Заказчику документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у Исполнителя действующего аттестата аккредитации на техническую компетентность в области поверки средств измерений, в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
б) Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем документа, указанного в пп. «а» настоящего пункта, обязан осуществить проверку соответствия Исполнителя требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
5) В случае, если услуги по проведению поверки теплового узла учета будут оказываться с привлечением Соисполнителей:
а) Исполнитель обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала оказания услуг предоставить Заказчику документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у соисполнителя действующего аттестата аккредитации на техническую компетентность в области поверки средств измерений, в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», для проверки соответствия соисполнителя указанному требованию и согласования Заказчиком заключения с данным соисполнителем договора для оказания данных услуг;
б) Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем документа, указанного в пп. «а» настоящего пункта, обязан осуществить проверку соответствия соисполнителя требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и в случае положительного результата – согласовать заключение Исполнителем с данным соисполнителем договора для оказания таких услуг;
в) Исполнитель обязан предоставить Заказчику копию такого договора на оказание услуг, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его заключения.
6) В случае привлечения соисполнителей, не указанных в пп. 5 п. 9.3 настоящего Технического задания, Исполнитель обязан информировать Заказчика в трехдневный срок со дня их привлечения.
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Перечень подлежащих оказанию услуг

Таблица № 1
	№
п/п
	Наименование услуг
	Описание услуг 
	Результат оказания услуг 

	
1
	2
	3
	4

	1.
	Гидропневматическая промывка систем теплоснабжения зданий
	Промывку систем теплоснабжения зданий необходимо выполнить гидропневматическим способом, при котором внутренняя поверхность труб и радиаторов системы отопления обрабатывается струями воды и воздуха, подающимися под высоким давлением.
Системы промывают водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, при этом необходимо достигнуть полного осветления воды.
При проведении гидропневматической промывки расход водовоздушной смеси не должен превышать 3-5-кратного расчетного расхода теплоносителя.
Для промывки систем используется водопроводная вода.
	Составление Исполнителем актов о промывке систем теплоснабжения в отношении каждого объекта Заказчика

	2.
	Определение в ходе оказания услуг наличия признаков возможных или имеющихся дефектов в техническом состоянии систем теплоснабжения, в т.ч.  запорной и регулировочной арматуры (шаровых кранов, задвижек, вентилей и т.п.), установленных на тепловых сетях  и внутренних системах отопления зданий)  
	Должны быть выявлены признаки возможных или имеющихся дефектов:
- потеря герметичности по отношению к внешней среде корпусных деталей и сварных соединений; 
- потеря герметичности по отношению к внешней среде подвижных соединений; 
- потеря герметичности по отношению к внешней среде неподвижных соединений;
- невыполнение функции «открытие-закрытие»;
- развитие несплошностей (отслоения, трещины, ситовины, газовые раковины, волосовины, неоднородные включения);
- отклонение геометрических параметров (линейные и угловые размеры, расположение, форма, волнистость, шероховатость) рабочих поверхностей деталей сверх допустимых величин;
- наличие протечек (в т.ч.  через сальник, соединения).
Должна быть произведена чистка фильтров и грязевиков.

	Исполнитель должен составить акт проверки 
для каждого объекта Заказчика (с указанием выявленных дефектов и принятых мер)

	3.
	Гидравлические испытания систем теплоснабжения 
	Гидравлические испытания на прочность и плотность должны осуществляться в присутствии представителей теплоснабжающей организации и Заказчика.  
Гидравлические испытания производятся на давление:
- тепловых сетей 16 кгс/см2,
- элеваторные узлы, калориферы 10 кгс/см2,
- системы отопления 6 кгс/см2.
В результате испытаний должны определяться: 
- отсутствие признаков разрыва, течи или потения нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;
- падение давления при испытаниях не превысило нормативных значений.
	Исполнитель в случае проведения положительных испытаний в присутствии представителя теплоснабжающей организации должен оформить соответствующий акт проведения испытаний для каждого объекта 

	4.
	Проведение поверки теплового узла учета 
	Проведение демонтажа тепловых приборов узла учета, установленных в системе отопления, в составе (1. Теплосчетчики-регистраторы: Магика; А2220П5; рег.№55821-13. 2. Комплекты термометров сопротивления из платины технических разностных: КТПТР-01; КТПТР-03; КТПТР-06; КТПТР-07; КТПТР-08; КТПТР-01; рег. № 46156-10. 3. Комплект преобразователей давления (датчики давления) ДДМ-03Т – 2 ед.). Проведение их поверки силами аккредитованной для этих целей организацией и установку узла учета в систему отопления заказчика. 
	Исполнитель должен провести поверку теплового узла учета, с предоставлением заказчику всех свидетельств о поверке,  провести сдачу его в эксплуатацию теплоснабжающей организации.


	5.
	Подготовка отчетно-технической документации и сводного акта готовности систем теплоснабжения к отопительному сезону 
	По итогам услуг Исполнитель оформляет и передает Заказчику отчетно-техническую документацию и сводный акт готовности систем теплоснабжения к отопительному сезону.

	Исполнитель должен предоставить Заказчику отчетно-техническую документацию  и сводный акт готовности систем теплоснабжения к отопительному сезону


10. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
11. Ответственный за исполнение и сопровождение контракта: Ковалев Д.В.–заместитель начальника поста – начальник ОПиХ МТР №3 
8 496 456 48 88 
KovalevDmV@ctu.customs.gov.ru
Гаршева Ирина Николаевна
8 903 261 43 27
12. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов № 144н от 30.09.2024  предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по ф. 0510452 в 2 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ отдельным файлом)

