ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

(Приложение к документации о закупке / проекту договора)

1. Общие сведения

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»

Инициатор закупки (структурное подразделении : ОГЭ

Наименование объекта закупки: Профиспытание электрооборудования

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): закупка у единственного поставщика п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

Начальная (максимальная) цена договора (НМЦК): 230 000,00 руб., обоснование — приложение к документации

Источник финансирования: бюджетные средства ( субсидии на выполнение государственного задания)

2. Содержание, объём и периодичность услуг

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование характеристики Значение характеристики единица колличество измерения штук измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Профилактические измерения электрооборудования | Усл.ед. | 1 | 1.Сопротивление заземляющих 30 Ом 10 устройств 2. Наличие цепи между заземлителем 0,05 Ом 500 и зеземленными элементами (металлическая связь) 3. Сопротивление изоляции 0,5 Мом 4300 электрических цепей оборудования, до 1000 4. Полного сопротивление петли "фаза-нуль" для защитного автомата С16 160 А 630 для защитного автомата С25 250 А 520 для защитного автомата С40 400 А 240 для защитного автомата С63 630 А 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Требования к качеству и показателям оказания услуг

- Соответствие стандартам, регламентам, методикам — при наличии.

4. Требования к порядку и условиям оказания услуг

- График (режим) оказания услуг, порядок взаимодействия с заказчиком: с 08-00 до 17-00.

- 5. Требования к исполнителю и персоналу

- Наличие лицензий / разрешений, если услуги подлежат лицензированию..

- Квалификация и (при необходимости) численность, опыт персонала — при применимости соответствующих НПА.

6. Место и сроки оказания услуг

Место оказания услуг:    на объектах ФГБОУ ВО «РГРТУ», а именно: : г.Рязань, ул.Гагарина, д.59/1  1-й объект -бизнес-инкубатор, 2-й объект-бассейн, 3-й объект-ТП-677; г.Рязань, ул.Циолковского, д.5 4-й объект-1-й уч.корп. и ТП-626; г.Рязань, ул.Братиславская, д.27 к.1 5-й объект-столовая Рязанская обл, Рязанский р-н, д.Ласково 6-й объект-ОСБ «Зелёный бор».

Срок (период) оказания услуг: услуги должны быть выполнены в течении 22 рабочих дней с момента подписания контракта.

7. Отчётность и порядок сдачи-приёмки услуг

- Форма и периодичность отчётности исполнителя: результаты измерений необходимо оформить подписанными протоколами в отдельных папках по каждому объекту и представлены заказчику в течение 10 рабочих дней по окончании измерений для закрытия контракта.

- Приёмка на основании акта оказанных услуг и отчёта; при необходимости — экспертиза; порядок действий при выявлении недостатков.

9. Прочие условия

Лаборатория, выполняющая указанные выше измерения, должна иметь действующую регистрацию в Приокском  управлении Ростехнадзора и переносной комплект измерительных приборов, имеющих действительную метрологическую аттестацию.

Исполнитель (специалист контрактной службы): __________________ / Федиов С.В. /