ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку товара
(Приложение к документации о закупке / проекту договора)
1. Общие сведения
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»
Инициатор закупки (структурное подразделении : ОГЭ
Наименование объекта закупки: Профиспытание электрооборудования
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): закупка у единственного поставщика п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
Начальная (максимальная) цена договора (НМЦК): 230 000,00 руб., обоснование — приложение к документации
Источник финансирования: бюджетные средства ( субсидии на выполнение государственного задания)
2. Содержание, объём и периодичность услуг

	№
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование  характеристики           Значение характеристики      единица        колличество
                                                                                                                           измерения    штук измерений



	1
	Профилактические измерения электрооборудования
	Усл.ед.
	1
	1.Сопротивление заземляющих                    30                                    Ом                10
устройств
2. Наличие цепи между  заземлителем         0,05                                 Ом               500       
и зеземленными элементами
 (металлическая связь)
3. Сопротивление изоляции                            0,5                                  Мом             4300
 электрических цепей оборудования,
 до 1000
4. Полного сопротивление
петли "фаза-нуль"
для защитного автомата С16                     160                                       А                   630
для защитного автомата С25                     250                                       А                   520
для защитного автомата С40                     400                                       А                   240
для защитного автомата С63                     630                                       А                   110



3. Требования к качеству и показателям оказания услуг
1. Соответствие стандартам, регламентам, методикам — при наличии.
4. Требования к порядку и условиям оказания услуг
1. График (режим) оказания услуг, порядок взаимодействия с заказчиком: с 08-00 до 17-00.
1. 5. Требования к исполнителю и персоналу
1. Наличие лицензий / разрешений, если услуги подлежат лицензированию..
1. Квалификация и (при необходимости) численность, опыт персонала — при применимости соответствующих НПА.
6. Место и сроки оказания услуг
Место оказания услуг:    на объектах ФГБОУ ВО «РГРТУ», а именно: : г.Рязань, ул.Гагарина, д.59/1  1-й объект -бизнес-инкубатор, 2-й объект-бассейн, 3-й объект-ТП-677; г.Рязань, ул.Циолковского, д.5 4-й объект-1-й уч.корп. и ТП-626; г.Рязань, ул.Братиславская, д.27 к.1 5-й объект-столовая Рязанская обл, Рязанский р-н, д.Ласково 6-й объект-ОСБ «Зелёный бор».
Срок (период) оказания услуг: услуги должны быть выполнены в течении 22 рабочих дней с момента подписания контракта.
7. Отчётность и порядок сдачи-приёмки услуг
1. Форма и периодичность отчётности исполнителя: результаты измерений необходимо оформить подписанными протоколами в отдельных папках по каждому объекту и представлены заказчику в течение 10 рабочих дней по окончании измерений для закрытия контракта.
1. Приёмка на основании акта оказанных услуг и отчёта; при необходимости — экспертиза; порядок действий при выявлении недостатков.
9. Прочие условия
         Лаборатория, выполняющая указанные выше измерения, должна иметь действующую регистрацию в Приокском  управлении Ростехнадзора и переносной комплект измерительных приборов, имеющих действительную метрологическую аттестацию.  
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