Приложение № 1

к Контракту№___________ от « _______ » ______________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Услуги по обслуживанию и ремонту климатического оборудования РАО ИСЗФ СО РАН

(наименование предмета контракта)

- Общие сведения.

1.1 Исполнитель самостоятельно организует оказание услуг Заказчику по адресу: Радиоастрофизическая обсерватория (РАО) ИСЗФ СО РАН по адресу Россия, Дальневосточный ФО, Республика Бурятия, р-н Тункинский, Урочище Бадары в течение 5-ти часов с момента получения Заявки.

  - Исполнитель за 1 (один) день до оказания плановых услуг направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате запланированного обслуживания.

  - При обслуживании отключение климатического оборудования не должно превышать 2-х часов, а   температура помещения ЦОД не должна подниматься выше 25 градусов Цельсия.

- Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.

  - Основные требования к оказанию услуг:

Обслуживание внутреннего блока:

- Визуальный осмотр сплит-систем и крепежных элементов на обнаружение механических повреждений;

- Диагностика внутреннего блока, в том числе электродвигателя и вентилятора;

- Чистка фильтров и испарителя внутреннего блока с применением парогенератора;

- Чистка теплообменника;

- Протирка корпуса внутреннего блока;

- Дезинфекция испарителя внутреннего блока;

- Протяжка электрических контактов;

- Проверка работы дренажной системы и чистка дренажа;

- Считывание и фиксация показаний температуры в помещении;

- Тестирование кондиционера во всех режимах;

- Тестирование работы пультов управления, замена элементов питания;

- Проверка надежности крепления внутреннего блока;

- Проверка изоляции фреоновой трассы, восстановление при необходимости;

- Измерение сопротивления датчиков и замена при необходимости;

-  Проверка работы систем увлажнения воздуха.

Обслуживание внешнего блока:

- Диагностика внешнего блока, в том числе мотора-компрессора, электродвигателя и вентилятора;

- Чистка теплообменника внешнего блока с применением воздушного компрессора и мини-мойки высокого давления;

- Протирка корпуса внешнего блока;

- Протяжка электрических контактов;

- Контроль давления в холодильном контуре и при необходимости дозаправка фреоном;

- Проверка надежности крепления внешнего блока;

- Проверка работы обогревателя картера;

- Проверка отсутствия утечки масла и устранение неисправности;

- Проверка работы вентиляторов и их чистка;

- Проверка работы зимнего пакета, восстановление при необходимости (при наличии);

- дозаправка систем кондиционеров необходимым количеством фреона.

2.2. Прочие условия:

- Обслуживание производится по составленному графику с ответственным лицом Заказчика либо по заявке в случае непредвиденного выхода из строя оборудования.

- Стоимость хладагента необходимого для дозаправки кондиционеров и расходных материалов входит в стоимость обслуживания.

- Работы должны быть проведены в течении 6 календарных месяцев с дня заключения договора.

- Персонал исполнителя должен обладать соответствующими навыками по ремонту и обслуживанию кондиционеров, подтверждённой квалификацией.

- Персонал исполнителя должен иметь допуски:

˗	работ на высоте;

˗	не менее 3 группы электробезопасности.

- Исполнитель обязан передать Заказчику Акты выполненных работ и техническую документацию, при наличии, на русском языке, форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативным актам и технической документации подобного уровня и типа в Российской Федерации;

- Гарантийный срок на выполненные работы, должен составлять не менее 3-х месяцев

Перечень кондиционеров, подлежащих техническому обслуживанию с местом их расположения

| № п/п | Наименование оборудования |  | Кол-во, шт | Год ввода в эксплуатацию | Примечание: (высота расположения внешнего блока, более 3 м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит система BS/in-18HN8_22Y |  | 5 | 2022 | нет |
| 2 | Сплит система SANITRON FAS-K120LC |  | 4 | 2004 | да |
| 3 | Завеса тепловая Otgon 3-C |  | 8 | 2021 | нет |
| 4 | VOLGANO VR MINI AC |  | 3 | 2021 | да |
|  |  | Итого: | 20 |  |

Контактное лицо: Губин Алексей Владимирович +7(3952)56-45-58, эл.почта: gubin@iszf.irk.ru  __________