ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# Техническое задание

на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений

1. Заказчик: ФКУ Пермская ВК ГУФСИН России по Пермскому краю.

2. Адрес объекта: Пермский край, Пермский район, с. Гамово, ул. Свободы, 1

Предмет государственного контракта: оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений в зданиях ФКУ Пермская ВК ГУФСИН России 
по Пермскому краю

3. Порядок и сроки оказания услуг:

3.1. Место оказания услуг – по местонахождению Государственного заказчика: 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, ул. Свободы, 1 (далее – объект). Режим рабочего времени - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (по местному времени). Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12.00 до 13.00 (по местному времени).

3.2. Срок оказания услуг: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

4. Описание объекта закупки:

Таблица №1

| Наименование объекта | Площадь обрабатываемой поверхности (кв.м.) |
| --- | --- |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания Пожарной части | 309,7 |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания Склада ОКБИиХО | 507,6 |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания Спортивного зала | 446,7 |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания МСЧ | 346,7 |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания Котельной | 352,9 |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания Дежурной части | 52,4 |

Общая площадь обрабатываемых деревянных конструкций чердачных помещений – 2016 кв. м.

Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений:

- очистку поверхностей от пыли и грязи;

- проведение огнезащитных работ;

-средства огнезащиты наносить ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывать места соединения отдельных деталей;

- сдача выполненных огнезащитных работ, оформление всех необходимых документов;

- используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать государственным стандартам и требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы 
и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация», СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и быть согласованы с заказчиком. Срок хранения огнезащитного состава на момент оказания услуг не должен превышать 12 месяцев с момента изготовления и должен подтверждаться сертификатом соответствия.

Огнезащитная обработка должна проводиться составом, дающим изделиям вторую группу огнезащитной эффективности покрытия для деревянных конструкций чердачных помещений;

Исполнитель должен выполнять все услуги из своих материалов, своими средствами, 
а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ по подготовке изделий и нанесения на их поверхность огнезащитного покрытия. Услуги производить в действующих зданиях без остановки рабочего процесса.

Материал, используемый при оказании услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений – огнебиозащитный состав Биопирен «Миг-09», «Асфор ТМ» или эквивалент.

Характеристики огнезащитной пропитки:

- предназначена для огнезащиты древесины и тканей;

- эффективность защитного покрытия – не менее 5(пять) лет.

5. Оказываемы услуги должны гарантировать качество в соответствии с требованиями:

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений на объектах Заказчика должна быть выполнена в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация»;

- ГОСТ 16363-98 Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств».

- СП 2.13130.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям».

6. Исполнитель обязуется:

- по результатам оказания услуг обеспечить вторую группу огнезащитной эффективности покрытия для деревянных конструкций чердачных помещений;

- провести огневые испытания на следующие сутки после огнезащитной обработки 
на возгорание в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009, ГОСТ Р 50810-95 СП 2.13130.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», 
СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и предоставить Заказчику акты и протоколы результатов проверки;

- проводить проверку качества огнезащитной обработки не реже 1 (одного) раза в год или 
в иной срок, указанный в инструкции по нанесению (паспорт на состав) в период гарантийного обслуживания. По результатам проверки качества огнезащитной обработки представить Заказчику акт результатов проверки;

- обработать огнезащитным составом обрешетку кровли, стропила, балки, стойки, откосы, деревянный настил чердачного помещения, другие элементы чердачного покрытия и кровли внутри помещения чердака.

7. Требования к исполнителю:

- Организация, оказывающая услуги, должна иметь действующую лицензию МЧС России 
на данный вид деятельности (с приложением копии лицензии).

- Организация, оказывающая услуги, отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда и пожарной безопасности при производстве работ 
на территории Заказчика.

- Организация, оказывающая услуги, несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

- надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, санитарно-технические сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов.

8. Требования к гарантийному сроку услуг и (или) объему предоставления гарантий ее качества:

- Объем предоставления гарантий качества оказанных услуг – на все услуги, выполненные 
в рамках контракта, на все расходные материалы, используемые при оказании услуг в рамках контракта.

- Гарантийный срок на оказанные услуги и используемые при оказании услуг расходные материалы – 5 (пять) лет с момента подписания акта об оказании услуг.

- Исполнитель гарантирует, что все расходные материалы, используемые при оказании услуг, являются новыми, не бывшими в употреблении.

- Исполнитель также гарантирует надлежащее качество расходных материалов, используемых при оказании услуг.

Начальник отдельного поста ВПО ФКУ Пермская ВК

ГУФСИН России по Пермскому краю			             	             Н.А. Рахманинов