ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание
на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений

1. Заказчик: ФКУ Пермская ВК ГУФСИН России по Пермскому краю.

2. Адрес объекта: Пермский край, Пермский район, с. Гамово, ул. Свободы, 1

[bookmark: _Hlk126248985]Предмет государственного контракта: оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений в зданиях ФКУ Пермская ВК ГУФСИН России 
по Пермскому краю

3. Порядок и сроки оказания услуг: 
3.1. Место оказания услуг – по местонахождению Государственного заказчика: 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, ул. Свободы, 1 (далее – объект). Режим рабочего времени - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (по местному времени). Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12.00 до 13.00 (по местному времени).
3.2. Срок оказания услуг: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

4. Описание объекта закупки:
Таблица №1
	Наименование объекта
	Площадь обрабатываемой поверхности (кв.м.)

	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания Пожарной части
	309,7

	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания Склада ОКБИиХО
	507,6

	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания Спортивного зала
	446,7

	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания МСЧ
	346,7

	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
здания Котельной
	352,9

	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
здания Дежурной части
	52,4


Общая площадь обрабатываемых деревянных конструкций чердачных помещений – 2016 кв. м.

Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений:
- очистку поверхностей от пыли и грязи;
- проведение огнезащитных работ;
-средства огнезащиты наносить ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывать места соединения отдельных деталей;
- сдача выполненных огнезащитных работ, оформление всех необходимых документов;
- используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать государственным стандартам и требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы 
и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация», СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и быть согласованы с заказчиком. Срок хранения огнезащитного состава на момент оказания услуг не должен превышать 12 месяцев с момента изготовления и должен подтверждаться сертификатом соответствия.
Огнезащитная обработка должна проводиться составом, дающим изделиям вторую группу огнезащитной эффективности покрытия для деревянных конструкций чердачных помещений;
Исполнитель должен выполнять все услуги из своих материалов, своими средствами, 
а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ по подготовке изделий и нанесения на их поверхность огнезащитного покрытия. Услуги производить в действующих зданиях без остановки рабочего процесса.
Материал, используемый при оказании услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений – огнебиозащитный состав Биопирен «Миг-09», «Асфор ТМ» или эквивалент.
Характеристики огнезащитной пропитки:
- предназначена для огнезащиты древесины и тканей;
- эффективность защитного покрытия – не менее 5(пять) лет.

5. Оказываемы услуги должны гарантировать качество в соответствии с требованиями:
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений на объектах Заказчика должна быть выполнена в соответствии с:
- Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Постановление Правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация»;
- ГОСТ 16363-98 Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств».
- СП 2.13130.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям».

6. Исполнитель обязуется:
- по результатам оказания услуг обеспечить вторую группу огнезащитной эффективности покрытия для деревянных конструкций чердачных помещений;
- провести огневые испытания на следующие сутки после огнезащитной обработки 
на возгорание в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009, ГОСТ Р 50810-95 СП 2.13130.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», 
СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и предоставить Заказчику акты и протоколы результатов проверки;
- проводить проверку качества огнезащитной обработки не реже 1 (одного) раза в год или 
в иной срок, указанный в инструкции по нанесению (паспорт на состав) в период гарантийного обслуживания. По результатам проверки качества огнезащитной обработки представить Заказчику акт результатов проверки;
- обработать огнезащитным составом обрешетку кровли, стропила, балки, стойки, откосы, деревянный настил чердачного помещения, другие элементы чердачного покрытия и кровли внутри помещения чердака.

7. Требования к исполнителю:
- Организация, оказывающая услуги, должна иметь действующую лицензию МЧС России 
на данный вид деятельности (с приложением копии лицензии).
- Организация, оказывающая услуги, отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда и пожарной безопасности при производстве работ 
на территории Заказчика.
- Организация, оказывающая услуги, несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.
- надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, санитарно-технические сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов.

8. Требования к гарантийному сроку услуг и (или) объему предоставления гарантий ее качества:
- Объем предоставления гарантий качества оказанных услуг – на все услуги, выполненные 
в рамках контракта, на все расходные материалы, используемые при оказании услуг в рамках контракта.
- Гарантийный срок на оказанные услуги и используемые при оказании услуг расходные материалы – 5 (пять) лет с момента подписания акта об оказании услуг.
- Исполнитель гарантирует, что все расходные материалы, используемые при оказании услуг, являются новыми, не бывшими в употреблении.
- Исполнитель также гарантирует надлежащее качество расходных материалов, используемых при оказании услуг.
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