ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

На поставку насоса в рамках подготовки к ОЗП 2026-2027 гг для нужд СПСЧ УИС_сни

| № п/п | Наименование товара и/или наименование характеристики товара | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Единица измерения значения характеристики (согласно ОКЕИ) | Количество товара | КТРУ (если товар, работа, услуга отсутствует в КТРУ то указывается ОКПД 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Циркуляционный насос системы отопления | Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шт. | 1 | 28.13.14.110 |
| 1.1 | Мощность электродвигателя (P2), кВт. | 5.5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | кВт. |  |  |
| 1.2 | Напряжение питания, В, Гц | 3×400; 50 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Гц |  |  |
| 1.3 | Максимальный напор, м | 21 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | м |  |  |
| 1.4 | Частота вращения, об/мин | 2900 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Об/мин |  |  |
| 1.5 | Максимальный расход, м3/ч | 91,4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | м3/ч |  |  |
| 1.6 | Количество полюсов электродвигателя | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 1.7 | Номинальный внутренний диаметр подключения, мм | 65 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |  |
| 1.8 | Номинальный внутренний диаметр рабочего колеса, мм | 130 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |  |
| 1.9 | Максимальное рабочее давление, бар | 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | бар |  |  |

Срок поставки товара: до 14 августа 2026 года

Условия, требования и гарантия поставки товара

Поставка товара включает в себя поставку, погрузку и разгрузку товара. Разгрузка товара производится силами и за счет средств Поставщика. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит поставщику.

Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями технических регламентов, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида товара.

Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен быть новым, не бывшим употреблении, не восстановленным, не выставочным экземпляром, отвечать требованиям и стандартам безопасности, иметь соответствующие гарантии качества не менее 12 месяцев.

Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту поставки товара: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Вилюйский тракт 5 километр, д. 40

Некачественный или не отвечающий требованиям товар считается не поставленными.

Старший инженер –

начальник инженерной службы

СПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС (Я)

лейтенант внутренней службы                                                                    	А.А. Марков