Приложение № 1
к Контракту
№ __________________________
от «____» _____________202___г.

Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию (промывка и гидравлическое испытание) системы отопления 

1. Цель закупки: обеспечение готовности системы отопления здания к отопительному сезону 2026-2027 г.г.
2. Место оказания услуг: Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, 5А, корпус 1.
3. Краткие сведения о системе отопления, подлежащей промывке и опрессовке:
	№
п/п
	Объект, адрес
	Характеристика

	1. 
	Административное здание; г.Н.Новгород, ул. Вождей Революции, 5А, корпус 1
	Трехэтажное здание, общая площадь 2645,9 м2.
Система отопления двухтрубная, закрытого типа,
Ду ввода 80мм, с элеваторным узлом.
Розлив поэтажный, кольцевой. Элеваторный узел находится в подвальном помещении.
Четыре задвижки Ду 80 мм.

	1. 
	Тепловая трасса Н.Новгород, ул. Вождей революции, 5А, корпус 1
	Опрессовываем ввод в здание.
Подающая труба  -  Д 80 мм, протяженность  –  12 метров.
Обратная труба  -  Д 80 мм, протяженность 12 метров.
Врезка в сеть в тепловой камере у здания с шаровыми задвижками Д 80 мм.
В здании в подвальном помещении два шаровых крана Д 80 мм.
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[bookmark: _GoBack]4. Сроки (периоды) оказание услуг: в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора.
5. Режим работы : рабочие дни с 9-00 до 18-00 (пятница с 9-00 до 16-45), нерабочие дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
6. Вид работ: гидропневматическая промывка и гидравлические испытания систем отопления, элеваторных узлов. Ремонт или замена неисправных участков трубопроводов длиной до 1 п.м., замена неисправной запорной арматуры, поверка контрольно-измерительных приборов (манометров и термометров). Сдача систем отопления ответственному представителю теплоснабжающей организации и получение Акта «СИСТЕМА, ТП».
7. Требования к регламенту оказания услуг.
7.1. Проверка состояния запорной арматуры элеваторных узлов, стояков отопления, приборов отопления, при необходимости произвести замену (материал заказчика).
7.2. Промыть систему отопления включая элеваторный узел гидропневматическим способом, холодной водой до полного осветления воды с составлением акта (п.9.2.9 ПТЭТЭ). 
Холодная вода для проведения работ имеется, подключение через шланг. 
7.3. Провести наладку элеваторных узлов (разобрать элеватор – предъявить инспектору теплоснабжающей организации сопло, собрать).
7.4. Провести опрессовку (гидравлические испытания) системы отопления 6 кг/м3 , элеваторных узлов 10 кг/м3, внутренних транзитных линий 10 кг/м3 с составлением акта (п.9.2.13 ПТЭТЭ). С помощью компрессора провести сброс воды, обеспечив барботаж среды под действием сжатого воздуха. 
7.5. Заполнить систему отопления холодной водой.
7.6. Сдача систем отопления ответственному представителю теплоснабжающей организации и получение Акта «СИСТЕМА, ТП» зданий.
8. Все работы по выполнению регламента оказания услуг проводятся в два этапа:
первый этап: все работы предусмотренные регламентом предоставления услуг проводятся самостоятельно без присутствия инспектора теплоснабжающей организации,
второй этап: все работы предусмотренные регламентом предоставления услуг проводятся самостоятельно в присутствии инспектора теплоснабжающей организации.
9. Требования к исполнителю.
9.1. Исполнитель должен представить Заказчику постоянный список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данном объекте, контактную информацию для связи с руководителями предприятия.  Предоставить приказ по организации о назначении ответственного руководителя работ (начальника участка) и лиц замещающих (из числа ИТР).
9.2. Работы выполняются в присутствии ответственного руководителя Исполнителя. Персонал Исполнителя обязан носить чистую спецодежду, чистую обувь. Иметь необходимые средства индивидуальной защиты, опрятный внешний вид.  Персонал Исполнителя должен соблюдать правила охраны труда и противопожарной безопасности, а так же правила внутреннего распорядка и дисциплину труда, установленную на объектах Заказчика.
9.3. Исполнитель самостоятельно за свой счет обеспечивает своих сотрудников необходимыми исправными инструментами, материалами и оборудованием. Сохранность материалов, оборудования и инструментов для производства работ Исполнитель обеспечивает самостоятельно.
9.4. Перед началом  и в процессе работ Исполнитель обязан принять меры к недопущению порчи любого имущества Заказчика, находящегося в рабочей зоне, где производятся работы. В случае невозможности принять меры, исполнитель обязан предупредить Заказчика о данных обстоятельствах. При возникновении аварийных ситуаций, вызванных деятельностью Исполнителя, Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика о возникшей аварии. Ущерб, нанесенный имуществу Заказчика, Исполнитель возмещает собственными силами и средствами.
9.5. Работы осуществляются в условиях действующего учреждения, с 9-00 часов до 18-00 часов (пятница с 9-00 до 16-45), при 5-ти дневной рабочей неделе. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика, посетителей. Необходимо соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.
10. Требования к безопасности оказываемых услуг.
10.1. Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и оказание услуг должны осуществляться с соблюдением законодательством РФ об охране труда, в том числе СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». При оказании услуг строго соблюдать «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
10.2. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. 
10.3. Перед началом производства Исполнитель проводит инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
10.4. Заказчик вправе осуществлять контроль за выполняемыми работами.
11. Требования к условиям оказываемых услуг.
11.1. Заявка на оформление пропусков на работников (с указанием полных паспортных данных) и транспортных средств Исполнителя подается не позднее двух дней до начала выполнения работ. В заявке Исполнителя должно быть указано лицо, назначенное ответственным.
11.2. Работы должны проводится без нарушений функционального назначения здания, и нарушения их графика и ритма работы, кроме случаев, особо оговоренных, необходимых для проведения работ.
11.3. Периодичность оказания услуг по согласованию с Заказчиком.
11.4. Все работы в объеме оказываемых услуг выполняются специалистами Исполнителя. В случае обнаружения неисправного оборудования, делающего невозможной оказания услуги в полном объеме Ответственное лицо Исполнителя составляет Акт. Работы по замене неисправного оборудования осуществляются за счет Исполнителя. Материалы для замены оборудования приобретаются за счет средств Заказчика.
11.5. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями действующего законодательства, стандартов, норм и правил. 
12. Контроль качества выполняемых работ:
12.1. Контроль качества оказания услуг осуществляется специалистами Заказчика и представителями теплоснабжающей организации. 
13. Порядок сдачи и приемки результатов работ:
Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию: составленные инспектором теплоснабжающей организации Акт «СИСТЕМА, ТП» подтверждающий готовность зданий и сооружений к отопительному сезону, Акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости) в 2-х экз., акт приемки оказанных услуг в 2-х экз., счет-фактуру и счет.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов должен возвратить Исполнителю подписанные Акты сдачи-приемки услуг или направить Исполнителю отказ от приемки с изложением причин отказа и выявленных недостатках.
В случае несоответствия оказанных услуг требованиям договора, технического задания Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых работ и сроком их исполнения, при этом Исполнитель обязан произвести необходимые работы за свой счёт и своими силами.
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