ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на оказание услуг по испытанию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу и исправность

1. Наименование услуг: испытание пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу и исправность.

2. Объем оказываемой услуги:

| № п/п | Наименование услуги | Периодич-ность | Основание | Ед. изм. | Адрес месторасположения ПК | Кол-во ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по испытанию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу и исправность, с организацией перекатки ОКПД2 84.25.11.120 | с раз в год (июнь) | п. 50 Правил противопожар-ного режима в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п.п. 7.3.1 ГОСТ Р 59643-2021; п.п. 7.1.1.2 ГОСТ Р 59643-2021 | штук | г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 12 | 27 |
|  |  |  |  |  | г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 12 (гаражный бокс) |  |
|  |  |  |  |  | г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 39 |  |
| 2 | Услуги по испытанию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу и исправность, без перекатки ОКПД2 84.25.11.120 | 1 раз (октябрь-ноябрь) | п. 50 Правил противопожар-ного режима в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п.п. 7.3.1 ГОСТ Р 59643-2021; п.п. 7.1.1.2 ГОСТ Р 59643-2021 | штук | г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 12 | 27 |
|  |  |  |  |  | г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 12 (гаражный бокс) |  |
|  |  |  |  |  | г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 39 |  |

3. Цели оказываемой услуги: обеспечение работоспособности средств пожаротушения в соответствии с п. 50 требований Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 г.                      № 1479.

4. Место оказания услуги: г. Магадан, ул. Пролетарска, д. 12, г. Магадан, ул. Набережная реки  Магаданки, д. 12 (гаражный бокс), г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 39.

Точная дата и время оказания услуг согласуется Исполнителем с Заказчиком.

5. Общие требования к оказанию услуги, ее качеству, в том числе технологии оказания услуги, методам и методики оказания услуги:

Услуги оказываются в соответствии с требованиями Свода правил СП 10.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования”, ГОСТ Р 59643-2021 “Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность”, с учетом действующих технических регламентов, норм и правил.

Исполнитель должен иметь соответствующий набор оборудования необходимого для проведения проверки внутреннего противопожарного водопровода.

Определяется соответствие водопроводной сети требованиям нормативных документов.

Испытания проводятся в условиях, когда уровень давления во внутреннем противопожарном водопроводе минимален.

Определяется давление в «диктующей точке пожарного крана и расход воды из пожарного ствола данного пожарного крана.

Испытания на водоотдачу и исправность проводить при температуре окружающей среды не ниже +5oС.

При испытании на исправность следует:

измерить штангенциркулем или измерительной пробкой диаметр диафрагмы (при ее наличии);

выполнить вручную (без дополнительных технических средств) не менее трех циклов открытия и закрытия клапанов пожарных кранов;

проверить наличие или отсутствие течи через уплотнение штока клапанов пожарных кранов;

зафиксировать полученные результаты.

Проверить исправность запорной арматуры и повышающих насосов.

Пожарный рукав после испытаний должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.

6. Требования по объему предоставляемых гарантий качества услуги: гарантия качества на 100% объем работ.

7. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуги:

За критерий положительной оценки результатов испытаний принимают:

возможность перемещения пожарного запорного клапана вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое, отсутствие течи через пожарный запорный клапан или через уплотнение штока после нескольких циклов открытия и закрытия клапана и соответствие диаметра диафрагмы проектным данным;

значение давления, расхода и высоты компактной части струи диктующего пожарного крана, которые должны быть не менее приведенных для данных условий в таблице 7.3 СП 10.13130.2020.

Гарантия не менее 6 месяцев с момента подписания акта оказанных услуг.

8. Требования к Исполнителю:

Исполнитель должен иметь соответствующие документы, подтверждающие право на оказание услуг по испытанию пожарных кранов (наличие действующей лицензии «На осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по виду работ: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»).

Исполнитель отвечает за соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране труда, пожарной безопасности, окружающей среды, а также за сохранность имущества помещений, в которых оказываются услуги, за соблюдение сроков оказания услуг.

9.  Иные требования к услуге и условиям ее оказания: в соответствии с действующим законодательством итоги оформляются составлением отчета по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода, в котором составляется и подписывается протоколы испытания, акт испытания и дефектная ведомость по каждому ПК (при необходимости).

10. Сроки оказания услуги:

Этап 1: с даты заключения контракта по 30.06.2026;

Этап 2: с 01.10.2026 г. по 30.11.2026.