ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж кондиционеров (сплит-систем)

для нужд Управления Федеральной налоговой службы по Сахалинской области

- Информация об объекте закупки:

1.1. Наименование объекта закупки: поставка и монтаж кондиционеров (далее – Работы).

1.2. Место выполнения Работ:

| № п/п | Наименование объектов | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание | г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, д. 14, каб. 401 (4 этаж), 507 (5 этаж) |

1.3. Режим работы Заказчика: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота, воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., в пятницу с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин. Обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.

1.4. Сроки выполнения работ: до 30 ИЮЛЯ 2026 г.

За два рабочих дня до выполнения Работ Поставщик предоставляет Заказчику список сотрудников, а также информацию о транспортном средстве для оформления пропусков.

- Наименование, технические, качественные, функциональные (потребительские свойства) и эксплуатационные характеристики (при необходимости) Товара (количество Товара) и монтажа:

Монтажные работы:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сплит-система | Компл. | 2 |
| 2. | Монтаж сплит – системы: |  |  |
| 2.1 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт | Компл. | 2 |
| 2.2. | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм., наружный диаметр 6,3 мм | м. | 16 |
| 2.3. | Кабель силовой с медными жилами КГВВ(А) 3х1,5-660 | 1000 м. | 0,012 |
| 2.4. | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм. | 10 м. | 12 |
| 2.5. | Заделка отверстий герметикам пенополиуретановым (пена монтажная) универсальный, объём 1000 мл. | шт. | 2 |
| 2.6. | Установка коробов пластмассовых: шириной до 40 мм. | 100 м. | 0.08 |
| 3. | Пуско-наладочные работы кондиционера бытового | Шт. | 2 |

Работы по монтажу наружного блока кондиционеров осуществляется на высоте не более 18 метров с помощью автовышки.

Наименование и характеристика Товара

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кондиционер бытовой ОКПД2 28.25.12.130 | 1 | Вид кондиционера |  | Сплит-система |
|  |  |  | Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт/ч | 975 |
|  |  |  | Мощность в режиме охлаждения | Вт/ч | 1005 |
|  |  |  | Расход воздуха, внутренний блок (макс) | м3 /ч | 500/550 |
|  |  |  | Режим работы кондиционера |  | Обогрев/охлаждение/осушение/вентиляция |
|  |  |  | Тип внутреннего блока |  | Настенный |
|  |  |  | Производительность в режиме охлаждения, | Вт | 3230 |
|  |  |  | Класс энергоэффективности |  | А |
|  |  |  | Производительность в режиме обогрева | Вт | 3370 |
|  |  |  | Пульт Д/У |  | наличие |
|  |  |  | Дисплей на пульте дистанционного управления |  | наличие |
|  |  |  | Вес внешнего блока | кг | Не более 25 |
|  |  |  | Вес внутреннего блока | кг | Не более 7,2 |
|  |  |  | Высота внешнего блока | мм | Не более 498 |
|  |  |  | Ширина внешнего блока | мм | Не более 777 |
|  |  |  | Глубина внешнего блока | мм | Не более 290 |
|  |  |  | Высота внутреннего блока | мм | Не более 250 |
|  |  |  | Ширина внутреннего блока | мм | Не более 777 |
|  |  |  | Глубина внутреннего блока | мм | Не более 201 |
|  |  |  | Рабочая температура (охлаждение/обогрев) | *С | +18-+43С/-7-+24С |

Требования к Товару и упаковке.

Поставляемый Товар должен быть новым и ранее не использованным, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном его использовании. Корпус не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

Товар должен быть упакован и маркирован заводом-изготовителем,
в герметичной упаковке производителя, не имеющей признаков её вскрытия. На упаковке должны быть обязательно типографским способом указана, марка, модель, страна происхождения, заводской номер. Заводской номер на коробке и на изделии должны совпадать.

Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке, хранении без повреждений и следов вскрытия.

Товар должен быть поставлен со всеми необходимыми документами, в соответствии с законодательством РФ такие документы передаются вместе с товаром (гарантийный талон, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации на русском языке).

Требования к выполняемым работам.

Поставщик обязан представить Заказчику не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки и выполнения работ по монтажу, список представителей Поставщика, с указанием их фамилий, имен, отчеств, данных документов, удостоверяющих личность.

### Используемые Поставщиком при монтаже строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком строительных материалов, изделий и конструкций. Указанные строительные материалы, изделия и конструкции должны являться новыми (ранее не находившимися в использовании), быть не подвергавшимися ранее ремонту (модернизации (или) восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

### Требования к монтажу:

### - работы по монтажу, подключению электропитания и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Поставщика.

### - при монтаже кондиционера Поставщик должен предусмотреть длину коммуникаций (трубопровод + флекс + Электрокабель). В процессе монтажа выполняются следующие операции:

### * монтаж кронштейнов для наружного блока;

### * крепление внешнего и внутреннего блока;

### * монтаж фреоновых и дренажных трубопроводов;

### * заправка хладагентом (при необходимости).

### Внутренний блок должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований. Крепеж устанавливается строго по уровню. Монтаж внешнего блока производится в месте удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты.

### Заделку отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже, Поставщик производит своими силами и за свой счет. При проведении монтажных работ в отремонтированных помещениях используют пылесосы и защитные чехлы.

### Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производится с помощью специальных инструментов. В некоторых случаях может потребоваться пайка. Не допускается заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене.

### Отверстие в стене после укладки коммуникаций заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении.

### Конденсат от оборудования должен быть выведен наружу в существующие дренажные системы. Электропровод должен быть одет в гофрорукав.

### Высотные работы должны осуществляться работниками, имеющими квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте».

### После запуска, работа кондиционера тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента.

8. Требование к гарантии.

Гарантийный срок Поставщика на выполненные работы составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке, гарантийный срок Производителя на поставляемый Товар - 36 месяцев.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (в том числе дефекты качества), допущенные по вине Поставщика, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления требований об устранении недостатков, дефектов, подтвержденных актом, составленным с участием представителя Поставщика или в одностороннем порядке, в случае отказа Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.