ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку товара
(Приложение к документации о закупке / проекту договора)
1. Общие сведения
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»
Инициатор закупки (структурное подразделение) : Общежитие № 3
Наименование объекта закупки: Шланг газовый
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): закупка у единственного поставщика п.5 ч.1 ст.93 РФ
Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД): 6 240,00 руб., обоснование — приложение к документации
Источник финансирования: бюджетные средства ( субсидии на выполнение государственного задания)
2. Наименование, количество и характеристики товара
	№
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование  характеристики          



	1
	Шланг газовый армированный, 1/2 дюйма, длина 1,5 м
	шт
	16
	1.Наименование товара	Шланг газовый армированный (гибкая подводка для газа)
Присоединительный диаметр	1/2 дюйма
Длина	1,5 метра
Тип соединения	Гайка–штуцер (Г/Ш) 
Материал шланга	Армированный резиновый композит или армированный ПВХ 
Цвет	Желтый (для идентификации газовых сред) или черный
2.Назначение
Гибкая газовая подводка предназначена для подключения бытовых газовых приборов (газовых плит,) к газопроводу. Обеспечивает подачу природного сетевого
3. Технические характеристики
3.1. Основные параметры
Параметр	Значение / Требование
Присоединительный диаметр	1/2 дюйма (DN 12)
Длина шланга	1,5 м (± 2%)
Внутренний диаметр шланга	Не менее 8,5 мм
Внешний диаметр шланга	Не более 15 мм
Материал рукава	Резиновый композит с текстильным армированием или ПВХ с армированием полиэфирной нитью
Материал соединительной арматуры	Латунь или сталь с защитным покрытием (хром-никель)
Наличие уплотнительных прокладок	Обязательно
3.2. Рабочие параметры
Параметр	Значение / Требование
Рабочее давление	Не менее 0,63 МПа (6,3 бар)
Максимальное рабочее давление	Не менее 1,0 МПа (10 бар)
Давление на разрыв	Не менее 3,0 МПа (30 бар)
Диапазон рабочих температур	От -30°C до +70°C
Термостабильность	Не менее +120°C
Минимальный радиус изгиба	Не менее 5 наружных диаметров шланга
3.3. Функциональные и защитные свойства
Параметр	Требование
Армирование	 Обязательно (текстильная нить или полиэфирная нить)
Диэлектрические свойства	Шланг должен быть токонепроводящим, обеспечивать электрическую развязку газопровода и газового прибора
Газостойкость	Материал должен быть устойчив к воздействию газовой среды
Горючесть	Материал — негорючий, самозатухающий
________________________________________
4. Требования к безопасности и соответствию стандартам
4.1. Изделие должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
•	ГОСТ Р 52209-2004 «Соединения для газовых горелок и аппаратов»
•	ГОСТ 12.2.063-81 «ССБТ. Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»
•	ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности» •	ГОСТ 356-80 «Арматура трубопроводная. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды»
•	ТУ 22.19.30.132-001-75807507-2017 (или эквивалентные ТУ завода-изготовителя)
4.2. Наличие сертификата соответствия ГОСТ Р и сертификата пожарной безопасности является обязательным.
4.3. Шланг должен быть предназначен для подключения газовых аппаратов с номинальным давлением газа перед аппаратом до 0,63 МПа.
________________________________________
5. Требования к упаковке и маркировке
5.1. Товар должен быть упакован в заводскую упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении.
5.2. Маркировка должна содержать:
•	наименование и модель изделия;
•	присоединительный диаметр (1/2");
•	длину (1,5 м);
•	рабочее давление;
•	дату изготовления;
•	заводской (серийный) номер;
•	страну производства.
________________________________________
6. Комплектация поставки
В комплект поставки входят:
•	Шланг газовый армированный 1/2" × 1,5 м — 1 шт.
•	Уплотнительные прокладки (в количестве, соответствующем типу соединения) — 2 шт.
•	Паспорт (руководство по эксплуатации) на русском языке — 1 экз.
•	Сертификат соответствия (копия) — 1 экз.
________________________________________
7. Требования к документации
Поставщик обязан предоставить при передаче товара:
•	Паспорт изделия (руководство по эксплуатации) на русском языке;
•	Сертификат соответствия (копия, заверенная поставщиком);
•	Сертификат пожарной безопасности (копия, заверенная поставщиком);
•	Декларацию о соответствии (при наличии);
•	Гарантийный талон.
________________________________________
8. Условия поставки и гарантии
Параметр	Требование
Срок поставки	В соответствии с договором
Условия поставки	Доставка до склада Заказчика / до адреса г. Рязань ул. Полетаева дом 30.
Гарантийный срок	Не менее 12 месяцев с момента реализации
Срок службы	Не менее 10 лет
________________________________________
9. Дополнительные требования
9.1. Монтаж газовых шлангов должен производиться специалистами организаций, имеющих лицензию на право производства газоопасных работ.
9.2. При монтаже запрещается изгибать шланг с радиусом менее 5 наружных диаметров.
9.3. Проверка герметичности соединений производится газовым анализатором или методом обмыливания.
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