Техническое задание

на поставку и монтаж кондиционера(сплит системы)

В помещении научно-исследовательской лаборатории прикладной иммуногенетики (каб.№101).ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России,по адресу:г.Киров.ул.Красноармейская 70.

1.цель выполнения работы.

Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования по поставке и монтажу кондиционера, ввод в эксплуатацию в количестве 1 штука , в здании Покупателя.

2.Требования к поставляемой продукции.

2.1.Настенная сплит-система,в помещении научно-исследовательской лаборатории прикладной иммуногенетики (каб.№101)

|  | Характеристика | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид поставляемого оборудования |  | Кондиционер(сплит-система)настенного типа |
|  | Общее кол-во кондиционеров | шт | 1 |
|  | Кол-во внешних блоков | шт | 1 |
|  | Кол-во внутренних блоков | шт | 1 |
|  | Мощность охлаждения | кВт | 2,64 |
|  | Потребляемая мощность: при охлаждении | кВт | 0,82 |
|  | Потребляемая мощностьпри обогреве | кВт | 0.77 |
|  | Класс энергоэффективности |  | А |
|  | Электропитание | В/Гц | 220-240/50 |
|  | Уровень шума внутреннего блока | дБ | 48 |
|  | Диапазон рабочих температур | С | +15 - +43 |
|  | Хладогент |  | R32 |
|  | Габариты внутреннего блока | мм | 790*275*192 |
|  | Габариты наружного блока | мм | 650(+62)*275*192 |
|  | Вес внутреннего блока | кг | 8 |
|  | Вес наружного блока | кг | 23 |
|  | Пульт дистанционного управления |  | наличие |
|  | Комплект поставки |  | В соответствии с документацией завода-изготовителя. |
|  | Дополнительное оборудование,в кол-ве и объеме,для проведения монтажных работ. |  | наличие |

3.Требования к монтажу оборудования.

| Описание | Характеристика |
| --- | --- |
| Место монтажа оборудования | В помещении научно-исследовательской лаборатории прикладной иммуногенетики (каб.№101).ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России,по адресу:г.Киров.ул.Красноармейская 70. |
| Оборудование,подлежащее монтажу | Настенная сплит — система. |
| -монтаж наружного блока | Место установки согласовывается с Покупателем таким образом,чтобы обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания,а также,чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями монтажных руководств. Монтаж наружного блока должен быть произведен на стене здания,при монтаже учитывать,что внешняя стена здания имеет вентилируемый фасад. Монтаж может быть осуществлен без привлечения промышленных альпинистов или использования длинных лестниц. |
| - монтаж внутреннего блока | Внутренний блок системы должен устанавливается в помещении с учетом функциональных требований,дизайна помещения и требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню. По окончанию работ должна быть восстановлена целостность стен. |
| - тестовый запуск системы во всех режимах | После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети,энергопотребление,давление хладагента,температура при входе и выходе из внутреннего блока. |
| - обучение специалистов Покупателя | После ввода в эксплуатацию системы необходимо провести инструктаж работников Покупателя о правилах эксплуатации оборудования и по самостоятельной работе с оборудованием в различных производственных ситуациях. |
| - восстановление отделки,уборка мусора | После завершения работ,Подрядчик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений,кабельных линий и вентиляционных каналов,плинтусов,дверных коробок,иных элементов отделки и (или) оборудования помещений,в которых им (Подрядчиком) выполнялись работы ,в случае,если такие повреждения допущены и не входят в бьем сметных работ. Образовавшийся мусор при/после сборки товара должен быть вывезен силами и за счет средств Поставщика в сроки,отведенные на сборку,при этом вынос из помещения должен осуществляться сразу по окончании рабочего дня. |

4.Кондиционер должен быть сертифицирован на территории России и соответствовать требованиям нормативных документов по ГОСТ.

5.Товар должен быть новым,не бывшим в употреблении,должен быть заводского производства. Товар не должен иметь дефектов,связанных с конструкцией,материалами или работой по их изготовлению,либо проявляющихся в результате действий или упуш=щения производителя и/или упущения поставщика,при соблюдении Покупателем правил эксплуатации поставляемого товара.

6.При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок:

- не менее 1 года с момента подписания Покупателем акта приемки-передачи поставленного товара;

Гарантийный срок Поставщика,установленный на Товар,должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя этого Товара с момента подписания Акта приемки-передачи товара.

Замена товара ненадлежащего качества осуществляется за счет Поставщика.

Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену Товара в пределах гарантийного срока,в течение 3 рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления Покупателя.

Гарантийный срок на монтажные Работы должен составлять не менее 36 месяцев с даты утверждения Покупателем подписанного уполномоченными представителями сторон Акта приема-передачи товара и ввода его в эксплуатацию.

7.Товар должен поставляется в упаковке,способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки,передачи Покупателю;упаковка не должна содержать вскрытий,вмятин,порезов,деформации.

8.В соответствии с действующими нормами и правилами. В случае если оборудование или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации перед поставкой оборудование должно пройти все таможенные и иные процедуры,предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок поставки,сборки и монтажа оборудования в течение 10 (десять) рабочих дней с даты заключения договора. Время производства работ по монтажу в течение дня должно быть предварительно согласовано с Покупателем. Поставка осуществляется силами Поставщика,путем доставки Товара до объекта Покупателя,расположенного по адресу: Россия,Кировская область,г.Киров,ул.Красноармейская 70.

Разгрузочные работы на объекте Покупателя осуществляются силами Поставщика. Цена доставки входит в стоимость поставки.