Технические характеристики ионообменной смолы КУ-2-8

Параметр	                                                                    Значение	          
Размер зёрен, мм	                                                              0,315–1,25	              
Содержание рабочей фракции, %, не менее	                    96	                   
Эффективный размер зёрен, мм	                                       0,40–0,55	              
Коэффициент однородности, не более	                               1,7	                  
Массовая доля влаги, %	                                                   48–58	                
Удельный объём в H-форме, см3/г,  не более                         2,8	                   
Полная статическая обменная ёмкость (ПСОЕ),
 мг-экв/см3, не менее                                                               1,80	                  
Динамическая обменная ёмкость (ДОЕ) с полной
 регенерацией,  г-экв/м3,   не менее	                             520                                                                                                       	                                                                                               
Осмотическая стабильность, %, не менее	                              94,5              	      
Рабочий диапазон pH	                                                     1–14	                
Максимальная рабочая температура, °C	           120 (в Na-форме)	        
Насыпная плотность, г/см3	                                                    ~0,78	             ~


Гранулометрический состав
Размер зёрен КУ-2-8 по ГОСТ — 0,315–1,25 мм (содержание рабочей фракции ≥ 96% для высшего сорта). Эффективный размер — 0,40–0,55 мм, коэффициент однородности ≤ 1,7. Эти показатели определяют гидравлическое сопротивление слоя, качество промывки и равномерность распределения потока.

Общие сведения и ГОСТ
Катионит КУ-2-8 нормируется ГОСТ 20298-74 «Смолы ионообменные. Катиониты. Технические условия» (с Изменениями N 1–5). Стандарт действует без ограничения срока (ограничение снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации). Цифра «8» в маркировке указывает на содержание сшивающего агента — дивинилбензола (8%), что определяет структуру и свойства гранул.
· Тип: сильнокислотный катионит гелевого типа.
· Матрица: сополимер стирола и дивинилбензола (8% ДВБ).
· Функциональная группа: сульфоновая кислота (−SO3H).
· Ионная форма поставки: Na+ (натриевая) или H+ (водородная).
· Внешний вид: сферические гранулы от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета.
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