ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Коды ОКПД2: 33.12.19.000 - Услуги по техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки.

Предмет закупки: Техническое обслуживание систем кондиционирования  воздухом (далее – Услуга).

| п/п | Наименование | Кол-во | Инвентарный номер | Адрес нахождения | Этаж расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система Тossot t09H-SLЕ/1 | 2 | б/н | г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214А кабинет 31 | 3 этаж |
| 2 | Внутренний блок мульти-сплит системы WiSNOW TAC-09CHSA/XA61 | 2 | б101361116813 б101361116812 | г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214А корпус 2, 2 этаж | 2 этаж |
| 3 | Внутренний блок Сплит-система Тossot t09H-SLЕ/1 | 1 | б/н | г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214А (кабинет начальника отдела) | 3 этаж |
| 4 | Внутренний блок Сплит-система Тossot t09H-SLЕ/1 | 2 | б/н | г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214А (общий кабинет внутренний блок) | 3 этаж |
| 5 | Сплит-система Renova chw-07 | 1 | Р10115834 | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 58А, оф. 400 | 4 этаж |
| 6 | Внутренний блок Сплит-система Тossot t09H-SLЕ/1 | 3 | Б/Н | г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214А (серверная внутренний и наружный блок) | 1 этаж |
| 7 | Сплит-система | 1 | б/н | г. Батайск, ул. Ленина, 104 | 1этаж |
| 8 | Сплит-система | 1 | б/н | г. Батайск, ул. Ленина, 104 | 1этаж |

Срок оказания Услуг: в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта.

Требования к оказываемым Услугам.

1. Техническое обслуживание сплит-систем:

1.Требования к оказываемым услугам:

1.1. После заключения Контракта Исполнитель обязан предоставить Заказчику, в письменном виде, список допущенных к работе ответственных лиц с номерами телефонов. Допуск на территорию Заказчика осуществляется при наличии документа удостоверяющего личность. Исполнитель заранее  должен согласовывать с Заказчиком точное время приезда специалистов на адрес для проведения работ. Услуги должны оказываться в присутствии представителя Заказчика.

1.2. Услуги по техническому обслуживанию кондиционера (сплит-системы) будут проводиться в помещениях с работающим персоналом, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов по местному времени. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. Нарушение производственного процесса на объектах недопустимо.

1.3. Исполнитель берет на себя обязанности по оплате услуги автовышки, для качественного технического обслуживания наружных блоков кондиционера (сплит-системы).

Обслуживание кондиционера (сплит-системы) включает в себя:

Наружные блоки:

-Контроль настройки предохранительных и регулирующих устройств;

-Протяжка электрических соединений в клеммной коробке компрессора агрегата;

-Чистка контактных пар;

-Контроль отсутствия влаги в фреоновом контуре (по индикатору влажности);

-Контроль отсутствия протечек масла;

-Контроль отсутствия утечек фреона;

-Проверка работоспособности картерного нагревателя;

-Проверка направления вращения и балансировки крыльчаток вентиляторов;

-Чистка конденсаторов (замена при необходимости);

-Измерение пускового и рабочего тока компрессора;

-Контроль питающего напряжения;

-Проверка компрессоров на отсутствие посторонних шумов;

-Проверка достаточности хладагента в системе, заправка до рабочего объема;

-Измерение рабочих параметров холодильной машины;

-Чистка теплообменника наружного блока потоком воды высокого давления с помощью специального оборудования;

-Проверка предохранителей  (замена при необходимости);

-Проверка герметичности подсоединения трасс.

Внутренние блоки:

-Внешний осмотр на предмет механических повреждений корпуса и узлов кондиционера;

-Качественная чистка теплообменника внутреннего блока;

-Обработка дезинфицирующим составом;

-Качественная чистка воздухозаборных решеток и воздушных фильтров внутреннего блока кондиционера;

-Чистка и антибактериальная обработка;

-Проверка функционирования и чистка дренажной системы;

-Проверка работоспособности дренажной помпы, чистка (замена при неисправности);

-Ревизия пульта дистанционного управления кондиционера, при необходимости перепрограммирование;

-Проверка работы жалюзи с механическим приводом;

-Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов;

-Тестирование кондиционера во всех режимах.

-Проверка исправности системы индикации режимов;

-Контрольные замеры температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока кондиционера.

2.Требования к качеству и безопасности оказания Услуг:

2.1. Исполнитель несет ответственность за нанесение ущерба зданиям Заказчика, коммуникациям и оборудованию по причине ненадлежащего качества оказания Услуг, а также возмещает вред или ущерб, причиненный третьим лицам его работниками при исполнении обязанностей по контракту, либо по причине несвоевременного исполнения обязанностей по контракту, в сроки установленные Заказчиком.

2.2. Качество оказанных исполнителем услуг должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент оказания услуг на территории РФ.

2.3. Все запасные части (детали и расходные материалы), которые Исполнитель будет использовать при оказании услуг, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, работоспособными, оригинальными.

2.4. Исполнитель безвозмездно устраняет по требованию Заказчика все выявленные недостатки, возникшие по вине Исполнителя.

2.5. Исполнитель при выполнении работ обеспечивает и отвечает за соблюдение норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и защиты окружающей среды.

2.6. При возникновении аварийных ситуаций по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя.

2.7. Исполнитель обеспечивает уборку на рабочих местах после оказания услуг.

3. Требование по объему гарантий качества услуг:

3.1. Гарантия на оказанные услуги должна составлять 6 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания акта оказанных услуг Заказчиком.  Исполнитель обязан в течение гарантийного срока устранить выявленные Заказчиком недостатки за свой счет и своими силами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обращения уполномоченным представителем Заказчика.