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Техническое задание
На поставку запасных частей, комплектующих для серверного оборудования 
 Общие положения 
Настоящее Техническое Задание (ТЗ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и определяет требования к поставке расходных материалов к автоматизированным местам для нужд информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росстата (ИТКИ Росстата).

1. Цель закупки 
Целью настоящей закупки является приобретение Заказчиком Товара для поддержания работоспособности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росстата (ИТКИ Росстата) в соответствии с актуальными потребностями Заказчика.

2. Описание объектов закупки
	Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам
	Кол-во
	Ед. изм.
	Параметр
	Значение

	Свинцово-кислотный аккумулятор CSB HR 1221W 
ОКПД2: 27.20.22.000
КТРУ: 27.20.22.000-00000001
или эквивалент
	100
	штук
	Напряжение, В
	12

	
	
	
	Ёмкость, Ампер-час (3,6 кКл)
	> 4.5  и  ≤ 5

	
	
	
	Размеры (ДхШхВ), мм
	90x70x101,7

	
	
	
	Высота с клеммой, мм
	105

	
	
	
	Тип клеммы
	FASTON (зажим) 6,35 мм

	
	
	
	Вес нетто, кг
	1,8

	
	
	
	Срок службы
	3-5 лет

	
	
	
	Количество циклов полного заряда
	260

	
	
	
	Технология производства
	AGM

	
	
	
	Фронт-терминальные (для стоек 19", 23")
	Нет

	
	
	
	Номинальная емкость
	21 Вт/эл. при 15-минутном разряде до 1,67 В/эл. при 25 °С

	
	
	
	Количество элементов в блоке
	6

	
	
	
	Максимальный ток разряда
	60 A / 90 A (5 с)

	
	
	
	Ток короткого замыкания
	249 А

	
	
	
	Внутреннее сопротивление
	23 мОм

	
	
	
	Напряжение подзаряда
	13,5–13,8 В при 25 °С

	
	
	
	Максимальный зарядный ток
	2,1 А

	
	
	
	Напряжение заряда при циклическом режиме
	14,4–15,0 В при 25 °С

	Батарея для ИБП Связь Инжиниринг HM-12-9 12В 9Ач

ОКПД: 27.20.23.190
Или эквивалент
	157
	штук
	Напряжение, В
	12

	
	
	
	Технология
	свинцово-кислотный

	
	
	
	PartNumber/Артикул Производителя
	HM-12-9

	
	
	
	Бренд
	СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ

	
	
	
	Буферный режим
	2.23-2.30 В/эл

	
	
	
	Внутреннее сопротивление, мОм
	19

	
	
	
	Емкость, Ач
	9

	
	
	
	Клеммы
	F2

	
	
	
	Максимальный ток разрядки, A
	135

	
	
	
	Модель
	HM-12-9

	
	
	
	Общего назначения
	ДА

	
	
	
	Размеры
	65x94x151мм

	
	
	
	Саморазрядка
	Саморазряд при 25 С в течение 3 месяцев менее 9%

	
	
	
	Температура зарядки, °С
	-10-+60

	
	
	
	Температура окружающей среды, °С
	-20-+60

	
	
	
	Температура разрядки, °С
	-20-+60

	
	
	
	Технология изготовления
	AGM

	
	
	
	Циклический режим
	2.30-2.35 В/эл

	
	
	
	Произведено в РФ
	ДА

	
	
	
	unit
	шт

	
	
	
	Внутреннее сопротивление
	19

	
	
	
	Горячая замена
	НЕТ

	
	
	
	Емкость
	9

	
	
	
	Максимальный ток разрядки
	135

	
	
	
	Напряжение
	12 В

	
	
	
	Особенности
	общего назначения

	
	
	
	Вес, кг
	2.8


характеристики должны быть учтены, соответствовать указанным или быть улучшенными.
4. Общие требования к поставляемому Товару 
4.1. Товар должен быть новым (произведен не ранее 2026 года), не восстановленным, не должен быть выставочным экземпляром, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без признаков использования и подключения, допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.  
4.2. Весь предлагаемый к поставке Товар по своим техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам, и комплектации должен соответствовать приведенным в настоящем Техническом задании требованиям к техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам товара, к его безопасности.
4.3. Упаковка (тара) поставляемого Товара должна соответствовать действующим требованиям ГОСТов, ТУ, нормативных актов, являться целостной (ненарушенной) упаковкой (тарой) производителя и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.
4.4. Поставка Товара должна осуществляться в целостной (не нарушенной) упаковке производителя.
4.5. В случае если Товар или отдельные его составляющие произведены не в Российской Федерации, то перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.6. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам.
4.7. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, в случае обязательной сертификации поставляемого товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Требования к поставщику 
5.1. Поставщик должен гарантировать качество и работоспособность поставляемого Товара. 
5.2. Поставщик должен предоставить все необходимые документы, подтверждающие легальность происхождения и соответствие Товара заявленным характеристикам.

6. Условия поставки 
6.1. Срок поставки: в течение 10 рабочих дней после заключения контракта
6.2. Место поставки: Федеральная служба государственной статистики по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая д. 39, стр. 1.

6.3. Условия поставки: DDP (согласно Инкотермс 2020) по адресу Заказчика.
7. Требования к документации 
Поставщик должен предоставить следующую сопроводительную документацию: 
7.1. Товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД. 
7.2. Счет-фактура.

7.3. Документ, подтверждающий предоставление гарантии (Гарантийный талон или Гарантийные обязательства, оформленные в соответствии с п. 8 настоящего ТЗ).
7.4. Акт приема-передачи поставленного Товара. 
8. Гарантийные обязательства 
8.1. Поставщик предоставляет гарантию на поставляемый Товар сроком не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара.
8.2. Гарантия должна покрывать дефекты материалов и производственные дефекты.
8.3. Гарантийные обязательства должны быть оформлены отдельным документом (Гарантийный талон) или в обязательном порядке включены в Акт приема-передачи товара с указанием срока гарантии и обязательств Поставщика.
9. Порядок приемки 
9.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по факту его доставки на основании представленных Поставщиком документов. 
9.2. При приемке производится проверка внешнего вида, комплектности, соответствия партийных номеров (Part Numbers) или маркировки, указанной в технической документации Поставщика, отсутствия механических повреждений и целостности упаковки. 
9.3. Окончательная приемка Товара осуществляется после успешной установки и проверки их работоспособности Заказчиком в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента поставки.
10. Источник финансирования

Оплата предусмотрена из средств Федерального бюджета, выделенного центральному аппарату Росстата на 2026 год. 

МПИ: 157.00100157.19.Э.29875.26

КБК: 157 01 13 15407 90019 242 КОСГУ 340
