Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку настенных кондиционеров (сплит систем) с установкой, монтажом и пусконаладочными работами.

- Цель выполнения работы.

Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования по поставке настенных кондиционеров (сплит систем) с вводом в эксплуатацию в количестве 2 штук в помещениях филиала «Курский» АО «Московское ПрОП», находящихся по адресу:                г. Курск, Южный пер., д.16 А.

2. Требования к поставляемому оборудованию.

2.1. Настенная сплит-система – 2 шт.

Неинверторный кондиционер Berlingtoun (Берлингтон) Manchester BR-09MBST1M устанавливается на стену в помещениях до 25 м2. Внутренний модуль опционально может быть оснащен Wi-Fi модулем, который открывает возможность настройки через приложение на смартфоне.

Европейский бренд Berlingtoun представляет новую серию настенных кондиционеров - Manchester On/Off. Все устройства основаны на надежных компрессорах от мировых производителей - Gree-Landa и GMCC-Toshiba, которые обеспечивают высокую эффективность работы. Уникальный дизайн внутренних модулей легко интегрируется в современные интерьеры, создавая цельную картину.

Характеристики:

| Страна бренда | Великобритания |
| --- | --- |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Неинвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.81 |
| Обогрев, кВт | 2.86 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Завод | OEM |
| Марка компрессора | GREE |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.87 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.78 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 570 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт беспроводной | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 4 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.7 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 4x1 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Гарантия | 3 года |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | +16 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока |
| Уровень шума, дБа | Автоматическая |
| Высота, см | 20 |
| Ширина, см | 25 |
| Глубина, см | 72.5 |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 19 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 8 |
| Внешний блок | 25x72.5x19 |
| Высота, см | 42 |
| Ширина, см | 73 |
| Глубина, см (Внешний блок) | 27.5 |
| Вес, кг | 23 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 42x73x27.5 |
| Уровень шума, дБа | 50 |

3. Требования к монтажу оборудования.

|  | Описание | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Место монтажа оборудования | г. Курск, Южный пер., д.16 А. 1 этаж, 2 этаж |
|  | Оборудование, подлежащее монтажу (3 этаж здания учебного корпуса) | Настенная сплит-система – 2 шт. |
| В процессе монтажа выполняются следующие работы: |  |  |
|  | - монтаж наружного блока | Место установки согласовывается с Заказчиком таким образом, чтоб обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями монтажных руководств. Монтаж наружного блока должен быть произведен на стене здания. |
|  | - монтаж внутреннего блока | Внутренний блок должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню. По окончанию работ должна быть восстановлена целостность стен. |
|  | - проходка отверстий для трубопроводов в наружных стенах | Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке системы, подрядчик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком за его счет. Материал стен –бетон, толщина – 400 мм. |
|  | - прокладка внутренних и внешних трубопроводов | Общая длина трубопровода для кондиционера: 1 позиция- не более 7 метров, 2 позиция- не более 3 метров. Трубопровод укладывается в декоративный короб. Неаккуратное использование декоративных коробов, порча интерьера помещения, фасада и кровли здания устраняется за счет Поставщика. |
|  | - монтаж межблочных силовых кабелей - отвод дренажных труб через отверстия в наружных стенах на улицу | Поставщик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Электропровод должен быть проложен в гофротрубе. |
|  | - теплоизоляция фреоновых газовых и жидкостных труб | Трубки K-Flex или аналог. |
|  | - подключение электропитания | Электромонтажные работы - прокладка силового кабеля от электрощита до наружных блоков выполняются силами и за счет Поставщика. |
|  | - дозаправка хладагентом | Дозаправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования. |
|  | - тестовый запуск системы во всех режимах | После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура при входе и выходе из внутреннего блока. |
|  | - обучение специалистов Заказчика | После ввода в эксплуатацию системы необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования и по самостоятельной работе с оборудованием в различных производственных ситуациях. |
|  | - восстановление отделки, уборка мусора | После завершения работ, Поставщик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых Поставщиком выполнялись работы, в случае, если такие повреждения допущены и не входят в объем с работ. Образовавшийся мусор при/после выполнения работ и сборки товара должен быть вывезен силами и за счет средств Поставщика в сроки, отведенные на выполнение работ, при этом вынос из помещения должен осуществляться сразу по окончании рабочего дня. |
|  | - установка зимнего пакета для сплит-системы | Стандартный низкотемпературный комплект для кондиционера. |

4. Сертификация на оборудование:

При поставке оборудования должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

1. Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

2. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

5. Требование к качеству оборудования:

Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации, отвечать требованиям безопасности, установленным соответствующими правовыми актами Российской Федерации.

6. Гарантийный срок.

Гарантийный срок на товар устанавливается в соответствии со сроком, установленным производителем товара, но не менее 24 месяцев с даты подписания документа о приемке товара Заказчиком.

Поставщик в течение гарантийного срока товара должен осуществлять за свой счет, гарантийное обслуживание товара и комплектующих его изделий, гарантийный ремонт или замену товара, или его частей. Пересылка Товара, подлежащего гарантийному ремонту или его замене, должна производиться за счет средств Поставщика, в течение 15 рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления Заказчика.

Гарантийный срок на монтажные Работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара и ввода его в эксплуатацию.

При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара, в течение гарантийного срока Товара, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

7. Требование к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

8. Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и правилами.

В случае если оборудование или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации перед поставкой оборудование должно пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок и место поставки оборудования и выполнения всех работ.

Срок поставки, установки, монтажа и пусконаладочных работ оборудования в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания договора.

Поставка товара, установка, монтаж и пусконаладочные работы должны осуществляться в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов. Время выполнения работ предварительно согласовать с Заказчиком.

Поставка товара осуществляется силами Поставщика по адресу: г. Курск, Южный пер., д.16 А.

Поставщик самостоятельно осуществляет доставку, разгрузку (подъем на этаж), установка и монтаж (квалифицированными специалистами) оборудования в указанных Заказчиком помещениях.

10.	Демонтаж кондиционеров сплит – систем кондиционеров:

п/п	наименование (модель)	адрес	кол-во 2

Кондиционер 	г. Курск, Южный пер., д.16 А.	1

Кондиционер 	г. Курск, Южный пер., д.16 А.	1

- демонтаж внешнего блока и креплений кондиционеров сплит-системы с фасада здания расположенного по адресу: г. Курск, Южный пер., д.16 А.

- демонтаж внутреннего блока и креплений кондиционеров ;

- заделка отверстий в стене;

- демонтаж фреоновых трубопроводов (в т.ч. в коробке);

- демонтаж электрического кабеля (в т.ч. в коробке);

- обеспечение уборки от грязи и пыли, образовавшейся в ходе проведения работ.

10.1. Соблюдение целостности конструкций и имущества.

При демонтаже не должны нарушаться целостность конструктивных элементов здания, а также допускаться повреждение или порча инженерных сетей, коммуникаций, электропроводки, электроприборов, мебели, санитарно-технического оборудования, остекления и другого имущества заказчика.

10.2. Правило охраны труда.

При демонтаже внешних блоков кондиционеров необходимо соблюдать требования Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н.

10.3. Квалификация исполнителей.

Работы должны выполняться квалифицированным инженерно-техническим персоналом, обученными и аттестованными рабочими требуемых специальностей с опытом выполнения аналогичных работ. Для демонтажа могут потребоваться работники с допусками к электромонтажным и высотным работам.

10.4. Использование материалов и оборудования.

Расходные материалы, оборудование и инструменты, необходимые для демонтажа, обычно обеспечиваются исполнителем и входят в стоимость работ. Важно соблюдать соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

10.5. Уборка и вывоз мусора.

По окончании работ исполнитель обязан произвести уборку помещения и вывоз мусора от демонтажа.

10.6. Согласование работ.

Все виды, объемы и сроки проведения работ в обязательном порядке согласовываются заказчиком.

10.7. Соблюдение законодательных норм.

Работы должны выполняться в соответствии с действующим на территории РФ законодательными актами, нормами, экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и другими правилами, с обеспечением безопасности для жизни и здоровья людей.

Заказчик

Главный инженер							/Шевелев А.В./

Поставщик                                                                                                  /____________/