Приложение № 1

к Договору № _________________

от ________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Закупка газового оборудования:

| Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел отопительный водогрейный газовый КОВ 100 | шт. | 2 | Тип котла | Водогрейный отопительный газовый |
|  |  |  | Номинальная тепловая мощность | 99 кВт ±5% |
|  |  |  | Номинальная теплопроизводительность | 90 кВт ±10% |
|  |  |  | КПД | Не менее 92% |
|  |  |  | Рабочее давление воды | До 0,3 МПа |
|  |  |  | Диапазон регулирования температуры отопительной воды | 50–90 °C |
|  |  |  | Номинальное давление природного газа | 1274 Па |
|  |  |  | Максимальный расход природного газа | ≥ 9,6 м куб час и <10,1 м куб час. Данные подтвердить официальным письмом производителя |
|  |  |  | Возможность работы на сжиженном газе | Предусматривается после соответствующей переналадки; номинальное давление — 2940 Па |

- Монтажные работы:

– Произвести демонтаж 2 газовых котлов КЧМ7.

- Установить 2 водогрейных отопительных газовых котла КОВ 100, при необходимости подготовить установочные места.

- Произвести подключение к существующим коммуникациям воды, газа, дымоходу, при необходимости предусмотреть переходы, запорную арматуру.

- Произвести пуско - наладочные работы.

- Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, не иметь внешних повреждений, связанных с погрузо-разгрузочными работами и транспортировкой.

Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству стандартам или техническим условиям завода – изготовителя, что подтверждается паспортами на него, а также соответствующей маркировкой. Если обнаружены скрытые недостатки Товара, Заказчик обязан предъявить рекламацию Поставщику  в течение 5(пяти) дней, как только обнаружились эти недостатки.

Подрядчик обязан предоставить до начала процесса согласования: Официальное информационное письмо от завода-изготовителя (или его официального дистрибьютора), подтверждающее максимальный часовой расход газа для поставляемого экземпляра котла.

Подрядчик обязуется своими силами, полностью за свой счет организовать, оплатить и успешно завершить процедуру согласования установки и ввода в эксплуатацию оборудования в контролирующих и разрешающих органах. Все государственные пошлины, сборы за экспертизу, плата за врезку/подключение и иные сопутствующие платежи для получения разрешительных документов входят в стоимость договора и осуществляются Подрядчиком. Результатом данного этапа является получение официального акта/разрешения на пуск газа и эксплуатацию котла.