Федеральное государственное бюджетное учреждение «Лечебно-оздоровительный комплекс «Елочки»

	
	
	Приложение № 1

к договору № __________ от ____.06.2026 г

	СОГЛАСОВАНО:

_________________________________ 

_________________________________

________________ _______________
«___» июня 2026 г.
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий
филиалом «Чебоксарский» 
АО «Московское ПрОП» 
________________ Р. Н. Иванушкин
«___» июня 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.
Объект закупки: Оказание услуг по проведению испытаний наружных пожарных (вертикальных и маршевых) лестниц на объектах Чебоксарского филиала АО «Московский ПРоП
2.
Место выполнения работ/ оказания услуг: г.Чебоксары, ул. П. Н. Осипова, д. 7
3.
Сроки выполнения работ/оказания услуг: до 20 июня 2026 г.
4.
Порядок оплаты: в соответствии с Договором.
5.
Перечень (состав и объём) оборудования и работ/оказания услуг:
	№

п/п
	Наименование

объекта
	Инв. №
	Наименование и № пожарных лестниц
	Дата ввода
	Характеристика испытываемой пожарной лестницы

	1.
	Производственное здание
	0100001
	наружная пожарная маршевая лестница № 1
	2002
	Лестница Г-образная металлическая; количество маршей - 2; 
длина - 4 м 80 см; 
ширина - 69 см; 
количество ступеней марша лестницы - 12; 
количество креплений марша лестницы - 4; ограждений лестничного марша нет.

	2.
	Производственное здание
	0100001
	наружная пожарная маршевая лестница № 2
	2002
	Лестница Г-образная металлическая; количество маршей - 1; 
длина - 1 м 20 см;

ширина ступеней - 80 см;

количество ступеней - 2;  креплений - 2;

ограждений нет.

	3.
	Производственное здание
	0100001
	наружная пожарная вертикальная лестница № 3
	2002
	Лестница вертикальная металлическая;

длина вертикального марша - 3 м 40 см;

ширина - 46 см;

ступеней - 8;

количество креплений 3;

с ограждением лестничного марша.

	4.
	Производственное здание
	0100001
	наружная пожарная вертикальная лестница № 4
	2002
	Лестница вертикальная металлическая;

длина-5 м 78 см;

ширина - 60 см;

количество крепежей - 6;

с ограждением лестничного марша.

	5.
	Производственное здание
	0100001
	наружная пожарная вертикальная лестница № 5
	2002
	Лестница вертикальная металлическая;

длина-лестничного марша - 4 м 70 см;

количество держателей - 4;

ширина лестницы - 45 см;

с ограждением лестничного марша.

	6.
	Стационар
	0200002
	наружная пожарная вертикальная лестница № 6
	2002
	Лестница вертикальная металлическая; количество маршей - 1; 
длина вертикального марша - 4 м 48 см; ширина - 60 см; 
количество ступеней марша лестницы - 13; количество креплений марша лестницы - 4; 
с ограждением лестничного марша .

	7.
	Стационар
	0200002
	наружная пожарная вертикальная лестница № 7
	2002
	Лестница вертикальная металлическая;

количество маршей - 1;

длина - 4,6 м;

ступеней - 12;

ширина лестницы - 60 см;

количество держателей - 4;

с ограждением лестничного марша.

	8.
	Стационар
	0200002
	наружная пожарная вертикальная лестница № 8
	2002
	Лестница вертикальная металлическая;

длина -8 м 30 см;

ширина - 60 см;

количество креплений держателей - 6;

с ограждением лестничного марша.

	9.
	Гостиница
	0300003
	наружная пожарная маршевая лестница № 9
	2002
	Лестница вертикальная металлическая; количество маршей - 1; 
длина вертикального марша - 3 м 75 см; ширина - 60 см; 
количество ступеней марша лестницы - 12;
количество креплений марша лестницы - 6; 
с ограждением лестничного марша .


6.
Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики работ/оказания услуг:

6.1. Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с настоящим Техническим заданием, Договором, действующими противопожарными, санитарно-гигиеническими, экологическими и другими нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

6.2. Услуги оказываются с использованием ресурсов Исполнителя (товары, изделия, инструменты, конструкции, оборудование и др.) и за его счет, собственными силами Исполнителяи/или силами привлеченных субподрядчиков.

6.3. Исполнитель обеспечивает на объекте наличие достаточного количества квалифицированных инженерно-технических работников и рабочих требуемых специальностей, прошедших медицинские осмотры в соответствии с требованиями Минздрава России, профессиональную подготовку, инструктажи по охране труда, пожарной и электробезопасности, имеющие наряд-допуск.

6.4. Отдельные виды услуг, для оказания которых необходима лицензия или специальное разрешение, могут выполняться только лицами, имеющими такую лицензию или специальное разрешение, полученные в установленном законом порядке. 

6.5. Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Исполнитель обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, установленных на объекте Заказчика.

6.7. Заказчик вправе в любой момент предъявить требования к Исполнителю о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опъянения;

- нарушения правил трудового распорядка;

- нарушение технологического процесса оказания услуг;

- нарушение правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности; 

- при выявлении фактов хищения.

6.8. Услуги оказываются только в отведённой зоне оказания услуг зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. После окончания оказания услуг ежедневно силами Исполнителем производится (при необходимости) уборка помещений и территории.

6.9. Исполнитель несёт ответственность за сохранность инженерных сетей, конструкций зданий и других элементов, не подлежащих демонтажу или ремонту. Возникшие при оказании услуг по вине Исполнителя дефекты, должны быть устранены Исполнителем за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

6.10. Исполнитель отвечает за безопасность места оказания услуг и за безопасность проведения самих услуг. Место оказания услуг должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи в соответствии с действующими нормами. Зона возможного падения сверху материалов, инструментов и мусора должна быть ограждена. На ограждении опасной зоны вывешивают предупредительные надписи.

6.11. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых технических средств техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

6.12. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам оказвыемых услуг, приостанавливать работы по оказываанию услуг и запрашивать необходимые документы и информацию по оказываемым услугам.

6.13. Если при оценке степени соответствия параметров по какому-либо виду оказываемых услуг требованиям настоящего технического задания и нормативных документов не выполнены указанные условия, эти испытания подлежат повторной приемке и оценке после переделки (исправления) без изменения цены Договора.

7.
Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):
7.1 Исполнитель обязан олказать услуги в соответствии с настоящим Техническим заданием, Договором,  действующими противопожарными, санитарно-гигиеническими, экологическими и другими нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации, в том числе:

-
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-
Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-
СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

-
СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация, производство и приемка работ. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

-
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-
ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
-
ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».
7.2. Вся полнота ответственности за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности при производстве и оказании услуг на объекте возлагается на Исполнителя. 

7.3. Все сотрудники Исполнителя обязаны пройти инструктаж по охране труда в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 (ред. от 12.06.2024) «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». Исполнитель обеспечивает своих сотрудников средствами индивидуальной защиты и спецодежды. 

7.4. Организация и оказание услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственных стандартов системы стандартов безопасности труда; правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. 

8.
Порядок оказания услуг и приема передачи результатов, перечень документов по исполнению обязательств, предоставляемых исполнителем: 
Применяемая технология и методы оказания услуг должны соответствовать Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам.

Требуемое качество услуг должно обеспечиваться Исполнителем путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях оказания услуг.

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующие оригинальные документы:

-
приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг на объекте;

-
список рабочих и перечень автотранспорта для прохода в здания и проезда на территорию Заказчика (при необходимости). При изменении состава представить новый список рабочих в установленном ниже порядке. Запрещается вносить изменения в список ручкой от руки;

-
письмо - направление от подрядной организации со списком фамилий членов бригады (при необходимости) , где должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место оказания услуг со ссылкой на настоящий Договор, печать, подпись;

-
наряд (задание, распоряжение на Услуги), наряд-допуск на Услуги повышенной опасности (на высоте, огневые, в лифтах, в электроустановках и другие);

-
личные документы, соответствие списку бригады (при необходимости), регистрацию и разрешение на работу от Федеральной миграционной службы (при наличии в бригаде иностранных граждан);

-
личные квалификационные документы, оформленные в установленном порядке, с печатью и записью о периодической переаттестации: допуск к работе на высоте и др.;

Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у Заказчика (личные документы и т.п.), представляются Исполнителем на обозрение с одновременной передачей Заказчику заверенных копий таких документов.
Все услуги оказываются с использованием ресурсов Исполнителя (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Исполнителя. 

Исполнитель несет ответственность перед надзорными государственными органами за соблюдение правил и порядка оказания услуг.

Исполнитель должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью оказания услуг в установлегнные сроки.
При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды. Исполнитель несет ответственность за нарушение указанных требований. Исполнитель обязан обеспечить содержание и уборку прилегающей территории (при необходимости).

Услуги осуществляется в условиях действующего учреждения. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика.

Подключение к электрическим сетям Заказчика проводится по согласованию с представителем Заказчика.
Не допускать проживание рабочих в бытовых помещениях на территории Заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, охраны труда и электробезопасности в бытовых помещениях, на территории, в зданиях и сооружениях Заказчика.

Допуск Исполнителя на объект для оказания услуг оформляется Заказчиком на основании предоставленных Исполнителем документов, перечисленных в п. 8 Технического задания.

Исполнитель может принять на себя по Договору обязанность оказать услуги, отвечающие требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступления от условий Договора, ухудшившие качество услуг, в согласованные сроки.

В состав Услуг Исполнителя по проведению испытаний наружных пожарных лестниц включают в себя:

-
визуальная проверка целостности конструкций и их креплений;

-
проверка качества защитных покрытий; 

-
проверка качества сварных швов; 
-
испытания ступени лестницы на прочность;

-
испытания балок крепления лестницы на прочность;

-
испытания площадок и маршей лестниц на прочность;

-
испытания ограждения лестниц на прочность.

Исполнитель при оказании услуг должен иметь испытательное оборудование и измерительный инструмент прошедший поверку (калибровку) в специализированных организациях, имеющих аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений. (Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об обеспечении единства измерений» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026); Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»).

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания оказания услуг Исполнитель обязан сформировать Документ о приемке и передать Заказчику заверенные экземпляры Протоколов (Заключений) по результатам проведенных испытаний.

Методы испытаний:

Испытания проводятся в дневное время в условиях визуальной видимости испытателями друг друга, в нормальных климатических условиях при скорости ветра не более 10 м/с.

Место проведения испытаний должно быть огорожено и обозначено предупреждающими знаками (СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). Пульт управления с визуальным отслеживанием величины испытательной нагрузки должен находиться за ее границей.

Прочностные испытания конструкций являются «статическими», величины испытательных нагрузок выбраны из возможного максимального нагружения конструкции с определенным запасом прочности, равным 1,5.

Испытательная нагрузка должна создаваться любым способом, исключающим нахождение человека непосредственно под испытываемой конструкцией (например, лебедка с редуктором и электроприводом, насос с гидроцилиндром и т.п.).

Соответствие конструкций лестниц требованиям, изложенным в технической документации на их изготовление, проверяют визуально с применением мерительного инструмента (рулетка, линейка и т.п.). Предельные отклонения размеров не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 25772.

Контроль качества швов сварных соединений производится визуально в соответствии с ГОСТ 5264 и СНиП 3.03.01.

Качество защитных покрытий от коррозии проверяется визуально в соответствии с ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.302. Грунтовка и окраска конструкций должны соответствовать V классу покрытия.

Прочность ступеней вертикальных и маршевых лестниц проверяется путем прикладывания к середине ступеньки вертикально вниз нагрузки величиной 1,8 кН (180 кгс). Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно. Испытаниям подлежит каждая пятая ступень лестницы.

Прочность балки крепления вертикальной лестницы к стене здания проверяется путем прикладывания вертикально вниз нагрузки величиной Р_бал, рассчитанной по соответствующей формуле, в месте крепления балки к лестнице. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

Прочность лестничного марша проверяется путем прикладывания нагрузки Р_марш, рассчитанной по соответствующей формуле, приложенной вертикально вниз по его середине. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

Прочность площадки лестницы проверяется путем прикладывания распределенной нагрузки Р_площ, рассчитанной по соответствующей формуле. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

Прочность ограждения вертикальной лестницы проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 1,5 м друг от друга по всей высоте лестницы. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

Прочность ограждений марша и площадки маршевых лестниц проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) к каждому ограждению. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно. 

По результатам проведенных испытаний составляется протокол испытаний в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009.
На всех лестницах, подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывая воздействие климатических факторов, определяются организацией, проводящей испытания.

Информация о неисправных наружных и внутренних лестницах (не прошедших испытаний) должна быть доведена в обязательном порядке до Заказчика для устранения неисправностей и проведения повторных испытаний.

По результатам испытаний составляется заключение о соответствии наружной пожарной лестницы требованиям настоящих норм. Исполнитель передает Заказчику протоколы испытания пожарных наружных лестниц.
Гарантийный срок на оказание услуг по проведению испытаний пожарных лестниц наружных должен составлять не менее 1 (одного) года. Гарантийный срок на оказание услуг устанавливается со дня подписания акта о приемке оказанных услуг.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня после завершения оказания услуг в сроки, не превышающие сроков, указанных в п. 3 настоящего Технического задания, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг и представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием и Акт оказанных услуг, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах. К Акту оказанных услуг должны быть приложены следующие отчетные документы:

-
счет - фактура (при необходимости) в одном экземпляре;

-
счет на оплату оказанных услуг;

-
заключение о соответствии лестниц требованиям настоящих норм;
-
протоколы испытания пожарных наружных лестниц.

В случае если законодательством Российской Федерации при оказании подобного рода услуг предусмотрено получение и предоставление иных документов, не перечисленных в настоящем пункте, Исполнитель обязан передать Заказчику копии указанных документов, заверенные надлежащим образом.

Приемка результатов оказанных услуг происходит путем подписания Акта оказанных услуг по факту оказанных услуг.

Оплата производится Заказчиком по факту оказания услуг в соответствии с условиями Договора, после подписания Сторонами Акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем отчетных документов.
При обнаружении дефектов в ходе оказания Исполнителем услуг составляется предписание с участием представителя Заказчика, Исполнителя и заинтересованных сторон о приостановке работ по оказании услуг и об устранении нарушений. Исполнитель принимает все необходимые меры к исправлению выявленных дефектов за свой счет в установленные Заказчиком сроки.
9.
Иные сведения:
Исполнитель гарантирует, что качество оказанных услуг по настоящему Договору соответствует утвержденным стандартам, надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства к услугам данного вида.
В гарантийный период, составляющий 12 месяцев после подписания Заказчиком Акта оказанных услуг, Заказчик с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет Исполнителя обо всех претензиях, связанных с данным гарантийным обязательством.
После получения от Заказчика уведомления (требования) обо всех претензиях, в период, указанный в пункте Договора, Исполнитель в течение трех календарных дней проводит устранение обнаруженных недостатков своими силами и без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
Заместитель управляющего филиалам _______________ И. В. Ендеров
Документация об открытом аукционе в электронном виде №
Страница 1
PAGE  
1

