Техническое задание 
Проектирование системы пожарной сигнализации  и системы речевого оповещения с возможностью подачи голосовых сигналов ГО и ЧС, для нужд
ФКУ «ГБ МСЭ по Приморскому краю» Минтруда России
1. Наименование оказываемой  услуги:

	№
 п/п
	Наименование, характеристики и объем выполняемых работ 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Объект по проектированию системы пожарной сигнализации  и системы речевого оповещения с возможностью подачи голосовых сигналов ГО и ЧС, ФКУ «ГБ МСЭ по Приморскому краю» Минтруда России.
Адрес объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная, 29
Сведения о размещении объекта:

       - Первый этаж -  307,4 кв.м.

            
	   шт.
	1


1. Порядок выполнения работ:

- обследование и уточнение категорий и объемно-планировочных характеристик защищаемого помещения; 

- выбор и согласование с Заказчиком технических решений по исполнению системы АПЗ помещения и алгоритмов ее работы;

- изготовление и передача Заказчику рабочей документации

2. Технические требования к проектируемой системе

2.1.Система АПЗ помещения должна быть спроектирована на базе ПКУ Сириус с   адресными дымовыми и тепловыми извещателями и ручными пожарными извещателями, и должна обеспечивать:

- возможность интегрирования с другими инженерными системами;

- обнаружение признаков возникновения пожара с точностью до отдельной зоны;

- управление в соответствии с согласованным Заказчиком алгоритмом системы оповещения и управления эвакуацией (далее по тексту – СОУЭ) и инженерными системами зданий (отключение систем вентиляции и кондиционирования и т.п.);

- своевременную передачу звуковой и световой информации СОУЭ о возникновении пожара, порядке эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности;

- автоматическое включение СОУЭ при срабатывании АПС;

- общий уровень звука звуковых сигналов СОУЭ в соответствии с  СП 3.13130.2026 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";

- контроль состояния линейного оборудования и всех элементов системы с выдачей звуковой сигнализации и световой информации об ее неисправностях, обрывах и коротких замыканиях в шлейфах и кабелях;

- автоматическое включение оповещателей при получении командного импульса от установки автоматической пожарной сигнализации при ее срабатывании на «Пожар»;

- возможность контроля работоспособности оборудования оповещения, исправности каналов оповещения и источников питания.
- микрофон для подачи звуковых сигналов оповещения;

- колонки.
Требования к электропитанию:

Разводка электропитания оборудования системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 220 В должна быть выполнена согласно СП 6.13130.2025 от панели противопожарных устройств, установленной в помещении электрощитовой или от отдельной ячейки вводного щита.

Предусмотреть отдельный источник питания с аккумуляторной батареей, обеспечивающей непрерывную работу систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в течение 24 часов в дежурном варианте и не менее 1 часа в режиме тревоги.

Требования к проектируемым кабельным линиям:

Кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны сохранять работоспособность в условиях пожара.

Для прокладки огнестойких кабельных линий предусмотреть проектом использование огнестойких кабелей, не распространяющих горение, с пониженным дымо- и газовыделения.

3. Особые условия:

3.1. Подключение извещателей выполнить с использованием огнестойкого кабеля, через огнестойкие коммутационные или распределительные коробки.

3.2.СОУЭ выполнить с использованием звуковых оповещателей и табло «Выход». Подключение приборов оповещения выполнить с использованием огнестойкого кабеля, через огнестойкие коммутационные или распределительные коробки.

3.3. Установку оборудования предусмотреть в помещинии в соответствии 
с требованиями по пожарной безопасности. Конкретное место установки определить 
и согласовать с Заказчиком в ходе обследования.

3.4. Для монтажа шлейфов системы АПС и СОУЭ применить огнестойкий кабель, экранированный с диаметром жил не менее 0,5 мм. и прокладывать его в соответствии с требованиями норм:

- открыто по стенам и потолкам – в гофротрубе, жесткой ПВХ трубе и электромонтажных коробах, при проходе стен-в закладных, с восстановлением лакокрасочного покрытия;

- при возможности – использовать имеющиеся закладные.

3.5. Разводку кабелей выполнить через огнестойкие коммутационные (распределительные) коробки и забивные плинты типа «KRONE» в запираемых шкафах.

3.6. Предусмотреть подключение систем к существующей системе электропитания зданий.

3.7. Подключение оборудования системы предусмотреть через источник бесперебойного питания, обеспечивающий расчетное время работы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Расчет времени работы от ИБП привести в разрабатываемой документации, в соответствии с СП 484.1311500.2020.

4.
Требования к составу проектно-сметной документации.

4.1. Проектно-сметная документация предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе (CD-R диск в формате AutoCAD (или любой общедоступный формат для редактирования исходных файлов).

4.2. Комплект проектно-сметной документации должен включать ниже перечисленные разделы:

4.2.1. Раздел АПС со следующими подразделами:

- пояснительная записка, включающая краткую характеристику объектов, назначение установки АПС, основные проектные решения, последовательность работы системы в предусмотренных технической документацией режимах и управления инженерными системами, сведения о технических средствах, оборудовании и материалах, требования к монтажу электрооборудования и проводов и т.п.;

- структурная (функциональная) схема системы;

-план расположения зданий и прохождения кабельных трасс от защищаемых зданий до помещения дежурного, с указанием мест и способов ввода в здания;

-поэтажные планы размещения элементов системы с указанием размещения стояков, протяжных и коммутационных коробок;

-схема электропитания оборудования с расчетом общей потребляемой мощности, токопотребления и длительности работы от ИБП;

- схемы принципиальные электрических соединений оборудования;

- схемы организации защитного и рабочего заземления оборудования;

- кабельный журнал;

- спецификация оборудования, изделий и материалов; 

- сертификаты на оборудование и материалы;

- задание на подключение к системе электропитания;

- задание на подключение к контуру заземления;

- задание или схема демонтажных работ существующей АПС;

- охрана труда и техника безопасности.

4.2.2. Раздел СОУЭ со следующими подразделами:

- пояснительная записка, включающая краткую характеристику объекта, назначение СОУЭ, основные проектные решения, электроакустический расчет, сведения о технических средствах, оборудовании и материалах и т.д.;

- структурная и функциональная схемы организации системы;

- поэтажные планы размещения элементов системы с указанием размещения стояков, протяжных и коммутационных коробок;

- акустический расчет мощности звуковых оповещателей;

-схема электропитания оборудования с расчетом общей потребляемой мощности, токопотребления и длительности работы от ИБП;

- схемы принципиальные электрических соединений оборудования;

- схемы организации защитного и рабочего заземления оборудования;

- кабельный журнал;

- спецификация оборудования и материалов; 

- сертификаты на оборудование и материалы;

- задание на подключение к системе электропитания;

- задание на подключение к контуру заземления;

- задание на демонтажные работы;

- охрана труда и техника безопасности.

5. Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ – 15 рабочих дней от даты подписания контракта.

Нормативные ссылки

При разработке системы пожарной сигнализации и системы   оповещения людей при пожаре следует руководствоваться требованиями действующих нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности, строительных норм и правил, ГОСТов, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов, в том числе:

-
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;
-
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

-
СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»;

-
СП 3.13130.2026 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
- СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты электроустановки низковольтные требования пожарной безопасности»;
-
СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"; с изм 1
-
СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности";

-
ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

-
ГОСТ 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- Приказ МЧС России от 24 ноября 2022 г. N 1173 "Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре".
Исп.

Ведущий специалист по охране труда _______________________ Павлова О. В.
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