Приложение №1

к Описанию объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения товара | Коли-чество товара | Характеристики товара |  |  |  | Обоснование дополнительных характеристик | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение показателя, которое не может изменяться | Максимальное и (или) минимальное значение показателя |  |  |
| 1. | Холодильная автоматизирован-ная установка* Код позиции КТРУ: 28.25.13.110-00000031 | Шт. | 1 | Тип холодильной установки |  | Чиллер (моноблок) |  |  |  |
|  |  |  |  | Режим охлаждения |  | Непрерывный |  |  |  |
|  |  |  |  | Расположение установки |  | На улице |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность | Киловатт |  | < 100 |  |  |
|  |  |  |  | Тип применяемого компрессора |  | Поршневой |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип охлаждения конденсатора |  | Воздушное |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень автоматизации |  | Автоматическое поддержание температурного режима |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие функции диагностики и архивации параметров холодильной установки с выводом на пульт оператора |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие функции диагностики и архивации температурных характеристик продукта с выводом на пульт оператора |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие функции передачи данных в цифровые системы предприятия |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие функции удаленного управления холодильной установкой |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип теплообменных аппаратов |  | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие взрывозащиты |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение изделия |  | Низкотемпературный | - | Для продления срока годности продукта, который храниться только при низких температурах. |  |
|  |  |  |  | Диапазон температуры | 0С | - | Не менее -15 и не более-25 | Оптимальный уровень температурного режима для хранения определенного вида продукта |  |
|  |  |  |  | Соответствие требованиям ГОСТа** |  | 33662.2—2015 |  |  |  |

*Наименование товара указано в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

**Требование о соответствии товара ГОСТу установлено для определения соответствия поставляемого товара требованиям Заказчика и контроля качества продукции, защиты жизни и здоровья людей. Если продукт производится по техническим условиям производителя, он так же должен соответствовать требованиям указанного ГОСТа, так как технические условия разрабатываются на основании ГОСТов и не должны противоречить обязательным требованиям стандартов, распространяющихся на данную продукцию и являющихся обязательными для применения на территории Российской Федерации.

Подготовительные работы:

В целях соблюдения условий гарантийных обязательств, предусмотренных производителем оборудования, и недопущения преждевременного выхода из строя теплообменного узла чиллера, необходимо в установленном порядке осуществить комплекс мероприятий по очистке (промывке) водяного контура чиллера от накопившихся отложений и загрязнений, соответствующим химическим составом.

Подготовка площадки для приёма нового оборудования (расчистка поверхности, подготовка присоединений трубопровода и электрических кабелей). При необходимости, монтаж дополнительных железобетонных конструкций (дополнительные отдельно стоящие опоры), усиление существующих опорных конструкций.

Монтажные и пусконаладочные работы:

- подготовка основания (виброопоры).

- монтаж оборудования (чиллер).

- подключение трубопровода, монтаж подающей трассы (диаметр 150 мм длина не более 100 пог.м).

- подключение трубопровода, монтаж обратной трассы (диаметр 150 мм длина не более 100 пог.м).

- установка запорной арматуры (согласно руководству завода изготовителя Чиллера по монтажу, но не менее 2-х кранов диаметром 150 мм).

- теплоизоляция трубопровода и запорной арматуры.

- установка металлического кожуха на утепленный трубопровод при необходимости.

- подключение электропитания чиллера (подключение электропитания осуществляется к имеющимся электрическим кабелям в количестве 2-х штук, запитанных от разных секций ВРУ пристроя административного здания.

- пусконаладочные работы.

- проведение тестов, пробные запуски, обкатка, контрольные замеры, вывод на рабочий режим.

Монтаж гидравлического контура должен производиться квалифицированным персоналом в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации поставляемого оборудования и СП 75.13330.2011 «СНиП 3.05.05-84. Строительные нормы и правила. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», а также других нормативных документов, требования которых признаны обязательными для данной продукции.  При монтаже трубопроводов с арматурой необходимо предусмотреть установку дополнительных опор.

Диаметры трубопроводов системы должны соответствовать СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и другим нормативным документам, требования которых признаны обязательными для данного товара.

Расположение, присоединительные размеры патрубков соединений и принципиальная схема подключения чиллера к гидравлической сети потребителя указаны в паспорте поставляемого оборудования.

Необходимо предусмотреть штуцеры для подсоединения манометров на входе (до сетчатого фильтра по ходу теплоносителя) и выходе теплоносителя, а также автоматические спускные устройства для слива жидкости или воздуха из системы с контролем давления.

По окончании монтажа Оборудования Поставщик должен выполнить проверку работоспособности всего смонтированного Оборудования в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. При отсутствии недостатков Заказчик и Поставщик подписывают Акт ввода оборудования в эксплуатацию в соответствии с условиями Контракта.

Мусор, упаковочный материал, оставшийся после монтажа Оборудования, вывозится с территории Заказчика Поставщиком в день окончания монтажа Оборудования.

Поставщик до начала оказания услуг по демонтажу и монтажу предоставляет Заказчику список сотрудников с указанием фамилии, имени, отчества, а также номера автомашин, перевозящих материалы для оформления пропусков