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	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	
	Значение показателя,
которое не может изменяться
	Максимальное и (или) минимальное значение показателя
	
	

	1.
	Холодильная автоматизирован-ная установка*
Код позиции КТРУ:
28.25.13.110-00000031
	Шт.
	1
	Тип холодильной установки
	
	Чиллер (моноблок)
	
	
	

	1. 
	
	
	
	Режим охлаждения
	
	Непрерывный
	
	
	

	2. 
	
	
	
	Расположение установки
	
	 На улице
	
	
	

	3. 
	
	
	
	Мощность
	Киловатт
	
	< 100
	
	

	4. 
	
	
	
	Тип применяемого компрессора
	
	 Поршневой
	
	
	

	5. 
	
	
	
	Тип охлаждения конденсатора
	
	Воздушное
	
	
	

	6. 
	
	
	
	Степень автоматизации
	
	Автоматическое поддержание температурного режима
	
	
	

	7. 
	
	
	
	Наличие функции диагностики и архивации параметров холодильной установки с выводом на пульт оператора
	
	Нет
	
	
	

	
	
	
	
	Наличие функции диагностики и архивации температурных характеристик продукта с выводом на пульт оператора
	
	Нет
	
	
	

	8. 
	
	
	
	Наличие функции передачи данных в цифровые системы предприятия
	
	Нет
	
	
	

	9. 
	
	
	
	Наличие функции удаленного управления холодильной установкой
	
	Нет
	
	
	

	10. 
	
	
	
	Тип теплообменных аппаратов
	
	Да
	
	
	

	11. 
	
	
	
	Наличие взрывозащиты
	
	Нет
	
	
	

	12. 
	
	
	
	Дополнительные характеристики
	
	

	13. 
	
	
	
	Назначение изделия
	
	Низкотемпературный
	-
	Для продления срока годности продукта, который храниться только при низких температурах.
	

	14. 
	
	
	
	Диапазон температуры
	0С
	-
	Не менее -15 и не более-25
	Оптимальный уровень температурного режима для хранения определенного вида продукта 
	

	15. 
	
	
	
	Соответствие требованиям ГОСТа**
	
	33662.2—2015
	
	
	



*Наименование товара указано в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

 **Требование о соответствии товара ГОСТу установлено для определения соответствия поставляемого товара требованиям Заказчика и контроля качества продукции, защиты жизни и здоровья людей. Если продукт производится по техническим условиям производителя, он так же должен соответствовать требованиям указанного ГОСТа, так как технические условия разрабатываются на основании ГОСТов и не должны противоречить обязательным требованиям стандартов, распространяющихся на данную продукцию и являющихся обязательными для применения на территории Российской Федерации. 
Подготовительные работы:
В целях соблюдения условий гарантийных обязательств, предусмотренных производителем оборудования, и недопущения преждевременного выхода из строя теплообменного узла чиллера, необходимо в установленном порядке осуществить комплекс мероприятий по очистке (промывке) водяного контура чиллера от накопившихся отложений и загрязнений, соответствующим химическим составом.
[bookmark: _GoBack]Подготовка площадки для приёма нового оборудования (расчистка поверхности, подготовка присоединений трубопровода и электрических кабелей). При необходимости, монтаж дополнительных железобетонных конструкций (дополнительные отдельно стоящие опоры), усиление существующих опорных конструкций.
Монтажные и пусконаладочные работы:
- подготовка основания (виброопоры).
- монтаж оборудования (чиллер).
- подключение трубопровода, монтаж подающей трассы (диаметр 150 мм длина не более 100 пог.м).
- подключение трубопровода, монтаж обратной трассы (диаметр 150 мм длина не более 100 пог.м).
- установка запорной арматуры (согласно руководству завода изготовителя Чиллера по монтажу, но не менее 2-х кранов диаметром 150 мм). 
- теплоизоляция трубопровода и запорной арматуры.
- установка металлического кожуха на утепленный трубопровод при необходимости.
- подключение электропитания чиллера (подключение электропитания осуществляется к имеющимся электрическим кабелям в количестве 2-х штук, запитанных от разных секций ВРУ пристроя административного здания.
- пусконаладочные работы.
- проведение тестов, пробные запуски, обкатка, контрольные замеры, вывод на рабочий режим.
Монтаж гидравлического контура должен производиться квалифицированным персоналом в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации поставляемого оборудования и СП 75.13330.2011 «СНиП 3.05.05-84. Строительные нормы и правила. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», а также других нормативных документов, требования которых признаны обязательными для данной продукции.  При монтаже трубопроводов с арматурой необходимо предусмотреть установку дополнительных опор.
Диаметры трубопроводов системы должны соответствовать СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и другим нормативным документам, требования которых признаны обязательными для данного товара.
Расположение, присоединительные размеры патрубков соединений и принципиальная схема подключения чиллера к гидравлической сети потребителя указаны в паспорте поставляемого оборудования.
Необходимо предусмотреть штуцеры для подсоединения манометров на входе (до сетчатого фильтра по ходу теплоносителя) и выходе теплоносителя, а также автоматические спускные устройства для слива жидкости или воздуха из системы с контролем давления.
По окончании монтажа Оборудования Поставщик должен выполнить проверку работоспособности всего смонтированного Оборудования в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. При отсутствии недостатков Заказчик и Поставщик подписывают Акт ввода оборудования в эксплуатацию в соответствии с условиями Контракта.
Мусор, упаковочный материал, оставшийся после монтажа Оборудования, вывозится с территории Заказчика Поставщиком в день окончания монтажа Оборудования.
Поставщик до начала оказания услуг по демонтажу и монтажу предоставляет Заказчику список сотрудников с указанием фамилии, имени, отчества, а также номера автомашин, перевозящих материалы для оформления пропусков
