ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Спецификация

| № п/п | Наименование товара; технические характеристики, комплектация | ОКПД 2 | Страна происхож-дения | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель ОП-5 з АВСЕ | 28.29.22.110 | Россия | Шт. | 40 | Назначение по классу пожара: А; В; С; E Тип: Переносной Вид (по типу огнетушащего вещества) : Порошковый (ОП) Тип по принципу создания избыточного давления газа: Закачной (з) Возможность перезарядки: Перезаряжаемый Номинальная масса огнетушащего вещества: > 5 и ≤ 10 Килограмм Величина рабочего давления: ≤ 2.5 Мегапаскаль Минимальная температура эксплуатации: ≤ -50 Градус Цельсия Длина струи ОТВ: ≥ 3 Метр Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса A) : 2А Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B) : 70В Остаток заряда огнетушителя после его полной разрядки: ≤ 15 Процент Полная масса переносного огнетушителя: > 2 и ≤ 10 Килограмм Вид огнетушащего порошка: АВСЕ Вид огнетушащей струи: Тонкораспыленная Номинальный объем огнетушащего вещества переносного огнетушителя: > 4 и ≤ 6 Литр; кубический дециметр Максимальное рабочее напряжение электрооборудования, подлежащего тушению: ≤ 1000 Вольт Дата выпуска не ранее 1 квартала 2026 года: Соответствие Наличие пломбы: Да |
| 2 | Подставка под огнетушитель ОП-5 | 25.72.14.190 | Россия | Шт. | 40 | Цвет: Красный Материал: Металл Вид: подставка под огнетушитель Монтаж: Напольный Место использования: в помещении Высота: ≥ 380 Глубина: ≥ 195 Ширина: ≥ 195 Совместимость: С огнетушителями ОП-5. |

Спецификацию согласовали: