                                           Техническое задание.

1.Наименование объекта закупки:    Расходомер-счетчик электромагнитный.
2. Описание объекта закупки:

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	ОКПД2



	1.
	Расходомер-счетчик электоромаг-нитный «ВЗЛЕТ ЭР Лайт М» исполнение ЭРСВ-541Л АВ.
	  ГОСТ 15528-86. Средства измерений расхода, объема или массы протекаю-щих жидкости и газов.
1.Диаметр условного прохода (типо-размер), DN:                                   40мм.

2.Наибольший измеряемый средний объемный расход,Qнаиб.,м3/ч:       45,28.
3.Давленгие в трубопроводе, МПа, не более:                                                    2,5.

4.Удельная проводимость рабочей жидкости, См/м, не менее:         5*10-4.
5.Максимальная скорость потока измеряемой жидкости Vнаиб., м/c:     10.
6.Температура рабочей жидкости, оC:               от -10 до + 150.
7.Напряжение питания постоянного тока, В:                                                  24.

8.Потребляемая мощность, Вт, не более:                                                    5,0.

9.Наличие интерфейса:             RS-485.

10.Тип присоединения : соответствует арматуре « ВЗЛЕТ КПА », вариант     « ВЗЛЕТ ЭР »  Dу=40мм «сэндвич».
11.Футировка:                     фторопласт.

12.Электроды:      нержавеющая сталь.

13.Измерительный блок:                       с индикатором.

14.Протокол Modbus совместимый с действующей на предприятии телеметрической сети расходомеров  « ВЗЛЕТ ЭР » модификация Лайт-М.
15.Вид потока:      однонаправленный.

16.Гарантийный срок эксплуатации: 72 месяца.

17.Межповерочный интервал:     6лет.

18.Средний срок службы, лет:         12.

19.Средняя наработка на отказ, ч:  100 000.

20.Дата изготовления:                  2026г.
	  шт.
	1
	26.51.52.110 Приборы для измерения или контроля давле-ния жидкости и газов.


3. Требования к качеству поставки:

         Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар должен иметь данные в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений ФГИС «АРШИН»; уникальный идентификационный номер; дату поверки. Качество, характеристики, показатели, комплектность и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать действующим государственным стандартам, обязательным требованиям технических регламентов, техническим условиям, требованиям ТР ТС для поставляемого товара, иной нормативно-технической документации, требованиям других документов, регламентирующих вопросы оборота поставляемого товара.
3.1.Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении.
3.2.Качество товара при поставке должно подтверждаться необходимыми документами, удостоверяющими качество передаваемого товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства).
3.3.Товар должен быть новым, не восстановленным, не иметь дефектов. Дата изготовление - 2026г.

 3.4.Срок, в течении которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.
3.5.При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.
4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,2
5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 20-и рабочих дней со дня подписания договора. В рабочие дни с 8-00 до 16-00.

6.Срок оплаты: Оплата проводится в течение 7-ми рабочих дней путем перечисления на расчетный счет Поставщика на основании счета на оплату, после получения товара и подписания товарной накладной ответственными лицами Поставщика и Заказчика.
7. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы:
- Счет на оплату.
- Товарная накладная № торг___, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.
Главный энергетик ________________ Пушкарев В.В.
