Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации на ремонт системы отопления, теплового узла на объекте:______________________________

| № пп | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Омское СУВУ |
| 2 | Проектная организация | . |
| 3 | Объект проектирования | Здание ______Теплоузел______ |
| 4 | Основные показатели по объекту | Площадь здания (частей) – 6683 м². Объем здания (частей) –___374,2__ м³. Высота здания (частей) – __4_м. Этажность – _____1___этажа |
| 5 | Стадия проектирования | Рабочая документация |
| 6 | Состав предоставляемой документации | Разработать рабочую документацию по реконструкции систем отопления, на устройство автоматизированного ИТП (индивидуального теплового пункта) и УУТЭ (узла учета тепловой энергии) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87,Постановление Правительства рф от 18.11.13 № 1034, Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ, Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787; Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034,СП 252.1325800.2016, СП 118.13330.2012, СП 60.13330.2016,СП 30.13330.2016, СП 124.13330.2012, СП 7.13130.2013, СП 73.13330.2016, ПУЭ, ГОСТ 31565-2012, ГОСТ Р 21.101-2020, СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.146-2014, техническими условиями теплоснабжающей организации, а также – с другими действующими законами и нормативными документами (в том числе системы ЕСКД и СПДС). Все требования, изложенные в действующих нормативных документах, стандартах СПДС и ЕСКД являются обязательными для выполнения текстовых и графических документов документации (в том числе рекомендуемые, «как правило», по указанию Заказчика и т.п.). Перечисленная НТД: Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Постановление Правительства РФ от 18.11.13 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя». Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…». Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения…» СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. ПУЭ Правила устройства электроустановок (изд. 7). ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности. СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.146-2014 Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. Все отступления от норм, применяемые для улучшения (повышения) требований к конструкциям, материалам системам согласовывает Заказчик (или установленным порядком в соответствии с законодательством). При наличии требований, которые выполнить невозможно, привести их в пояснительной записке и обосновать невозможность выполнения. Все принятые проектные решения (в том числе выбор оборудования и материалов) обосновать расчетами и ссылками на пункты законодательства в пояснительной записке (и/или на листе общих данных). Разделы документации должны содержать спецификации, если это предусмотрено соответствующим ГОСТом. Применяемые материалы и изделия согласовать с Заказчиком в процессе выполнения проектных работ. Спецификации выполнять по форме и в соответствии с требованиями национальных стандартов. Состав рабочей документации. Раздел «Отопление» Раздел должен содержать решения о демонтаже существующей системы отопления с последующим устройством новой системы. Раздел выполнить в соответствии с требованиями СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и техническими условиями. Трубопроводы системы отопления выполнить из утвержденных Заказчиком коррозионностойких материалов. Содержание раздела: 1. Пояснительная записка: - сведения о существующей системе отопления и общих объемах демонтажных работ. - назначение системы отопления, тип и режим работы; - место нахождения оборудования и т. д., включая ПНР; - таблица результатов следующих расчетов: -теплотехнического расчета (определение теплопотерь здания); -расчет мощности отопительных приборов; -гидравлический расчет магистралей отопления и их элементов; 2. Графическая часть: - общие данные; - принципиальные поэтажные схемы системы отопления; - аксонометрические схемы системы отопления; - деталировка основных узлов отопительной системы (схемы подключения приборов, обвязка распределительного коллектора и т.д.) - указания к монтажным работам; - спецификация оборудования с указанием основных технических характеристик и применяемых материалов; - ведомость демонтажных работ Раздел «Индивидуальный тепловой пункт»: 1. Пояснительная записка (в ПЗ отразить все решения, в том числе выполнить расчет необходимой тепловой нагрузки, указать необходимое категорирование, размещение обосновать, требования к устройству обосновать, мероприятия по шумоизоляции, обосновать аккумулирование тепла и иные в соответствии с требованиями). 2. Графическая часть: - общие данные; - чертежи АР в необходимом объеме, исходя из материалов обследования и приведения существующего ИТП в соответствии с действующими требованиями; - тепломеханические решения ИТП; - автоматизация тепломеханических решений ИТП; - узлы учета тепловой энергии - ведомость объемов демонтажа (утвердить у Заказчика); - ведомость монтажных и строительных работ; - программа и перечень объемов ПНР; - спецификация (выполнить по ГОСТ 21.110-2013). Предусмотреть регулирование расхода теплоносителя и распределение по системам потребления теплоты Проектом предусмотреть в качестве средств измерений (СИ) приборы, метрологические характеристики которых соответствуют требованиям действующих нормативных документов. ИТП должен быть оборудован комплексом приборов автоматического регулирования расхода теплоносителя и тепловой энергии и погодного регулирования. Подраздел «Узел учета тепловой энергии»: - пояснительная записка (расчет параметров УУТЭ, обоснование и выбор основного оборудования, расчет потерь тепловой энергии в трубопроводах, условия допуска УУТЭ в эксплуатацию и др.); - графическая часть: - общие данные; - принципиальная схема УУТЭ; - схема автоматизации; - схема электрических соединений; - общий вид щита УУТЭ; - монтажная схема установки средств измерения УУТЭ; - схема внешних проводок; - план расположения оборудования; - схема заземления; - схема подключения приборов к тепловычислителю; - ведомость объемов демонтажа (утвердить у Заказчика); - спецификации по применяемым материалам и изделиям с указанием технических характеристик применяемого оборудования; - программа и перечень ПНР; - указания по эксплуатации для составления инструкции должностному лицу. Проект должен быть разработан отдельно, пройти согласование с РСО - пояснительная записка (расчет параметров УУТЭ, обоснование и выбор основного оборудования, расчет потерь тепловой энергии в трубопроводах, условия допуска УУТЭ в эксплуатацию и др.); - графическая часть: - общие данные; - принципиальная схема УУТЭ; - схема автоматизации; - схема электрических соединений; - общий вид щита УУТЭ; - монтажная схема установки средств измерения УУТЭ; - схема внешних проводок; - план расположения оборудования; - схема заземления; - схема подключения приборов к тепловычислителю; - ведомость объемов демонтажа (утвердить у Заказчика); - спецификации по применяемым материалам и изделиям с указанием технических характеристик применяемого оборудования; Раздел «Сметная документация»: Выполнить в соответствии с требованиями законодательства (база ФСНБ-2022), в том числе учесть стоимость испытания и наладки систем. Требование к качеству предоставляемой документации: состав документации, полнота и объем решений (в том числе по качеству материалов), объем работ, учтенный в смете должны позволять строительной организации выполнить в полном объеме работы в соответствии с принятыми проектной организацией решениями и требованиями законодательства. |
| 7 | Требования к согласованиям | Проектная организация должна согласовать документацию со следующими организациями: - Теплоснабжающей организацией (выполнить все требования условий подключения к системе теплоснабжения в соответствии с техническими условиями в части проектирования и согласований); - Заказчик; - другие согласования, необходимость в которых может возникнуть в результате принятых проектных решений. Все платные согласования и экспертизы оплачивает Заказчик (Проектная организация заблаговременно должна сообщить о необходимости согласований и объеме платы за них). |
| 8 | Исходные данные для проектирования | - Технический паспорт на объект. - Контракт теплоснабжения. - Акт о готовности к постоянной эксплуатации ответвления к потребителю и теплового пункта (Форма № ТС-15) (при наличии). - Акт «Границы балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности) тепловых сетей». - Технические условия запрашиваются Исполнителем совместно с Заказчиком. |
| 9 | Сроки проектирования | 60 (шестьдесят) дней с момента подписания обеими сторонами акта передачи исходно-разрешительной и прочей технической документации в качестве исходных данных для выполнения работ по условиям Технического задания и Договора. |