Приложение №1

К государственному контракту

№100141356126100255

От __ мая 2026

Техническое задание на оказание услуг по предпроектным решениям текущего ремонта систем водоподготовок.

1. Основание для выполнения работ

Переоснащение систем водоподготовки Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора в соответствии с требованиями Надлежащей производственной практики (GMP ЕАЭС).

2. Требования к Исполнителю (допуск)

К участию допускаются только организации, соответствующие критериям:

1. Опыт: Наличие не менее 5 (пяти) лет успешно завершенных контрактов на выполнение работ (проектирование, шеф-монтаж и/или валидацию) систем водоподготовки для предприятий-производителей лекарственных средств (фармацевтические заводы, цеха готовых ЛС, производство субстанций) или специализированных научно-производственных комплексов, где вода очищенная (ВО) и вода для инъекций (ВДИ) используется в финишных стадиях производства стерильных и нестерильных препаратов.

Данный опыт должен включать:

- Проектирование систем с гарантией качества воды на точках потребления (соответствие требованиям Государственной Фармакопеи РФ, ФС.2.2.0020.18, ФС.2.2.0019.15).

- Разработку протоколов квалификации (DQ, IQ, OQ, PQ) для систем, расположенных в чистых помещениях классов A, B, C, D (ГОСТ Р ИСО 14644).

- Проведение трехкратного цикла мониторинга (Performance Qualification) производственной системы водоподготовки.

Подтверждение: Копии актов выполненных работ (КС-2, КС-3) с указанием типа воды («Вода очищенная» или «Вода для инъекций»), а также копии протоколов квалификации (IQ/OQ), подписанных принимающей стороной (производителем ЛС).

3. Предмет закупки (Техническая часть)

Выполнение комплекса работ по предпроектному обследованию и разработке Технико-экономического обоснования (ТЭО) переоснащения.

- Место работ: г. Саратов, ул. Университетская, 46 (территория института «Микроб»).

4. Нормативные требования (Ключевой раздел GMP)

Проектные решения должны быть выполнены с учетом соблюдения строгих правил GMP, включая, но не ограничиваясь:

- Материалы: Все трубопроводы должны быть из нержавеющей стали марки AISI 316L с электрохимической полировкой внутренней поверхности (Ra≤0,4 мкмRa​≤0,4 мкм).

- Сварка: Сварные швы должны выполняться методом TIG с аргонодуговой сваркой в инертной газовой среде (автоматическая орбитальная сварка). Наличие сапун-клапанов и обеспечение «застойных зон» (мертвых концов) по стандарту 3D (L/D≤2L/D≤2).

- Документация: Исполнитель обязан разработать документацию по стадиям квалификации, включая:

  - DQ (Design Qualification) — Квалификация проекта.

  - IQ (Installation Qualification) — Квалификация монтажа (инспекция сварных швов, эндоскопия, уклоны, стыки).

  - OQ (Operational Qualification) — Квалификация функционирования (тесты на гидравлику, пассивацию, течи).

  - Стандартные операционные процедуры (СОПы) по санитарной обработке и паровой стерилизации.

5. Объем услуг

Исполнитель в присутствии представителя Заказчика выполняет:

- Визуальный и инструментальный аудит существующей системы (анализ текущей схемы на соответствие GMP).

- Разработка документации.

6. Содержание отчетной документации

По итогам Исполнитель предоставляет:

- Протокол обследования с фотографиями узлов, не соответствующих GMP.

- Техническое заключение о категориях воды (Вода очищенная, Вода для инъекций) согласно требованиям ФС.2.2.0020.18 Государственной Фармакопеи.

Техническое задание (спецификация требований пользователя) на проектирование и монтаж систем водоподготовки.

- Смету на проектные (2 стадия — Проектная документация (П) и Рабочая документация (Р)) и монтажные работы работы.

7. Требования к уровню «Чистых помещений»

Поскольку работы проходят на режимном объекте (противочумный институт), персонал Исполнителя должен:

- Иметь комплект технологической одежды для работы в чистых помещениях класса С и D (ISO 7-8) по ГОСТ Р ИСО 14644.

8. Гарантия: На выполненные проектные работы (обследование) — не менее 12 месяцев (гарантия отсутствия скрытых дефектов трассировки).

9. Сроки выполнения работ (предпроектное обследование и ТЭО)

В течение предпроектное обследование и подготовка заключения – 14 календарных дней с даты заключения Контракта.

Подготовка ТЗ и ТЭО – 30 календарных дней.

Начальник технического отдела					Перепелица А.И.