
Министерство просвещения Российской Федерации
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»
(Санкт-Петербургское СУВУ)

Утверждаю:
Директор Санкт-Петербургского СУВУ

____________ В.В. Миронов

«___» ______________2026 г.

Описание объекта закупки
ИКЗ 261781701430078170100100030000000244

1. Наименование и объем услуг: Оказание услуги по разработке проектно-изыскательных работ по проектированию системы резервного электроснабжения.
1.1. ОКПД2 71.12.13.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения.
1.2. КТРУ 71.12.13.000-00000004 Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству наружных электрических сетей.

2. Место оказания услуг: Требований к месту оказания услуг не предъявляется. Составленная проектно-сметная документация предоставляется по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 63

3. Сроки оказания услуг: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения контракта.

4. Общие требования к оказанию услуги, ее качеству, в том числе к технологии производства работы, методам производства работы, организационно-технологической схеме производства работы, безопасности выполняемой работы.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Основание для проектирования
	Заказ Заказчика

	2
	Полное наименование Заказчика
	Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, «Санкт-Петербургское СУВУ»

	3
	Юридический адрес Заказчика 
	 г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 63

	4
	Адрес выполнения проектирования
	 г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 63

	5
	Вид услуг, очередность, выделение комплексов
	Обмерные услуги, разработка ПСД по проектированию системы резервного электроснабжения 

	6
	Проектная организация 
	По результатам торгов

	7
	Подрядная организация
	По результатам торгов

	8
	Стадийность проектирования
	Одностадийное: рабочая документация.

	9
	Требования к разработке вариантов
	Один вариант 

	10
	Сроки проектирования
	45 календарных дней с момента заключения контракта 

	11
	Характеристика объекта
	Все здания, находящиеся на территории Санкт-Петербургского СУВУ

	12
	Основные технико-экономические требования к объекту
	Обеспечение возможности автоматического включение резервной системы электроснабжения во всех зданиях, в случае отключения основного источника электропитания

	13
	Состав услуг
	Обследование объекта и инженерные изыскания.
Разработка и согласование ТЗ, ТУ, задания на ПИР и прочих исходных документов совместно с Заказчиком.
Разработка проектной документации:
-Титульный лист
-Лист согласования
-Общая пояснительная записка (включая необходимые расчеты)
-Чертежи, отображающие основные проектные решения
Разработка рабочего проекта:
-Рабочие чертежи (общие данные, структурная схема, однолинейные принципиальные схемы, планы расположения оборудования и проводок, монтажные схемы, строительные чертежи)
-Проект производства работ
-Сборник спецификаций
-Сборник лицензий и сертификатов
-Сметная документация на установку, монтаж и пуско-наладку оборудования.
-Исполнитель согласовывает и визирует проект в Рос сетях, заинтересованных организациях и инженерных службах. В случае необходимости Исполнитель вносит корректировки или дополнения.

	14
	Объем проектных услуг
	Услуги по разработке проектно-сметной документации должны осуществляться в полном соответствии с технической документацией, регламентирующей выполнение работ подобного рода (СНиП, СП, СанПиН и пр.) и прочими нормативными актами, в том числе:
-Постановление РФ № 87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
-СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1-4) (в части, не противоречащей СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009);
-СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009, утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2022 г. N 389/пр;
-Правила устройства электроустановок (ПЭУ);
-ГОСТ Р 21.101-2026 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
-ГОСТ Р 21.001‑2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Общие положения»;
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент безопасность зданий и сооружений».
Все оборудование и материалы должны иметь необходимые разрешения 
и сертификаты для применения на территории РФ.

	15
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 N 261-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019).

	16
	Требования к резервному источнику электроснабжения
	-Оборудование должно обеспечивать бесперебойное питание (без дозаправки) всех зданий и сооружений не менее 8 часов работы при максимальной мощности 
-Рабочий диапазон оборудование от -40 0 С до + 40 0 С 
Выходное питание резервного источника:
-Напряжение переменное 3-х фазное, частота 50 Гц
-Стабильность выходного напряжения +-1%
-Стабильность выходной частоты +-1%
-Запуск оборудования должен производится в автоматическом режиме при падении напряжения по любой из фаз ниже 50% от номинального значения или при пропадании питания.
-Оборудование должно иметь возможность запуска в ручном режиме для проведения «тестирования» оборудования либо в случае отказа автоматики.

	17
	Дополнительные условия
	Настоящее задание может дополняться и уточняться по согласованию между Заказчиком и Исполнителем.





5. Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результатов работы. 
Проектно-сметная документация передается Заказчику в 2-х экз. и на электронном носителе.
Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде:
1. Текстовая часть – в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel;
2. Графическая часть – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа AutoCAD;
3. Файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, 
не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла;
4. Файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования);
5. Не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла;
6. При формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла;
7. Представление части документа (не в полном объеме) не допускается;
8. Для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации;
9. Каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения);
10. Файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей.

6. Требования по энергетической эффективности при выполнении работ. 
[bookmark: _Hlk235604773]В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», 
а также в соответствии с иными действующими нормативно-правовыми актами, направленными 
на повышение энергетической эффективности государственных учреждений.



Составил: специалист по ОТ и КБ___________Кузнецов О.А.

