Министерство просвещения Российской Федерации
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

(Санкт-Петербургское СУВУ)

Утверждаю:

Директор Санкт-Петербургского СУВУ

____________ В.В. Миронов

«___» ______________2026 г.

Описание объекта закупки

ИКЗ 261781701430078170100100030000000244

1. Наименование и объем услуг: Оказание услуги по разработке проектно-изыскательных работ по проектированию системы резервного электроснабжения.

1.1. ОКПД2 71.12.13.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения.

1.2. КТРУ 71.12.13.000-00000004 Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству наружных электрических сетей.

2. Место оказания услуг: Требований к месту оказания услуг не предъявляется. Составленная проектно-сметная документация предоставляется по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 63

3. Сроки оказания услуг: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения контракта.

4. Общие требования к оказанию услуги, ее качеству, в том числе к технологии производства работы, методам производства работы, организационно-технологической схеме производства работы, безопасности выполняемой работы.

| ## № п/п | ## Перечень основных данных и требований | # Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Заказ Заказчика |
| 2 | Полное наименование Заказчика | Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, «Санкт-Петербургское СУВУ» |
| 3 | Юридический адрес Заказчика | г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 63 |
| 4 | Адрес выполнения проектирования | г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 63 |
| 5 | Вид услуг, очередность, выделение комплексов | Обмерные услуги, разработка ПСД по проектированию системы резервного электроснабжения |
| 6 | Проектная организация | По результатам торгов |
| 7 | Подрядная организация | По результатам торгов |
| 8 | Стадийность проектирования | Одностадийное: рабочая документация. |
| 9 | Требования к разработке вариантов | Один вариант |
| 10 | Сроки проектирования | 45 календарных дней с момента заключения контракта |
| 11 | Характеристика объекта | Все здания, находящиеся на территории Санкт-Петербургского СУВУ |
| 12 | Основные технико-экономические требования к объекту | Обеспечение возможности автоматического включение резервной системы электроснабжения во всех зданиях, в случае отключения основного источника электропитания |
| 13 | Состав услуг | Обследование объекта и инженерные изыскания. Разработка и согласование ТЗ, ТУ, задания на ПИР и прочих исходных документов совместно с Заказчиком. Разработка проектной документации: -Титульный лист -Лист согласования -Общая пояснительная записка (включая необходимые расчеты) -Чертежи, отображающие основные проектные решения Разработка рабочего проекта: -Рабочие чертежи (общие данные, структурная схема, однолинейные принципиальные схемы, планы расположения оборудования и проводок, монтажные схемы, строительные чертежи) -Проект производства работ -Сборник спецификаций -Сборник лицензий и сертификатов -Сметная документация на установку, монтаж и пуско-наладку оборудования. -Исполнитель согласовывает и визирует проект в Рос сетях, заинтересованных организациях и инженерных службах. В случае необходимости Исполнитель вносит корректировки или дополнения. |
| 14 | Объем проектных услуг | Услуги по разработке проектно-сметной документации должны осуществляться в полном соответствии с технической документацией, регламентирующей выполнение работ подобного рода (СНиП, СП, СанПиН и пр.) и прочими нормативными актами, в том числе: -Постановление РФ № 87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; -СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1-4) (в части, не противоречащей СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009); -СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009, утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2022 г. N 389/пр; -Правила устройства электроустановок (ПЭУ); -ГОСТ Р 21.101-2026 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; -ГОСТ Р 21.001‑2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Общие положения»; -Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент безопасность зданий и сооружений». Все оборудование и материалы должны иметь необходимые разрешения и сертификаты для применения на территории РФ. |
| 15 | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 N 261-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019). |
| 16 | Требования к резервному источнику электроснабжения | -Оборудование должно обеспечивать бесперебойное питание (без дозаправки) всех зданий и сооружений не менее 8 часов работы при максимальной мощности -Рабочий диапазон оборудование от -40 0 С до + 40 0 С Выходное питание резервного источника: -Напряжение переменное 3-х фазное, частота 50 Гц -Стабильность выходного напряжения +-1% -Стабильность выходной частоты +-1% -Запуск оборудования должен производится в автоматическом режиме при падении напряжения по любой из фаз ниже 50% от номинального значения или при пропадании питания. -Оборудование должно иметь возможность запуска в ручном режиме для проведения «тестирования» оборудования либо в случае отказа автоматики. |
| 17 | Дополнительные условия | Настоящее задание может дополняться и уточняться по согласованию между Заказчиком и Исполнителем. |

5. Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результатов работы.

Проектно-сметная документация передается Заказчику в 2-х экз. и на электронном носителе.

Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде:

- Текстовая часть – в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel;

- Графическая часть – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа AutoCAD;

- Файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, 
не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла;

- Файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования);

- Не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла;

- При формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла;

- Представление части документа (не в полном объеме) не допускается;

- Для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации;

- Каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения);

- Файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей.

6. Требования по энергетической эффективности при выполнении работ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», 
а также в соответствии с иными действующими нормативно-правовыми актами, направленными 
на повышение энергетической эффективности государственных учреждений.

Составил: специалист по ОТ и КБ___________Кузнецов О.А.