Приложение № 1

к Контракту№___________ от « _______ » ______________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре

(наименование предмета контракта)

  - Услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре осуществляется на объекте: Геофизическая обсерватория (ГФО) ИСЗФ СО РАН, по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район, с. Торы, местность Зугулун

  - Периодичность обслуживания 1 раз в 3 месяца.

  - Перечень работ, оказываемых в рамках технического обслуживания средств пожарной автоматики.

| № п/п | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание | 1. Внешний осмотр составных частей средств пожарной автоматики (центральной панели, модулей, пультов, пожарных извещателей, звуковых и световых оповещателей, грязи, коррозии, проверка прочности крепления и контактов. Исправность приборов определяется по внешним признакам или средствами контроля (при необходимости). 2. Проверка центральной панели и периферийного оборудования (датчики, оповещатели звуковые и световые и др.) в диагностическом режиме работы согласно инструкциям на оборудование. 3. Проверка работоспособности и устранение неисправностей дымовых (уровень запыленности и задымленности) и ручных пожарных извещателей (выборочная сработка). Производится проверка выполнения прибором своих функций. Проверка на срабатывание всех шлейфов АПС по срабатыванию дымовых и ручных пожарных извещателей. 4. Проверка работоспособности и заряда аккумуляторных батарей. |
|  | Профилактика оборудования | Услуги по профилактике оказываются в рамках технического обслуживания пожарной сигнализации и включают очистку внешней поверхности устройств, смазку, пайку и т.д., а также замену вышедших из строя или выработавших свой ресурс элементов. |
|  | Периодичность выполнения технического обслуживания средств пожарной автоматики (ТО1 1/3мес.) | 1. Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации и др.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. 2. Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) 3. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации. |
|  | Периодичность выполнения технического обслуживания средств пожарной автоматики (ТО2 1/3мес.) | 1. Контроль основного и резервного источников питания, проверка переключения питания с основного на резервный. 2. Профилактические работы. 3. Проверка работоспособности системы. |
|  | Периодичность выполнения технического обслуживания средств пожарной автоматики (ТО3 1/36мес.) | 1. Проверка сопротивления изоляции электрических цепей автоматической пожарной сигнализации. |
|  | Замена неисправного оборудования | 1. Оборудованием заказчика. 2. Оборудованием исполнителя с оплатой затрат на его приобретение. |

Перечень периодических услуг при выполнении технического

обслуживания средств пожарной  автоматики на объектах.

| Условное обозначение | Перечень услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| ТО 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации и др.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.). Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации. | 1/3мес. |
| ТО 2 | Контроль основного и резервного источников питания, проверка переключения питания с основного на резервный. Профилактические работы. Проверка работоспособности системы. | 1/3 мес. |
| ТО 3 | Проверка сопротивления изоляции электрических цепей автоматической пожарной сигнализации | 1/36 мес. |

.

График проведения технического обслуживания

средств пожарной автоматики на объектах заказчика.

| год | месяц | Условное обозначение периодических работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 |
| 2026-2027 | Июнь 2026 | + | + | + |
|  | Июль 2026 |  |  |  |
|  | Август 2026 |  |  |  |
|  | Сентябрь 2026 | + | + |  |
|  | Октябрь 2026 |  |  |  |
|  | Ноябрь 2026 |  |  |  |
|  | Декабрь 2026 | + | + |  |
|  | Январь 2027 |  |  |  |
|  | Февраль 2027 |  |  |  |
|  | Март 2027 | + | + |  |
|  | Апрель 2027 |  |  |  |
|  | Май 2027 |  |  |  |

Контактное лицо: Татарников Андрей Владимирович, 8 (3952) 56-45-90, эл. почта: andrey@iszf.irk.ru __________