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Приложение  
к электронной версии Контракта 
№

Техническое задание
на «Огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений объектов ФКУ ИК-7»

1. Идентификационный код закупки: 226 1 2703004531 270301001 0020 _ _ _0000 000
2. Спецификация:
Наименование объекта закупки: Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений: Общежития-столовая литера «В».
Место выполнения работ: Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского 12
3. Срок выполнения работ: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.
4. Описание объекта закупки
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:
Общая площадь зданий – 843.6 кв. м.
Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных поверхностей здания включает в себя:
- очистка деревянных поверхностей от пыли и грязи, 
- проведение огнезащитных работ. Средства огнезащиты наносить ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывать места соединения отдельных деталей.
- проведение испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных поверхностей в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов  на её основе» (испытания осуществляются в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или в испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ));
- предъявление огнезащитных работ и необходимой документации приёмной комиссии; 
- устранение недостатков, выявленных в процессе работы приёмной комиссии;
- сдача выполненных огнезащитных работ, оформление всех необходимых документов;
- используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать государственным стандартам и требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе» и быть согласованы с заказчиком. Срок хранения огнезащитного состава на момент проведения работ не должен превышать 12 месяцев с момента изготовления и должен подтверждаться сертификатом соответствия. Огнезащитная обработка должна проводиться составом, дающим древесине не ниже 2-ой группы огнезащитной эффективности.
Работы производить в соответствии с нормативно-технической документацией на применяемое средство. Материалы, изделия и оборудование, используемые при оказании услуг,  должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы. Исполнитель должен выполнять все работы из своих материалов, своими средствами, а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ по подготовке деревянных конструкций и нанесения на их поверхность огнезащитного покрытия. Работы производить в действующих зданиях без остановки рабочего процесса.
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5. Выполняемые работы должны гарантировать качество в соответствии с требованиями:
Выполняя работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций  Подрядчик обязан соблюдать нормативно-технические требования действующих законодательных и нормативно-технических документов, в том числе:
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 23.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09. 2020 года № 1479 «О противопожарном режиме»;
- Федеральный закон от 04.05.2011  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- ГОСТ Р 53292—2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;
- НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и  вещества для древесины  и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
6. Подрядчик обязуется:
- обработать огнезащитным составом обрешетку кровли, стропила, балки, стойки, откосы, деревянный настил чердачного помещения, другие элементы чердачного покрытия и кровли внутри помещения чердака.
- по результатам проведения работ обеспечить первую группу огнезащитной эффективности покрытия;
- провести огневые испытания на следующие сутки после обработки 
на возгорание с помощью прибора ПМП-1 или путем снятия стружки толщиной 1,5 мм длиной не менее 6 см и предоставить Заказчику акт результатов проверки;
- поводить проверку качества огнезащитной обработки не реже 
1 (одного) раза в год или в иной срок, указанный в инструкции по нанесению (паспорт на состав) в период гарантийного обслуживания. По результатам проверки качества огнезащитной обработки представить Заказчику акт результатов проверки;
1. 7. Требования к подрядчику
1. - Исполнитель (подрядная организация) должен иметь действующую лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в части - «Выполнение работ  по огнезащите материалов, изделий и конструкций». (представить копию лицензии).
- Персонал подрядчика, производящий работы по огнезащитной обработке должен быть обучен проведению данного вида работ, иметь удостоверение установленного образца подтверждающее прохождение обучения (предоставить копию удостоверений). 
	-Исполнитель до начала выполнения работ должен представить Заказчику список работников (фамилия, имя, отчество), а также перечень машин и другой техники с указанием государственных номеров и марок машин, доставляющих материалы, оборудования и другие грузы  для выполнения работ.  
	-Допуск лиц подрядной организации на объект будет производиться только по предварительно согласованным спискам,  и при наличии документов, подтверждающих их личность, после прохождения инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.
	- Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.
-Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.
- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.
- подрядчик передает Заказчику оформленную в установленном порядке документацию:
- протокол проведение испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкции в соответствии с НПБ-232-96 (испытания осуществляются в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или в испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ));
- надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, санитарно-технические сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов.
При выполнении обработки огнезащитным составом необходимо учитывать, что работы будут производиться в условиях работы учреждения. Время и режим производства работ согласовывается с администрацией Заказчика, с учетом следующих требований:
- производство работ в зданиях с пропускной системой входа;
- режим работ: с 9-00 до 15-00, выходные дни – суббота, воскресенье;
- уборка и вывоз мусора ежедневно.
8. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий ее качества:
- Объем предоставления гарантий качества выполненных работ – на все работы, выполненные в рамках контракта, на все расходные материалы, используемые при выполнении работ в рамках контракта.
- Гарантийный срок на выполненные работы и используемые при выполнении работ расходные материалы – 4 (четыре) года с момента подписания акта выполненных работ.
- Подрядчик гарантирует, что все расходные материалы, используемые при выполнении работ, являются новыми, не бывшими в употреблении.
- Подрядчик также гарантирует надлежащее качество расходных материалов, используемых при выполнении работ. 
-Подрядчик обязан поводить проверку качества огнезащитной обработки не реже 1 (одного) раза в год или в иной срок, указанный в инструкции по нанесению (паспорт на состав) в период гарантийного обслуживания. По результатам проверки качества огнезащитной обработки представить Заказчику акт результатов проверки.
9. Приемка товара по количеству и качеству проводится в течение 2 рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком Заказчику, в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. Приемка товара по количеству подтверждается подписанием Заказчиком товарной накладной.
10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную частями 5, 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
11. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
12. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.    
[bookmark: bookmark14]14. Настоящее приложение является электронным документом, который подписан электронными подписями сторон, и неотъемлемой частью контракта. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «30» декабря 2026 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.
15. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16. Поставщик (подрядчик, исполнитель) соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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