Приложение
Техническое задание

на оказание услуг на техническое обслуживание дизельно-генераторной установки.
1. Заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (Комистат).
2. Наименование и описание объекта услуги: оказание услуг на техническое обслуживание дизельно-генераторной установки.

3. Место выполнения услуг: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,  д. 160.


4.Сроки выполнения услуг: с 01.10.2026 г. по 31.12.2026г.
5. Характеристика оборудования

	Характеристика
	Сведения

	Адрес
	Г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.160,корпус Б.

	ДГУ контейнерного типа
	Модель установки NH400A.

Модель двигателя NTA-855-G4 производства фирмы Cummins США

Номинальная мощность, кВА – 400

Частота, Гц – 50

Фаза – 3

Напряжение, В – 400/230

Напряжение заряда батарей, В – 27,5

Частота вращения вала двигателя, об/мин-1500

Цилиндры – 6

Стандартный регулятор оборотов/класс-электронный, класс G2

Наддув и охлаждение – с водяным охлаждением 4-х тактный с турбонаддувом и доохлаждением

Емкость батарей – 100А/ч

Потребление топлива (режим заливки) – 76 л/ч

Емкость основного топливного бака – 750 л

Фильтры – воздухоочиститель с сухим элементом и индикатором сопротивления. Центрифужный полнопоточный фильтр смазочного масла

Ёмкость смазочной системы – 38,6 л. 

Ёмкость охладителя – 65,8 л.

Система управления ДГУ: PowerCommand®Control 2100

Запуск ДГУ: два силовых переключателя GTE 63 – 1250A
Контейнер в комплекте.

Оборудование контейнера: жалюзи впускные и выпускные, вытяжной вентилятор, система отопления, освещение, электрический щит собственных нужд, щит автоматики.

Автоматика контейнера: управление жалюзи, управление вытяжным вентилятором, пожарная автоматика в цепи запуска двигателя

Техническая документация фирмы Камминз:

- Двигатель: документ №3666002-02;

- Силовой переключатель: документ №914-0100  3-2005;

- Система управления: документ №098-0103-13(RU).


6. Перечень оказываемых услуг при ежемесячном техническом обслуживании дизельной генераторной установки (ДГУ).
	
	Описание услуг

	1
	Осмотр состояния радиатора и системы охлаждения на утечки, трубопроводов контура охлаж- дения

	2
	Внешний осмотр стартерной АКБ (наличие трещин, подтеков, состояние клемм, подводящих кабелей), проверка уровня электролита (для негерметичных АКБ), проверка степени зарядки АКБ

	З
	Дренирование воды с топливного 
	фильтра-сепаратора (если предусмотрен)

	4
	Проверка уровня топлива

	5
	Проверка зарядного
устройства

	6
	Внешний осмотр электрической части агрегата (состояние кожуха, наличие подтеков, крепление силовых кабелей), проверка всех электрических соединений и контактов ДГУ

	7
	Проверка плотности затяжки соединений и хомутов, крепления двигателя

	8
	Проверка панели системы управления (индикация, работоспособность в соответствии с руководством пользователя

	9
	Контрольный запуск электроагрегата и постановка его под нагрузку на 30 минут. Проверка производится с имитацией пропадания эдектроснабжения, проверяется срабатывание АВР-ТП, АВРДГУ и выдача сигнала запуска ДГУ. Проверка автоматики отключения ДГУ после восстановления электроснабжения, двухминутное охлаждение на холостом ходу после снятия нагрузки. При работе электроагрегата проверяются уровень давления масла, отсутствие необычной вибрации, параметры генератора через панель управления

	10
	Проверка и регулировка режима  холостого хода

	11
	Проверка и при необходимости регулировка блока AVR (автоматический регулятор напряжения)

	12
	Проверка срабатывания климатического оборудования (срабатывание электрических жалюзи

приточной вентиляции на открытие и закрытие, работоспособность вентиляторов)

	13
	Проверка системы отвода картерных газов

	14
	Проверка работы сапуна, промывка и необходимости

	15
	Проверка сопротивления изоляции обмоток статора альтернатора

	16
	Проверка состояния подзарядного генератора, стартер а

	17
	Проверка зазоров клапанов на необходимость регулировки с заменой прокладки клапанной крышки

	18
	Проверка турбокомпрессора на подтеки, люфт, посторонний шум

	19
	Осмотр топливного бака, дренирование воды при необходимости

	20
	Уборка помещения ДГУ (удаление потеков топлива, масла, охлаждающей жидкости и т.п.)

	21
	Заполнение сервисного журнала по результатам проведенного ТО


7. Условия оказания услуг: 
7.1. Оказание услуг производится Исполнителем в соответствии с настоящим Техническим заданием. 
7.2. Услуги должны оказываться в рабочие дни с соблюдением режимных требований, указанных в Комистате.

7.3. После проведения каждого ТО Исполнитель делает соответствующую отметку в Журнале проведения ТО ДГУ. 
8. Требования к качеству, техническим характеристикам оказываемых услуг и используемым материалам, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам материалов используемых в ходе проведения ремонта, требования к размерам, упаковке, поставке материалов и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг и материалов потребностям Заказчика:

8.1. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с действующими нормами и правилами (СНиП)  и другими нормативными документами для данного вида услуг, действующими на территории Российской Федерации;

8.2. Исполнитель обеспечивает при оказании услуг на объекте соблюдения требований техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, обеспечить строгое выполнение требований Правил устройства электроустановок и Правил технической эксплуатации электроустановок;

8.3. Все применяемые при оказании услуг материалы и изделия должны быть новыми, ранее не используемыми, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификат пожарной безопасности.
9. Исполнитель несет материальную ответственность в случае причинениями своими действиями ущерба Заказчику в процессе оказания услуг.

 10. Порядок сдачи-приёмки оказанных услуг:

Работоспособность установки (установок) после проведения технического обслуживания (ТО) проверяется уполномоченным по приказу лицом Заказчика в день предоставления услуги, после чего Исполнитель делает соответствующую отметку в Журнале проведения ТО ДГУ.

Расчёты за оказанные услуги по ТО производятся на основании Акта  о приемке оказанных услуг, подписанного обеими сторонами, счета, счета-фактуры ежемесячно предоставляемых Исполнителем.

 
11. Порядок формирования цены.


Цена включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе оплату услуг специалистов Исполнителя, налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанные с оказанием услуг.
      Оплата за Услуги производится Заказчиком безналичным расчетом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта оказанных  услуг, на основании предоставленного Исполнителем cчета (счета-фактуры), путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за счет средств федерального бюджета.

12. Срок действия Договора:  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2026 года, в части взаиморасчетов – до исполнения Сторона обязательств по Договору.

15. Срок предоставления Исполнителем документов, подтверждающих выполнение обязательств по Договору: В течение 1 (одного) рабочего дня со дня оказания услуг Исполнителем передаются  все необходимые документы подтверждающие выполнение обязательств по Договору Заказчику.


17. Прочие условия.



Исполнитель не вправе заключать Договора субподряда и передавать права на оказание услуг сторонним организациям.


Ответственность Сторон регулируется действующим законодательством РФ. 


Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по договору, решаются путём переговоров, в письменной форме. Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней, с момента получения Стороной. В случае если указанные споры и разногласия не нашли решения, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Коми.


Заказчик устанавливает к Исполнителю единые требования, установленные ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

