Приложение № 1

к Контракту

№ ___________________

от «___» _________2026г.

## Спецификация

| № п/п | Наименование Товара | Код ОКПД 2 | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кондиционер воздуха(сплит-система) (с установкой) | 28.25.12.130 |  | компл. | 1 |  |  |
| 2. | Демонтаж вышедшего из строя внутреннего и внешнего блоков кондиционера модели Kentatsu KSRMA53HFAN1/ KSGMA53HFAN/-40 | 43.22.12.150 |  | компл. | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Цена настоящего Контракта составляет_______________________ рубля ___________ копеек, в т. ч. НДС (при наличии) –______________________ рубля ______________ копеек, в т.ч.:

- _______________________ рубля ___________ копеек, в т. ч. НДС (при наличии) –______________________ рубля ______________ копеек – стоимость кондиционера воздуха (сплит-система) (с установкой);

- _______________________ рубля ___________ копеек, в т. ч. НДС (при наличии) –______________________ рубля ______________ копеек – стоимость демонтажа, вышедшего из строя внутреннего и внешнего блоков кондиционера.

Цена настоящего Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, компенсацию всех издержек Поставщика, расходы Поставщика на доставку Товара и сопутствующих материалов, погрузочно-разгрузочные работы, работы по установке, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок действия настоящего Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 2

к Контракту

№ ___________________

от «___» _________2026г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва).

2. Поставщик: ___________________________.

3. Предмет Контракта: поставка (с установкой) кондиционера воздуха (сплит-системы) (далее - Товар) в помещении (серверной) Филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Забайкальском крае, расположенного по адресу: 672040, Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Кенонская, д. 27, пом. 1. (далее – Объект).

4. Цель закупки: в целях обеспечения работоспособности оборудования, поддержания оптимальной температуры, обеспечения постоянного обмена воздуха и для удаления избытков выделяемой теплоты необходимо путем замены вышедшего из строя кондиционера установить кондиционер воздуха (сплит-систему) и зимний комплект в помещение № 4 (серверное помещение). Данная система необходима для обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещения.

5. Место (адрес) поставки (с установкой) Товара: 672040, Забайкальский край, г. Чита, ул. Кенонская, д. 27, пом. 1 (далее – Объект).

6. Срок поставки Товара с установкой:

Срок поставки Товара с установкой: составляет 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта.

Установка осуществляется согласно схеме размещения кондиционеров воздуха (сплит-систем) (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию).

7.Состав поставляемых Товаров с установкой:

В помещении № 4 (1 этаж) Поставщик должен поставить кондиционер воздуха (сплит-систему) в количестве 1 (Одного) комплекта и зимний комплект с установкой.

Установка кондиционера (сплит-системы) осуществляется согласно Схеме (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

8. Требования к поставке (с установкой):

8.1. Поставка (с установкой) на Объекте осуществляется в рабочее время (с понедельника по четверг с 08.15 - 17.00, по местному времени после предварительного уведомления Заказчика в письменном виде. Поставка (с установкой) в другое время подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.

8.2. Поставка (с установкой) не должна представлять угрозу для сотрудников и посетителей Заказчика.

8.3. Поставщик обязан восстановить разобранные при поставке Товара (с установкой) конструкции Объекта, восстановить целостность, внешний вид и теплоизоляционные свойства конструктивных и архитектурных элементов Объекта (заделать штробы и отверстия в стенах и перекрытиях), нарушенных при прокладке межблочных коммуникаций кондиционеров воздуха (сплит-систем), вывезти за пределы Объекта весь образовавшийся при установке мусор.

8.4. Приёмка качества и полноты поставки (с установкой) производится Заказчиком, с привлечением представителей Поставщика. В случае если при приемке Товара у Заказчика возникнут претензии к качеству поставленного (установленного) Товара, Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней, после получения соответствующей претензии обязан заменить некачественный Товар. После замены некачественного Товара, приемка Товара осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. До замены некачественного Товара Заказчик вправе не осуществлять приемку Товара.

8.5. Если в процессе исполнения Контракта Поставщик нанесет ущерб имуществу Заказчика, то он за свой счет обязан произвести восстановительные работы.

8.6. Заказчик вправе требовать от Поставщика предоставление необходимой и достоверной информации на применяемые материалы и комплектующие изделия.

8.7. При установке Товара допускается, по согласованию с Заказчиком, использование материалов, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками оборудования и материалов, указанных в Контракте.

8.8. Одновременно с поставкой Товара Поставщик выполняет установку поставляемого Товара. В целях исполнения Контракта Поставщик вправе привлечь третьих лиц.

8.9. В Работы по установке поставляемого Товара в помещении № 4 (Серверная) входит:

- Демонтаж внутреннего и наружного блока ранее установленного кондиционера – 1 копмл.;

- Демонтаж медного трубопровода и изоляции – 15 м.;

- Установка поставляемого кондиционера (сплит-система) с зимним комплектом в количестве (наружный и внутренний блоки) - 1 компл.;

- Прокладка медного трубопровода диаметром 1/4 (6 мм) с теплоизоляцией между внутренним и наружным блоком общей длинной - 15 м;

- Прокладка медного трубопровода диаметром 3/8 (10 мм) с теплоизоляцией между внутренним и наружным блоком общей длинной - 15 м;

- Прокладка кабеля канала(короб) 100х60 мм – 3-5м;

- Прокладка гофры ПВХ 20 мм (IP55) – 10м.;

- Прокладка межблочного кабеля/питания ВВГнг-LS длинной - 20 м.;

- Прокладка дренажной трубы (армированной) Ф16 -15м.;

- Настройка и подключение блока ротации кондиционеров;

- Пуско-наладочные работы кондиционера (сплит-системы), зимнего комплекта.

8.10. Установка не должна препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для сотрудников, все Товары с установкой должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных документов.

8.11. Используемые материалы, Товар должны соответствовать требованиям, ГОСТам и ТУ, иметь технические паспорта, сертификаты и др. документы, удостоверяющие их качество.

8.12. Установка, подключение электропитания и наладка оборудования выполняются материалами и техническими средствами Поставщика.

8.13. Поставщик должен самостоятельно предусмотреть наличие спецтехники (спецоборудования) для установки кондиционеров воздуха (сплит-систем).

8.14. При выполнении условий Контракта Поставщик обязан соблюдать требования, установленные предприятием-изготовителем Товара, а также нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации:

- приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;

- приказ Минэнерго РФ от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (ред. от 12.08.2022 - действует с 07.01.2023);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. ФЗ законов от 25.12.2023 №665-ФЗ);

- постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (действует с 01.03.2024г.);

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (редакция от 08.08.2024 – действует с 01.03.2025г.);

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- «ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

- нормативных документов, регулирующих вопросы качества и безопасности для данного вида услуг в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей поставляемого товара, в том числе с соблюдением в полном объёме требований правил противопожарной безопасности, нормативных актов по охране труда, а также с соблюдением экологических, санитарных, санитарно-гигиенических норм и других требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

- Место установки внутреннего и внешнего блока должно быть согласовано с Заказчиком.

- Места прокладки межблочных коммуникаций кондиционера воздуха (сплит-системы), места пробиваемых отверстий согласовываются с Заказчиком, и не должны нарушать несущую способность конструктивных и архитектурных элементов объекта. После установки отверстия в местах прохода коммуникаций должны быть загерметизированы на всю длину прокладки.

- Пуско-наладочные работы должны выполняться в соответствии с паспортными данными и рекомендациями завода-изготовителя климатического оборудования и действующей нормативно-технической документации.

- Все отключения и подключения инженерных систем Объекта, необходимые для выполнения условий Контракта, производятся только по согласованию с Заказчиком.

- Для предотвращения разрушающего воздействия окружающей среды на теплоизоляцию, все открытые участки межблочной трассы должны быть заизолированы армированным скотчем.

9. Перечень требований к техническим характеристикам сплит-системы и основных материалов, применяемых при поставке (с установкой):

9.1. В ходе поставки (с установкой) Товара Поставщик за свой счет приобретает материалы и комплектующие изделия для использования при установке.

9.2. В Таблице №1 установлен перечень основных требований, значений и характеристик Товара, сопутствующих материалов, которые должны отвечать потребностям Заказчика.

Таблица №1

| № п/п | Наименование Товара и сопутствующих материалов | Кол-во шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование дополнительных характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер воздуха (сплит-система) | 1 | Вид кондиционера | Сплит-система |  |  |
|  |  |  | Тип кондиционера | ON/OFF |  |  |
|  |  |  | Режим работы кондиционера | Охлаждение/Нагрев |  |  |
|  |  |  | Тип внутреннего блока | Настенный |  |  |
|  |  |  | Класс энергоэффективности | Не ниже А |  |  |
|  |  |  | Мощность в режиме охлаждения | Не менее 5,0 | кВт |  |
|  |  |  | Устройство зимнего комплекта кондиционера при наружной температуре до -40оС | Да |  | Данный показатель необходим, т.к. в данном помещении система кондиционирования будет использоваться круглогодично |

9.3. Приобретаемый Товар обязательно должен взаимодействовать с уже имеющимся оборудованием в помещении №4 (серверная): согласователем СРК-2.3У и кондиционером модели Kentatsu KSGA53HFAN1/KSRA53HFAN1, обладать полной технической совместимостью с интерфейсами управления существующей системы ротации без необходимости замены согласователя.

9.4. К кондиционеру воздуха (сплит-системе) применяются требования описания в соответствии с позицией Каталога товаров, работ, услуг (далее-КТРУ) 28.25.12.130-00000010.

10. Требования к Поставщику:

10.1. Поставщик обязан предоставить Заказчику:

- оригиналы товарной накладной и Акт приема-передачи Товара (с установкой) (Приложение № 3 к Контракту) или Универсального передаточного документа (далее – УПД), подписанные Поставщиком, - в 3 (Трех) экземплярах;

- счет на оплату;

- счет-фактуру (при наличии НДС);

- сертификат/декларация соответствия (при наличии);

- заполненные гарантийные сертификаты (талоны) производителя Товара на каждую единицу Товара;

- руководство пользователя (инструкцию), на русском языке, на каждую единицу поставленного Товара.

10.2. Поставщик обязан:

10.2.1. Обеспечить установку кондиционеров воздуха (сплит-систем) по адресу, указанному в разделе 5 настоящего Технического задания в соответствии с требованиями правил электробезопасности, пожарной безопасности, охраны труда, с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Ответственность за соблюдение персоналом Поставщика правил электробезопасности, пожарной безопасности и охраны труда, соблюдение санитарно-гигиенических норм при установке несет Поставщик.

10.2.2. Не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты подписания Контракта, Поставщик обязан разработать и предоставить Заказчику информацию о лицах, ответственных за организацию и качество установки по Контракту.

10.2.3. Ответственное лицо Поставщика должно постоянно присутствовать и осуществлять контроль за производством работ на Объектах до истечения срока исполнения обязательств по Контракту и подписания Акта приема–передачи Товара (с установкой) (Приложение № 3 к Контракту).

10.2.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Контракта для оформления пропусков Поставщик обязан предоставить Заказчику список персонала, который будет работать на Объекте, а также номера автомашин, доставляющих материалы, оборудование и комплектующие для выполнения работ по установке Товара.

10.2.5. Поставщик должен соблюдать правила действующего служебного распорядка, контрольно-пропускной режим, внутренние положения и инструкции Заказчика. Поставщик должен обеспечить выполнение условий контракта на Объекте персоналом Поставщика, имеющим гражданство Российской Федерации. В соответствии с требованиями законодательства в области защиты государственной тайны, привлекаемый Поставщиком на Объекты персонал не должен иметь гражданство иностранного государства.

10.2.6. Обеспечить установку Товара исправным инструментом, оборудованием, инвентарем.

10.2.7. Возместить Заказчику ущерб имуществу, причиненный Поставщиком во время исполнения условий Контракта.

10.2.8. Обеспечить меры по защите окружающей среды от загрязнения отходами, а при необходимости - их утилизацию. Производить ежедневную полную уборку рабочего места и вывоз образовавшегося при установке мусора с территории Объекта в период производства работ по установке Товара.

11. Порядок сдачи – приемки Товара:

11.1. Поставщик передает, а Заказчик принимает поставляемый Товар в соответствии с условиями Контракта. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом Заказчика и Поставщика (путем внешнего осмотра), согласно товарной накладной и Акта приема-передачи Товара (с установкой) (Приложение № 3 к Контракту) или УПД. В случае несоответствия поставляемого Товара условиям Контракта, Заказчик совместно с Поставщиком составляет претензионный Акт, в котором отражается перечень недостатков поставляемого Товара, а также устанавливается срок устранения выявленных недостатков.

11.2. При завершении поставки Товара Поставщик представляет Заказчику следующие подписанные документы: счет, счет-фактуру (при наличии НДС), товарную накладную и Акт приема-передачи Товара (с установкой) (Приложение № 3 к Контракту) (или УПД) и сертификат соответствия, если предоставление такого сертификата предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 11.2. Контракта, обязан их подписать. Заказчик формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 4 к Контракту).

11.4. В случае обнаружения несоответствия качества, поставляемого Товара Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения документов, указанных в п. 11.2. настоящего Технического задания, обязан представить Поставщику Акт с перечнем выявленных недостатков поставленного Товара. Для установления выявленных недостатков поставленного Товара Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика. Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Акта с перечнем недостатков обязан устранить выявленные недостатки, не отвечающего требованиям качества. После устранения Поставщиком выявленных недостатков поставленного Товара в течение указанного срока, Заказчик подписывает товарную накладную и Акт приема-передачи Товара (Приложение № 3 к Контракту) (или УПД).

11.5. Товарная накладная, Акт приема-передачи Товара (Приложение № 3 к Контракту) (или УПД), подписанные Сторонами являются подтверждением поставки Товара. Утвержденный Заказчиком Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 4 к Контракту), является подтверждением взятых Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара.

11.6. Стороны могут использовать электронный документооборот по телекоммуникационным каналам через Операторов электронного документооборота ООО «Компания Тензор».

12. Требования к гарантийным обязательствам:

12.1. Гарантийные обязательства Поставщика должны распространяться на качество всего поставленного Товара, качество выполненных работ по установке Товара, включая примененные материалы и комплектующие.

12.2. Гарантийный ремонт обеспечивается Поставщиком в течение гарантийного срока производителя Товара (12 месяцев). Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком Акта приемки-передачи Товара (с установкой), товарной накладной (Приложение № 3 Контракту) (или УПД).

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого установленное Поставщиком оборудование не могло эксплуатироваться, вследствие недостатков, за которые отвечает Поставщик.

12.3. Товар должен быть новым (произведен не ранее 2025 года), не восстановленным, не должен быть выставочным экземпляром, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

12.4. Устранение выявленных неисправностей при гарантийном ремонте должно осуществляться в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком от Заказчика письменного уведомления о неисправности. В случае невозможности устранения выявленных неисправностей в вышеуказанные сроки, Поставщик должен письменно уведомить об этом Заказчика и согласовать новые сроки.

12.5. В рамках гарантийных обязательств Поставщик должен устранить выявленные неисправности или осуществить замену дефектных Товаров и материалов, комплектующих доброкачественным Товаром, материалами и комплектующими с аналогичными или превышающими характеристиками.

12.6. При нанесении вреда имуществу Заказчика вследствие наступления гарантийного случая, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента поступления соответствующей письменной заявки Заказчика.

При описании объекта закупки Заказчик использовал показатели, требования, условные обозначения и терминологию, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Показатели,  требования, условные обозначения и терминология, относящиеся к техническим и качественным характеристикам объекта закупки, не установленные техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, заимствованы из технических паспортов производителей оборудования и использованы в документации при описании объекта закупки с целью максимального использования возможностей выпускаемого оборудования с учетом места предполагаемой эксплуатации объекта закупки.

13.	 Порядок расчетов:

- Принятие Заказчиком соответствующих денежных обязательств и обеспечение их оплатой осуществляется за счет средств федерального бюджета, в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.

- В случае уменьшения бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны руководствуются требованиями ст. 161 Бюджетного кодекса РФ.

- Оплата по Контракту производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры (при наличии НДС) Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный Товар (с установкой) в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной, Акта приема-передачи Товара (с установкой) (Приложение № 3 к Контракту) (или УПД) в 2 (Двух) экземплярах и Акта приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 4 к Контракту).

13.4. Все представленные для оплаты документы должны быть скреплены печатью Поставщика (при наличии), подписаны уполномоченными лицами Поставщика, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с приложением соответствующих документов.

Во всех платёжных документах обязательно указывается номер и дата Контракта, по которому производилась поставка Товара.

13.5. В случае если Поставщиком не предъявлены документы, указанные в п. 13.3. настоящего Технического задания, Заказчик имеет право приостановить оплату Контракта до предъявления их Поставщиком, при этом ответственность Заказчика за просрочку платежа не наступает.

13.6. Датой исполнения денежных обязательств Заказчика перед Поставщиком по Контракту является дата списания денежных средств с лицевого счёта Заказчика.

14.	 Ответственность Сторон:

14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством РФ, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафов.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

- В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством РФ.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

14.4. 	Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

14.5. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что не исполнение принятых обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

14.6. В случаях, не предусмотренных Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.7. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

14.8. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации пени и штрафы, начисленные Поставщику, могут быть списаны Заказчиком в порядке, установленном законодательством о контрактной системе.

14.9. Заказчик при оплате поставленного по Контракту Товара вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную на дату подписания товарной накладной, Акта приема-передачи Товара (с установкой) (Приложение № 3 к Контракту) (или УПД) и с суммы, предназначенной для оплаты.

Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате Поставщику стоимости Товара. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации возлагается на Заказчика.

15. Срок действия Контракта:

Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 07.09.2026г.

16. Неотъемлемой частью Технического задания являются:

- Приложение № 1 – «Схема размещения кондиционеров воздуха (сплит-систем)».

Приложение № 1

к Техническому заданию

Схема размещения кондиционеров воздуха (сплит-систем)*

* - месторасположение внутренних и наружных блоков изображено условно. Места установки по согласованию с представителем Заказчика.

Приложение № 3
к Контракту
№ __________________
от «___»_________2026 г.

Форма Акта приема–передачи Товара (с установкой)

Акт приема–передачи товара (с установкой)

по Государственному контракту от «___» ____________20__ г. №___________

Мы, нижеподписавшиеся, __________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________, действующий на основании________ с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ____________, действующий на основании____________ с другой стороны, составили Акт о том, что в соответствии с Государственным контрактом  № ________________________ от ______________20__г., Поставщик поставил (передал, выполнил, оказал) Заказчику, а Заказчик принял кондиционеры воздуха (сплит-систем) для нужд Филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Тверской области в составе:

| № п/п | Наименование Товара | Страна происхождения | Цена за единицу (без НДС), руб. | Кол-во, шт | Стоимость (без НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Цена поставки (с установкой) в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 20__г. составляет _____________ (_____________) рублей ___ копеек, 
НДС (при наличии).

Поставка (с установкой) кондиционеров воздуха (сплит-систем) Поставщиком произведены в полном объеме в установленные Государственным контрактом сроки и соответствуют требованиям, установленным в Спецификации.

Товар соответствует (не соответствует) условиям Государственного контракта.

Настоящий Акт составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Поставщика.

| От Заказчика: (указать должность) ______________________ Ф.И.О. «____» ________________ 20_ г. М.П. | От Поставщика: (указать должность) _____________________ Ф.И.О. «____» ______________ 20_ г. М.П. |
| --- | --- |