Контракт № ________

на оказание услуг по обслуживанию комплексных систем

обеспечения безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств» и филиалов

ИКЗ № 261780104732478010100100170000000244

г. Санкт-Петербург					                          «___»________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств» (ФГБУК НИМ РАХ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя службы безопасности ФГБУК НИМ РАХ Тихонова Павла Николаевича, действующего на основании Доверенности от 09.04.2026 № 281-04/Д, с одной стороны, и _______(_________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании ________, с другой стороны, далее «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), по результатам проведения закупки через АО «Единый агрегатор торговли» заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств» и филиалов (далее – услуги).

1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта, определяющим объем, содержание оказываемых услуг и другие, предъявляемые к ним требования, а также с условиями Контракта, определяющими цену услуг и сроки их выполнения.

  - Место оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, Университетская набережная 17,

г. Санкт-Петербург, Биржевой переулок, дом 1/10, кв. 11,

г. Санкт-Петербург, пл. Искусств, дом 3,

г. Санкт-Петербург, пос. Репино, Приморское шоссе, дом 411

г. Санкт-Петербург, Пушкин, Московское шоссе, дом 23

г. Санкт-Петербург, «Дом Ф.Н. Челищева М.В. Кольбе» Вознесенский пр-т дом 36 литер А.

1.4. Срок оказания услуг: с 01 июля 2026 года по 31 июля 2026 года.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Направлять Исполнителю заявку по электронной почте, указанной в п. 12 Контракта, либо по телефону, в которой указывается дата прибытия Исполнителя для оказания услуг аварийного характера.

2.1.2. Оплачивать оказанные Исполнителем услуги на условиях Контракта.

2.1.3. По окончанию оказания Исполнителем услуг организовать и осуществить приемку их результата надлежащего качества.

2.1.4 При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество оказываемых услуг, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.

2.1.5. Незамедлительно применять к Исполнителю меры ответственности, предусмотренные Контрактом, в случае отказа Исполнителя от устранения допущенных при оказании услуг нарушений.

2.1.6. Перед началом оказания услуг предоставить Исполнителю проект или исполнительную документацию (ведомости шлейфов, зон, разделов, областей охранно-тревожной сигнализации, список пользователей, коды и карты доступа для обслуживающего персонала, паспорта на установленное оборудование, ведомость ранее смонтированного оборудования и иную техническую документацию), эксплуатационную документацию (журналы, акты), относящуюся к обслуживаемому объекту.

2.1.7. Предоставлять персоналу Исполнителя технически исправные лестницы-стремянки и создавать условия производства регламентных работ и текущего ремонта технических средств, а также предоставлять рабочее место (стол, стул) на весь период действия Контракта, для работы с эксплуатационной и проектной документацией.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. При подписании Контракта предоставить надежные каналы связи (прием телефонограмм, факс) для приема заявок Заказчика на оказание услуг по срочному устранению неисправностей оборудования, и впоследствии своевременно извещать Заказчика об изменении.

2.2.2. Своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые влияют на результаты оказываемых услуг, либо создают невозможность их завершения в срок.

2.2.4. Оказывать услуги в соответствии с Контрактом и приложениями к Контракту и другими нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

2.2.5. Устранять все недостатки при оказании услуг, указанные ему Заказчиком.

2.2.6. Обеспечить соответствие оказанных услуг условиям Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока.

2.2.7. По окончанию месяца, в пятидневный срок, предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с Контрактом, включая отчет о расходовании средств, а также иную дополнительную информацию по требованию Заказчика, относящуюся к оказанию услуг по Контракту.

2.2.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей ему известной в связи с исполнением обязательств по Контракту.

2.2.9. Оформлять и вести журналы по техническому обслуживанию оборудования на местах нахождения. Обеспечить сохранность технической документации, переданной Заказчиком.

2.2.10. Консультировать персонал Заказчика по правилам эксплуатации оборудования.

2.2.11. После технического обслуживания оборудования в предусмотренных эксплуатационной документацией случаях провести испытания в объеме, необходимом для подтверждения соответствия эксплуатационных и технических характеристик оборудования значениям, приведенным в эксплуатационной документации.

2.2.12. По согласованию сторон ремонт может осуществляться как на месте эксплуатации оборудования, так и в сервисном центре Исполнителя, собственном или используемом на ином законном основании. При этом составляется «Акт о изъятии оборудования для проведения ремонта» с указанием сроков возврата (акт составляется в произвольной форме).

2.2.13. Готовить перечень оборудования для списания.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1.  Требовать надлежащего выполнения Контракта.

2.3.2. Контролировать процесс оказания услуг Исполнителем по Контракту.

2.3.3. Осуществлять другие права и обязанности, вытекающие из условий Контракта.

2.3.4. В любое время проверить заводскую маркировку материалов, для проверки срока годности и соответствия техническим характеристикам, заявленных производителем.

2.3.5. Проводить независимую техническую экспертизу с привлечением сторонних организаций при обнаружении дефектов в выполненных работах.

2.3.6. Создать приемочную комиссию не менее 5 (Пяти) человек, для проведения экспертизы исполнения условий Контракта.

2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. Требовать оплаты по Контракту в случае полного исполнения обязательств надлежащего качества.

2.4.2. Осуществляет другие права и обязанности, вытекающие из условий Контракта.

- ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Контракта составляет: ___________ руб. (__________ рублей ____ копеек), с/ без НДС.

В цену Контракта включены все расходы Исполнителя, связанные с выполнением Контракта, в том числе неаварийное обслуживание, кроме запасных частей (п. 3.8. Контракта).

3.2. Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации. Средства на выполнение государственного задания. Код вида расходов 244.

Авансирование не предусмотрено.

3.3. Оплата производится за фактически оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Срок оплаты Заказчиком оказанных услуг должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения акта приемки товаров, работ и услуг (по форме 0510452) (далее – Акт ТРУ) руководителем.

Оплата производиться на основании выставленного Исполнителем (оригинала) счета, (представленного Акта сдачи-приемки оказанных услуг или УПД, исполнительной технической документации, подписанными Сторонами, письменно на бумаге или по средством электронного документооборота через программу электронной отчетности «Контур.Диадок»), Акта ТРУ, подписанного Заказчиком в одностороннем порядке.

3.4. Оплата за оказанные услуги производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Исполнителя в качестве неустойки (штрафа, пеней) в случае нарушения Исполнителем условий Контракта.

3.5. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Исполнителя.

  - Стоимость услуг устанавливается в рублях, и включает в себя расходы, связанные с оказанием услуг: стоимость работ по плановому техническому обслуживанию, аварийным вызовам, налоги, сборы и другие обязательные платежи за исключениями указанными в п. 3.9.

  - Запасные части приобретаются за счет средств Заказчика. Заказчик формирует на обслуживаемом объекте ЗИП в размере 10% от общего количества смонтированного оборудования.

  - Ремонт элементов оборудования КСОБ, в случае необходимости, производится на основании составляемой Исполнителем «Дефектной ведомости» (Форма № 3 к Описанию объекта закупки) и оплачивается Заказчиком по отдельному Контракту.

- ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Принятию объекта на техническое обслуживание предшествует первичное обследование установок КСОБ с целью определения их технического состояния. Работы по первичному обследованию состоят из:

- проверки наличия эксплуатационной, проектной и приёмосдаточной документации;

- проверки соответствия монтажа проектной документации.

-  проверки работоспособности оборудования и установки в целом.

По результатам обследования составляется «Акт проведения первичного обследования» (Форма № 1 к Описанию объекта закупки) и «Паспорт оборудования системы КСОБ» (акт составляется в произвольной форме).

4.2. Периодичность и перечень оказания услуг осуществляется в соответствии с Планом-графиком ТО.

4.3. Техническое обслуживание представляет собой выполнение уполномоченными специалистами Исполнителя установленных Контрактом услуг на Объектах Заказчика. Техническое обслуживание включает в себя:

4.3.1 Осуществление плановых регламентных работ.

4.3.2. Устранение неисправностей по вызову Заказчика (ответственного лица по объекту) в объеме текущего ремонта (прибытие на объект ремонтного персонала Исполнителя в течении 3 часов с момента уведомления Исполнителя по телефону о произошедших неисправностях);

4.3.3. Оказание технической помощи Заказчику, в случае необходимости, в вопросах эксплуатации системы (проведение инструктажа, составление инструкций и т.п.).

4.3.4. Выдачу технических рекомендаций по улучшению работы системы.

4.4. Техническое обслуживание проводится ежемесячно на объектах Заказчика, с целью поддержания работоспособности систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения регламентных работ, согласно Требованиям к техническому обслуживанию (ТО) (Приложение № 1 к Контракту), Плану технического обслуживания КСОБ (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки), плану-графику технического обслуживания (Форма № 6 к Описанию объекта закупки), который предоставляется Заказчику в течение 5-ти рабочих дней с дня заключения Контракта и требованиям к количеству, качеству и безопасности услуг (Приложение № 1 к Контракту).

4.5. Работоспособность КСОБ после проведения ТО проверяется Исполнителем совместно с Заказчиком, после чего стороны заполняют «Журнал регистрации ТО и Р» (Форма № 5 к Описанию объекта закупки) в установленном порядке по объекту и заверяют записи своими подписями.

4.6. Один раз в месяц, с записью в «Журнал проведения ТО и Р» проводить тестирование прохождения сигналов о срабатывании КТС объекта.

4.7. Проводить совместную проверку отработки сигналов охранной сигнализации с ПЦН ФГКУ «УВО ВГН России по г. СПб и ЛО»;

4.8. Оказывать содействие Заказчику в подготовке исполнительной документации КСОБ.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

  - Требования к оказанию услуг установлены Заказчиком в разделе 2 Описания объекта закупки (Приложение №1 к Контракту).

  - Приемку оказанных услуг осуществляет ответственное лицо Заказчика и контролирует выполнение обязательств по Контракту.

5.3. Исполнитель по результатам оказания услуг предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны (оригинал) счета на оплату, счет-фактуру (в случае если Исполнитель является плательщиком НДС), Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах и/или УПД.

На основании переданных Исполнителем указанных документов ответственное лицо Заказчика формирует Акт ТРУ.

Оформление Акта приемки ТРУ осуществляется без участия Исполнителя с последующим уведомлением о результатах приемки (направляется скан-копия акта приемки ТРУ (по форме 0510452)) на электронный адрес Исполнителя, указанный в разделе 12 Контракта и/или по средством электронного документооборота.

5.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов услуг, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

По результатам проведения экспертизы оформляется письменное заключение.

5.4.1. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

5.4.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.4.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной в пункте 5.3 Контракта экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Контракта Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе) и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 5.3 Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг, один из которых направляет Исполнитель, оформляет Акт ТРУ.

б) направляет мотивированный отказ от приемки оказанных услуг и Акт ТРУ с указанием выявленных в ходе приемки оказанных услуг недостатков и сроков их устранения Исполнителем.

5.5.1. Заказчик имеет право частично принять оказанные услуги с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и фактически принятых услугах.

5.6. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

5.6.1. Приемочная комиссия имеет право частично принять оказанные услуги с отражением информации в Акте ТРУ о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и информации о фактически оказанных услугах.

5.7. В случае получения мотивированного отказа от оказанных услуг и Акта ТРУ
 с указанием недостатков Исполнитель вправе устранить причины, указанные в нем, и направить Заказчику акт-сдачи приемки оказанных услуг в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

5.8. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, установленные в Акте ТРУ.

Устранение Исполнителем выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Контрактом.

5.9. Датой приемки оказанных услуг считается дата утверждения Руководителем Акта ТРУ.

Обязательства Исполнителя по Контракту считаются исполненными после подписания Заказчиком Акта ТРУ.

5.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения Контракта либо приемки оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Исполнителем.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Неустойка (штраф, пеня) по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

6.3. Ответственность Заказчика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн.руб. (включительно).

6.3.3. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

6.4. Ответственность Исполнителя:

6.4.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства.

6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4–8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042):

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.руб.

6.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 руб., если цена контракта не превышает 3 млн.руб.;

6.4.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается результат оказанных услуг, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом и приложением к нему.

6.6. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.8. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

6.9. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.10. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.

6.11. Неисполнение (один и более раз) Сторонами своих обязательств является существенным нарушением условий настоящего Контракта.

6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств (в том числе просрочки исполнения обязательства Исполнителем, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик праве самостоятельно, во внесудебном порядке произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

В этом случае оплата по Контракту производится на основании акта приема-передачи товара, в котором Заказчик делает отметку о:

- сумме, подлежащей оплате в соответствии с условиями Контракта;

- основаниях применения и порядке расчета неустойки; итоговой сумме, подлежащей оплате Исполнителю по Контракту.

6.13. Заказчик не несет ответственности за причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействиями Исполнителя.

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ИХ КАЧЕСТВА

7.1. Гарантийный срок на оказанные услуги: 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

7.2. Объем предоставления гарантии качества услуг: в полном объеме на все услуги, представленные в разделе 2 Описания объекта закупки (Приложение №1 к Контракту).

7.3. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, допущенных в результате оказания услуг, исполнитель обязан безвозмездно, в срок, установленный Заказчиком, устранить недостатки.

7.4. Гарантийный срок приостанавливается на время, в течение которого объект не эксплуатировался вследствие недостатков, за которые несет ответственность Исполнитель. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7.5. Исполнитель обязан гарантировать Заказчику надежную и безотказную работу всех систем на передаваемых на обслуживание объектах, качество всех оказанных услуг в соответствии с требованиями технической документации, действующими нормами и техническими условиями, а также своевременное устранение недостатков и дефектов в пределах характерных неисправностей, выявленных в период эксплуатации систем.

  - Все работы проводятся в соответствии с графиками обслуживания и нормативными документами на системы и оборудование. В случае некачественного обслуживания Исполнителем систем, повлекшее выход из строя оборудования или его части, Исполнитель, после проведения независимой экспертизы, проводит замену этого оборудования или его части в разумные сроки вне зависимости от его стоимости.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 8.1. – 8.4. настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8.6. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции. Сторона вправе сообщать о ставшей известным ей факте о коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Минкультуры России по горячей линии +7 (495) 629-00-94 или через официальный сайт Минкультуры России и другими возможными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И

# РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТ

# 9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания, и действует по «31» августа 2026 года.

9.2. В случае, если к моменту окончания срока действия Контракта, обязательства Сторон не исполнены, окончание срока действия Контракта не влечет прекращение исполнения Сторонами обязательств по Контракту. В этом случае Контракт признается действующим до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

9.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

9.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе.

9.5. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще ответственными представителями Сторон. При изменении действующего законодательства Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение.

9.6. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Законом о контрактной системе.

9.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. В случаях расторжения Контракта по соглашению Сторон Контракт прекращает своё действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Контракта.

9.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Контракта, в случае существенного нарушения Исполнителем обязательств по Контракту.

9.9. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. При этом, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.10. В случае принятия Заказчиком, предусмотренного частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Исполнителя, лично под расписку или направляется Исполнителю по адресу Исполнителя, указанному в Контракте.

Выполнение Заказчиком требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Исполнителя, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Исполнителя, лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю заказного письма, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

9.11 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителя условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

# 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных на подписание Контракта лиц от обеих сторон.

10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Все споры, возникшие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

10.4. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.

10.5. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

10.6. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.7. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров или направлением письменной Претензии на электронную почту (письмо считается полученным Стороной в день отправления на адрес электронной почты) с досылом оригинала почтой России. На Претензию необходимо направить мотивированный ответ в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Претензии на адрес электронной почты с досылом оригинала почтой России.

# 11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

11.7.1. Приложение № 1 к Контракту «Описание объекта закупки».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств» (ФГБУК НИМ РАХ) ИНН 7801047324 КПП 780101001 Юридический и почтовый адрес: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., дом 17, 2 этаж Тел. (812) 323-35-78, Факс (812) 323-61-69, e-mail: sekretar@nimrah.ru Получатель: УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород (ФГБУК НИМ РАХ, л/с 20726Ц61390) Банк получателя: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России// УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород Расч.сч. 03214643000000013225 Корр.сч. 40102810745370000024 БИК 012202102 ОКПО: 02949151 ОКТМО: 40307000 ОКОПФ 75103 ОГРН 1037800002547 регистрация 10.01.2003г. |  |
| --- | --- |
| Заказчик: Руководитель службы безопасности ФГБУК НИМ РАХ __________________ П.Н. Тихонов Подписано ЭЦП |  |

Приложение № 1

к Контракту №_________

от «___» ________ 2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПОК

Оказание услуг по обслуживанию комплексных систем

обеспечения безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств» и филиалов

1. Предмет закупки

1.1. Предметом закупки является оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности по следующим адресам:

г. Санкт-Петербург, Университетская набережная 17,

г. Санкт-Петербург, Биржевой переулок, дом 1/10, кв. 11,

г. Санкт-Петербург, пл. Искусств, дом 3,

г. Санкт-Петербург, пос. Репино, Приморское шоссе, дом 411

г. Санкт-Петербург, Пушкин, Московское шоссе, дом 23

г. Санкт-Петербург, «Дом Ф.Н. Челищева М.В. Кольбе» Вознесенский пр-т дом 36 литер А.

1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)    80.20.10.000 – «Услуги систем обеспечения безопасности».

2. Цели и правовое основание закупки

2.1. Техническое обслуживание комплексных систем обеспечения безопасности (далее-КСОБ) осуществляется с целью поддержания работоспособности оборудования и программного обеспечения их бесперебойного функционирования, сохранности музейных, материальных ценностей и техники ФГБУК НИМ РАХ (далее – музей).

- Общие положения

3.1. Техническое обслуживание КСОБ осуществляется с целью поддержания работоспособности оборудования и программного обеспечения их бесперебойного функционирования, сохранности музейных, материальных ценностей и техники.

3.2. Здания музея относится к категории памятников, охраняемых государством, и являются объектами культурного наследия России.

## 3.3. Термины, определения и сокращения, используемые при описании объекта закупки:

| КСОБ | Комплексные системы обеспечения безопасности. В состав КСОБ входят нижеперечисленные системы со средствами технической укреплённости: система автоматической пожарной сигнализации (АПС); система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); система охранной сигнализации (ОС); система тревожной сигнализации (ТС); кнопка тревожной сигнализации (КТС); система видеонаблюдения (СВН); система контроля и управления доступом (СКУД); автоматическая установка газового пожаротушения (АУГП); локальная вычислительная система; аппаратно-программный комплекс бюро пропусков |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущие работы, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей. Для замены составных частей системы в ходе выполнения ТР системы используются изделия исполнителя. |
| ПКП | Приемно-контрольный прибор |
| ШС | Шлейф сигнализации |
| ИС | Интерактивная схема КСОБ |

3.4. Все услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

3.5. Исполнитель назначает приказом представителя Исполнителя, ответственного за организацию и безопасное оказание услуг на объектах, за выдачу наряда-допуска, и проведение инструктажей по охране труда (далее - руководитель работ), за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на объекте Исполнитель обязан предоставить копию данного приказа Заказчику до начала оказания услуг. На момент начала действия контракта Исполнитель должен предоставить утвержденный руководителем круглосуточный график дежурств ответственных сотрудников для осуществления оперативного ремонта систем КСОБ с указанием мобильных телефонов. Данный график необходимо предоставлять ежемесячно в последних числах месяца.

3.6. Оказание услуг должно осуществляться без повреждений конструкций и наружной отделки зданий, инженерных коммуникаций, ограждающих конструкций, зеленых насаждений и прочего имущества Заказчика. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, вследствие виновных действий работников Исполнителя и третьих лиц, Исполнитель обязан устранить причиненный имуществу Заказчика ущерб своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.7. При оказании услуг строго соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель организации Исполнителя или лицо, его заменяющее.

3.8. К оказанию услуг допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие соответствующий инструктаж по безопасным приемам и методам работы.

3.9. Исполнитель несет ответственность за все случаи травматизма на рабочем месте, ведет журнал по технике безопасности.

3.10. Допуск к оказанию услуг осуществляется по индивидуальным пропускам в соответствии с утвержденным режимом работы музея. Перед получением допуска обязательно прохождение каждым работником организации Исполнителя инструктажа по соблюдению правил безопасности на объектах культурного наследия, пожарной безопасности, требований охраны труда, а также эксплуатации электроустановок потребителей в соответствии с действующим законодательством и с регистрацией проведения инструктажа в соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. Инструктаж проводится в отделе службы безопасности, а также уполномоченным сотрудником по охране труда и здоровья. Инструктаж по соблюдению правил безопасности выполнения работ на объектах культурного наследия, пожарной безопасности, требований охраны труда, а также эксплуатации электроустановок потребителей проводится по адресу.  г. Санкт-Петербург, Университетская набережная 17,  (по рабочим дням с 10.00-16.00).

3.11. Инструктаж по соблюдению правил безопасности выполнения работ на объектах культурного наследия, пожарной безопасности, требований охраны труда, а также эксплуатации электроустановок потребителей проводится в течение 3 рабочих дней с момента заключения Контракта.

4. Место, срок оказания услуг. Общие характеристики объекта

4.1. Место оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, Университетская набережная 17,

г. Санкт-Петербург, Биржевой переулок, дом 1/10, кв. 11,

г. Санкт-Петербург, пл. Искусств, дом 3,

г. Санкт-Петербург, пос. Репино, Приморское шоссе, дом 411

г. Санкт-Петербург, Пушкин, Московское шоссе, дом 23

г. Санкт-Петербург, «Дом Ф.Н. Челищева М.В. Кольбе» Вознесенский пр-т дом 36 литер А.

Подробное описание объектов указано в Приложение №1 к описанию объекта закупок (далее – ООЗ).

4.2. Срок оказания услуг:

Начало срока оказания услуг: с 01.07.2026 г. по 31.07.2026 г.

4.3. Основу действующего объектового комплекса систем обеспечения безопасности составляют:

- система автоматической пожарной сигнализации (АПС);

- система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);

- система охранной сигнализации (ОС);

- система тревожной сигнализации (ТС);

- кнопка тревожной сигнализации (КТС);

- система видеонаблюдения (СВН);

- система контроля и управления доступом (СКУД);

- автоматическая установка газового пожаротушения (АУГП);

- локальная вычислительная система;

- рамки металлодетекторов.

4.4 Перечень и общее количество комплектующих частей по системам с разбивкой по объектам указано в Приложении №6 к ООЗ.

4.5. Время технического обслуживания и ремонта.

4.5.1. Техническое обслуживание:

в выставочных помещениях – с 10 до 17 часов по предварительному согласованию и в присутствии ответственных сотрудников;

в служебных помещениях – в рабочие дни с 10 до 17 часов по предварительному согласованию с ответственными сотрудниками музея.

4.5.2. В случае экстренного вызова возможно проведение работ в любое время суток по согласованию с ответственными сотрудниками музея.

Представитель Заказчика – руководитель службы безопасности Тихонов Павел Николаевич, тел. +7 9211879530, адрес эл. почты: tpn71@mail.ru

5. Требования к техническим, функциональным, количественным характеристикам услуг

5.1. Услуги по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности оказываются на объектах культурного наследия/

Ввиду официального статуса зданий Заказчика – объекты культурного наследия – КСОБ имеет уникальную техническую платформу, обладающую свойством однородности и неразрывности всех компонентов системы. Закупка по ТО КСОБ для нужд Музея должна соответствовать неразрывности составных компонентов и осуществляться как единое целое всей системы без выделения отдельных технологических решений и платформ. Целью данной закупки является сохранение культурного наследия и национального достояния Российской Федерации. В этих условиях минимизация всех возможных рисков обеспечивает достижение данной цели в качестве ТО КСОБ как единой технической услуги.

5.2. В рамках оказания услуг Исполнитель обязан осуществлять ТО КСОБ. Перечень требований к услугам, порядок и периодичность их оказания приведены в Приложении № 2 к ООЗ.

5.3. ТО включает в себя:

5.3.1. Проведение первичного обследования объектов.

5.3.2. ТО, предусмотренное в нормативно-технической, эксплуатационной документации на систему и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания (далее - плановое ТО).

5.3.3. Внеплановое ТО: восстановление работоспособности систем при возникновении каких-либо причин, повлекших выход из строя элементов систем, а также осуществление замены элементов КСОБ в целях обеспечения их бесперебойного функционирования.

5.3.4. Ведение эксплуатационной и отчетной документации в соответствии с Приложения №4, №5 к ООЗ.

5.3.5. Перечень требований к услугам приведен в Приложении № 3 к ООЗ.

5.3.6. Музеи расположены в памятнике федерального значения с массовым посещением людей. Организация и порядок выполнения работ должны учитывать специфику деятельности музея и создавать минимум неудобств посетителям и сотрудникам музея. Исполнитель должен иметь действующие на момент заключения договора необходимые для производства работ допуски и лицензии.

5.4. Исполнитель самостоятельно обеспечивает своих сотрудников всеми необходимыми для оказания услуг инструментами, измерительными приборами, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, подъемными механизмами.

5.5. В процессе оказания услуг не должны ухудшаться характеристики установленных систем и параметры совместимости оборудования.

5.6. Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, возникший в связи с отказом инженерных систем и оборудования КСОБ на объектах, произошедшим по вине работников Исполнителя из-за неправильных действий при оказании услуг, несоблюдения ими правил техники безопасности, пожарной безопасности и из-за несвоевременного исполнения предписаний органов технического надзора, при условии своевременного уведомления Заказчиком Исполнителя о предписаниях органов технического надзора.

5.7. Исполнитель должен стремиться к использованию минимально необходимого количества технических средств и механизмов при оказании услуг, для сокращения шума и загрязнения воздуха на объектах. Исполнитель обязан производить уборку объектов от мусора, образовавшегося в результате оказания услуг.

5.8. Исполнитель обязан возмещать в полном объеме материальный ущерб, нанесенный имуществу Заказчика, имуществу, расположенному на объекте или имуществу третьих лиц, возникший в ходе оказания услуг исполнителем, в том числе устранять повреждения помещений, напольных покрытий, оконных и дверных блоков и проемов, инженерных коммуникаций, КСОБ, электрических сетей, локальных вычислительных сетей, телефонных кабельных линий.

5.9. При возникновении несчастных случаев по вине сотрудников исполнителя вся полнота ответственности ложится на исполнителя, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, всякого рода расходам, связанным с несчастными случаями, в том числе при несчастных случаях со смертельным исходом. Исполнитель гарантирует освобождение заказчика и/или администрацию объекта от любой ответственности в связи с несчастными случаями, возникшими по вине исполнителя и его сотрудников, произошедшими в процессе оказания услуг, как в отношении сотрудников Исполнителя, так и сторонних лиц.

5.10. Вышедшее из строя по вине Исполнителя обслуживаемое оборудование, установленное на объекте, приобретается и устанавливается за счет сил и средств Исполнителя в течение 48 (сорока восьми) часов с момента обнаружения неисправности. Для сохранения работоспособности КСОБ Исполнитель обязан на время заказа нового элемента, установить подменный свой исправный элемент (оборудование).

5.11. В период оказания услуг и проведения мероприятий, связанных с отключением установок и(или) систем, обеспечивающих пожарную безопасность объекта, Исполнитель совместно с Заказчиком и/или администрацией объекта обязаны принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

5.12. В случае проведения на объектах хозяйственных (ремонтных) работ, в процессе которых возможно возникновение факторов для срабатывания оборудования КСОБ с выдачей сигналов и выхода оборудования КСОБ из строя, Исполнитель совместно с заказчиком и/или администрацией объекта должен принять меры по обеспечению сохранности и исправности такого оборудования.

5.13. Исполнитель в процессе оказания услуг должен осуществлять постоянное взаимодействие с организациями, осуществляющими реагирование на сигналы тревог, в т.ч. по факту истинных и ложных срабатываний систем, при проведении тестирований, диагностике, анализе и устранению неисправностей по прохождению сигналов.

5.14. В период оказания и после окончания срока оказания услуг исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую заказчику (в том числе сведения об установленном на объектах заказчика оборудовании), которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### 6. Оказание услуг с заменой элементов

6.1. В случае возникновения необходимости Исполнитель обязан обеспечить проведение замены оконечного оборудования и/или его элементов, замену оконечного оборудования на аналогичное в случае его непригодности. Указанные действия необходимы и обязательны для восстановления работоспособности систем, проводятся по заявкам Заказчика, персонала объекта либо в момент проведения ТО.

6.2. На время приобретения оборудования и/или элементов Исполнитель устанавливает свое подменное оборудование и/или элементы (приборы) взамен неисправного, с целью поддержания систем КСОБ в рабочем состоянии

6.3. При отсутствии возможности восстановления работоспособности систем и необходимости проведения ремонта Исполнитель обязан сообщить об этом в письменной форме Заказчику в течение 3-х дней. Решение об экономической целесообразности/нецелесообразности проведения ремонта КСОБ принимается Заказчиком на основании документов, представленных Исполнителем, в том числе развернутых обоснованных сведений о стоимости ремонта. Заказчик оставляет за собой право на проведение последующих мероприятий (без участия Исполнителя) по проверке соответствия стоимости ремонта оконечного оборудования КСОБ, заявленной Исполнителем, среднерыночным значениям.

6.4. В период оказания услуг Исполнитель за свой счет в течение срока действия контракта проводит полную замену приборов, частей приборов КСОБ, приобретение ЗИП, которые не подлежат восстановлению с учетом того, что общая стоимость замененного Исполнителем оборудования (приборов, частей приборов, ЗИП) не превышает 10% от стоимости Технического обслуживания по контракту. Все понесенные затраты Исполнителя, связанные с исполнением указанных в настоящем абзаце обязательств, подтверждаются путем предоставления документов (товарной накладной, счет-фактуры и т.д.). Затраты на замену оборудования (приборов, частей приборов, пополнение ЗИП), превышающие указанные 10% от стоимости Технического обслуживания по контракту, исполняются за счет средств Заказчика и не входят в стоимость контракта.

6.5. В случае оказания услуг с заменой элементов, Исполнитель в течение 3-х дней после оказания услуги по проведению замены элементов передает Заказчику необходимые для его эксплуатации документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, сертификат соответствия, гарантийные обязательства производителя, другие документы, обычно поставляемые с оборудованием, при наличии).

Товар приобретается исполнителем в случае, если установленное на объекте оборудование утратило работоспособность и требует замены.

6.6. Оказание услуг по замене элементов, выполняется после составления дефектной ведомости на систему и технические средства, акта проведения монтажа/демонтажа оборудования подписанных исполнителем и персоналом объекта. Запрещается устанавливать блокировки в шлейфе в месте отсутствия пожарного, охранного извещателя или иного оконечного оборудования.

6.7. При установке на объект оборудования КСОБ после замены элементов оборудования, исполнитель составляет акт проведения монтажа/демонтажа оборудования. После замены оборудования с заменой элементов, исполнитель должен провести проверку работоспособности системы, сдать систему заказчику в работоспособном состоянии.

6.8 Установка оконечного оборудования КСОБ после всех других случаев временного демонтажа не по месту своего прежнего размещения допускается только по согласованию с Заказчиком.

6.9. При отсутствии возможности восстановления работоспособности систем и необходимости проведения ремонта (замены элементов), Исполнитель обязан сообщить об этом в письменной форме Заказчику. При этом Исполнитель представляет Заказчику соответствующее обоснование невозможности оказания услуги с приложением развернутых сведений о стоимости ремонта (замены элементов).

6.10. В случаях, когда замена элементов КСОБ невозможна, исполнитель составляет заключение о не ремонтопригодности КСОБ. Для подготовки заключения о не ремонтопригодности исполнитель может привлекать соответствующих сертифицированных специалистов сервисных центров.

Неремонтопригодное оконечное оборудование КСОБ сдается в полной комплектности Заказчику с документами, подтверждающими факт и основание снятия с эксплуатации:

- Акт проверки технического состояния оборудования,

- Дефектная ведомость на систему и технические средства,

- Акт проведения монтажа/демонтажа,

Указанные действия необходимы и обязательны для восстановления работоспособности систем, проводятся по заявкам заказчика услуг либо в момент проведения ТО.

7.Требования по объему гарантий качества оказанных услуг, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок

7.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказания услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности в соответствии с требованиями, указанными в ООЗ.

7.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки (недоработки, дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока - не менее 24 месяцев, с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком, если не докажет, путем предоставления экспертного заключения независимой экспертной организации, что они произошли вследствие нормального износа и/или неправильной эксплуатации объекта или его частей.

7.2.1. Гарантийный срок на материалы, запасные части, использованные при выполнении работ в соответствии с условиями предприятия-изготовителя.

7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг не соответствует требованиям Контракта, услуги оказаны Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат услуг, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно заявляет о них Исполнителю с указанием сроков устранения и требованием безвозмездного их устранения Исполнителем.

7.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков (дефектов, недоделок) до дня устранения их Исполнителем и подписания сторонами соответствующего документа о приемке по устранению выявленных недостатков (дефектов, недоделок).

7.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов оказанных услуг по истечении гарантийного срока, но в пределах 5 (пяти) лет с момента, когда результат услуг был принят или должен был быть принят Заказчиком, Исполнитель несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов услуг или по причинам, возникшим до этого момента.

7.6. В течение срока предоставления гарантии качества услуг, Исполнитель принимает на себя обязательства по:

- замене и ремонту материалов и оборудования в случае обнаружения их дефектов в течение гарантийного срока;

- демонтажу дефектных материалов и оборудования и монтажу устанавливаемых взамен вышедших из строя элементов системы;

Гарантийный срок увеличивается на время устранения Исполнителем выявленных Заказчиком дефектов и недостатков в работе системы.

7.6. При не устранении Исполнителем недостатков в указанные Заказчиком сроки, Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, а также:

- поручить их исправление другому лицу с последующим отнесением расходов на Исполнителя;

- потребовать перечисления на счет Заказчика денежных средств, в размере, определенном в соответствии с составленным Заказчиком расчетом, на устранение выявленных недостатков (дефектов) в оказанных услугах.

7.7. Исполнитель обязан также руководствоваться иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и регулирующими порядок оказания услуг, а также технической и эксплуатационной документацией КСОБ.

7.8. Требования к товарам, поставляемым для оказания услуг.

7.8.1. Обязательное требование к поставляемым товарам: наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Требования установлены:

7.8.2. Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

7.8.3. Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

7.8.4. Товар, поставляемый для оказания услуг при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья пользователей, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу заказчика и/или имуществу, находящемся на объекте.

7.8.5. Требования к качеству и безопасности товара, поставляемого при оказании услуг:

7.8.6. Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

7.8.7. В комплект товара должны быть включены все не поименованные в спецификации, но необходимые для работы товара интерфейсные шнуры, соединительные кабели, а также комплект эксплуатационных документов (паспорт, руководство по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации, заполненный гарантийный талон, инструкции для владельца и пользователя) на русском языке.

7.8.8. При возникновении разногласий по вопросам качества товара или несоответствия его условиям контракта, исполнитель несет все расходы, связанные с экспертизой. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7.8.9. Гарантийный срок на оказанные услуги 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке.

7.8.9. Объем предоставления гарантии качества услуг: в полном объеме на все услуги, указанные в Приложении № 3 к ООЗ.

7.8.10. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, допущенных при оказании услуг, заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от исполнителя безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок, установленный заказчиком;

- самостоятельно устранить выявленные недостатки, потребовав от исполнителя возмещения причиненных убытков.

7.8.11. Гарантийный срок на товар установлен производителем, но не менее 12 месяцев со дня подписания заказчиком и исполнителем документа о приемке в электронной форме. Исполнитель обязан гарантировать Заказчику надежную и безотказную работу всех КСОБ на передаваемых в обслуживание объектах, качество всех оказанных услуг в соответствии с требованиями технической документации, действующими нормами и техническими условиями, а также своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период эксплуатации КСОБ.

7.8.12. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков к товару заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от исполнителя за свой счет и своими силами заменить некачественный товар, в срок, установленный заказчиком;

## - самостоятельно устранить выявленные недостатки товара, потребовав от исполнителя возмещения причиненных убытков.

### 6. Требования энергетической эффективности услуг

6.1. Требования энергетической эффективности услуг не установлены.

7. Приложения

Приложение № 1 - Сведения о местах (объектах) оказания услуг;

Приложение № 2 – Перечень требований к услугам, порядок и периодичность их оказания;

Приложение № 3 - Описание оказываемых услуг;

Приложение № 4 - Перечень отчетных документов;

Приложение № 5 - Формы отчетных и эксплуатационных документов;

Приложение № 6 - План технического обслуживания КСОБ;

Приложение № 7 - Список оборудования КСОБ;

Приложение № 8 - Рекомендуемая форма акта сдачи-приемки услуг.

# Руководитель службы безопасности ФГБУК НИМ РАХ	                   П.Н. Тихонов

## Приложение № 1

к описанию объекта закупки

## Сведения о местах (объектах) оказания услуг

г. Санкт-Петербург, НИМ РАХ Университетская набережная 17,

г. Санкт-Петербург, «музей квартира Куиджи» Биржевой переулок, дом 1/10, кв. 11,

г. Санкт-Петербург, «музей квартира Бродского» пл. Искусств, дом 3,

г. Санкт-Петербург, «Усадьба Репина Пенаты» пос. Репино, Приморское шоссе, дом 411

г. Санкт-Петербург, «Усадьба Чистякова» Пушкин, Московское шоссе, дом 23

г. Санкт-Петербург, «Дом Ф.Н. Челищева М.В. Кольбе» Вознесенский пр-т дом 36 литер А.

## Приложение № 2

## к описанию объекта закупки

ПЕРЕЧЕНЬ

ТРЕБОВАНИЙ К УСЛУГАМ, ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ОКАЗАНИЯ

Инженерно-технический персонал, в обязанности которого входит ТО КСОБ, должен знать электрические схемы, конструкцию и режимы эксплуатации КСОБ, уметь производить их настройку и регулировку, быстро выявлять и устранять неисправности, вести эксплуатационно-техническую документацию.

Исполнитель по требованию Заказчика обязан предоставить копии документов сотрудников Исполнителя, подтверждающих обучение (квалификацию) необходимые для оказания услуг, в соответствии с действующим законодательством.

Допуск к оказанию услуг осуществляется по индивидуальным пропускам в соответствии с утвержденным режимом работы музея. Перед получением допуска обязательно прохождение каждым работником организации Исполнителя инструктажа по соблюдению правил безопасности на объектах культурного наследия, пожарной безопасности, требований охраны труда, а также эксплуатации электроустановок потребителей в соответствии с действующим законодательством и с регистрацией проведения инструктажа в соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. Инструктаж проводится в отделе службы безопасности, а также уполномоченным сотрудником по охране труда и здоровья. Инструктаж по соблюдению правил безопасности выполнения работ на объектах культурного наследия, пожарной безопасности, требований охраны труда, а также эксплуатации электроустановок потребителей проводится по адресу. г. Санкт-Петербург, Университетская набережная 17, (по рабочим дням с 10.00-16.00).

Инструктаж по соблюдению правил безопасности выполнения работ на объектах культурного наследия, пожарной безопасности, требований охраны труда, а также эксплуатации электроустановок потребителей проводится в течение 3 рабочих дней с момента заключения Контракта.

## Приложение № 3

## к описанию объекта закупки

Описание оказываемых услуг

#### 1. Оказание услуг по ТО КСОБ

1.1. ТО включает в себя:

1.1.1. Проведение первичного обследования.

1.1.2. Плановое ТО.

1.1.3. Внеплановое ТО.

1.1.4. Ведение эксплуатационной и отчетной документации.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта обязан разработать и предоставить Заказчику график проведения первичного обследования объектов Заказчика.

Исполнитель не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты начала оказания услуг обязан провести первичное обследование КСОБ на объектах для определения технического состояния оконечного оборудования и систем в целом.

1.2. Первичное обследование включает в себя:

1.2.1. Проверку наличия эксплуатационной, проектной и приемосдаточной документации.

1.2.2. Проверку фактического наличия подсистем КСОБ на объектах.

1.2.3. Проверку работоспособности технических средств и систем в целом.

По результатам обследования Исполнитель в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты начала оказания услуг предоставляет Заказчику:

а) Акты проведения первичного обследования по каждому из объектов;

б) Дефектные ведомости на системы и технические средства, находящиеся в неработоспособном состоянии.

В актах первичного обследования объектов Исполнитель указывает следующую информацию:

- Наименование объекта

- Адрес объекта

- Техническое состояние оконечного оборудования КСОБ.

- Паспорт объекта с перечислением всего оборудования подлежащего обслуживанию.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта обязан разработать и предоставить Заказчику график проведения технического обслуживания согласно Форме 1 Приложения № 5 к ТЗ, а также список сотрудников Исполнителя с городским номером телефона круглосуточной аварийно-диспетчерской службы согласно Форме 2 Приложения № 5 к ТЗ, либо утвержденный руководителем круглосуточный график дежурств ответственных сотрудников для осуществления оперативного ремонта систем КСОБ с указанием мобильных телефонов. Данный график необходимо предоставлять ежемесячно в последних числах месяца.

После заключения контракта Исполнитель должен заполнить: "Паспорт автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации" в 2-х экземплярах;

"Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

Для своевременного исполнения контракта Исполнителю необходимо провести ТО за первый месяц оказания услуг после первичного обследования в тот же день.

1.3. В период оказания услуг Исполнитель обязан:

1.3.1. Осуществлять ТО на плановой основе, соблюдать сроки и периодичность оказания услуг для обеспечения работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации, согласно графику проведения технического обслуживания.

1.3.2. Предоставлять необходимую информацию о ходе оказания услуг по требованию Заказчика и/или администрации объекта.

1.3.3. Осуществлять постоянный контроль технического состояния и правильности функционирования систем в целом.

1.3.4. Проводить проверку (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации.

1.3.5. Обеспечить круглосуточный приём заявок Заказчика по городскому номеру телефона. Вести постоянный учет заявок Заказчика и/или объектов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявлять и устранять причины их возникновения.

1.3.6. Заблаговременно определять достижение отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены и проводить техническое освидетельствование КСОБ.

1.3.7. Осуществлять метрологическое обеспечение оказываемых услуг, в том числе обеспечение средствами измерений, проведение их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил.

1.3.8. Регулярно и правильно осуществлять ведение документации, предусмотренной нормативными документами на ТО КСОБ.

1.3.9. Обеспечить своевременное выполнение предписаний Заказчика и/или администрации объекта, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки, при условии своевременного уведомления Заказчиком Исполнителя о предписаниях органов надзора

1.3.10. Проводить мониторинг технического состояния систем и оборудования.

1.3.11. Обеспечивать актуальное отображение даты и времени подсистем КСОБ, включая АРМ.

1.4. При плановом ТО в установленном порядке проверяется техническое состояние систем, включая:

1.4.1. Состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования.

1.4.2. Срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных устройств.

1.4.3. Состояние электрических соединений.

1.4.4. Работоспособность основных и резервных источников электропитания.

1.4.5. Работоспособность световых и звуковых оповещателей.

1.4.6. Работоспособность оконечного оборудования КСОБ.

1.4.7. Общую работоспособность систем и комплекса в целом.

1.5. Внеплановое ТО проводится в следующих случаях:

1.5.1. По заявке Заказчика, в том числе при получении от КСОБ более 2-х ложных сигналов в месяц.

1.5.2. Восстановления работоспособности систем КСОБ после устранения последствий неблагоприятных воздействий окружающей среды или иных обстоятельств непреодолимой силы, повлекших выход из строя систем.

Максимальное время восстановления работоспособности каждой единицы оконечного оборудования АПС, СОУЭ, не требующей замены или ремонта, должно составлять не более 24 (двадцати четырех) часов с момента передачи заявки исполнителю.

Максимальное время восстановления работоспособности каждой единицы оконечного оборудования АПТ, ОС, КТС, СВН, СКУД, СКЗ, не требующей замены или ремонта, должно составлять не более 48 (сорока восьми) часов с момента передачи заявки исполнителю.

В случае если работоспособность АПС, СОУЭ не будет восстановлена в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента начала работ по восстановлению, допускается время устранения неисправности увеличить до 72 (семидесяти двух) часов, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность АПС, СОУЭ, то есть АПС, СОУЭ функционирует в полном объеме при наличии неисправности. В случае превышении срока устранения неисправности более 72 (семидесяти двух) часов, услуга по техническому обслуживанию АПС, СОУЭ будет считаться не оказанной за текущий месяц.

В случае если работоспособность АПТ, ОС, КТС, СВН, СКУД, СКЗ не будет восстановлена в течение 48 (сорока восьми) часов с момента начала работ по восстановлению, за исключением случаев, требующих замены или ремонта оборудования, услуга по техническому обслуживанию такой системы будет считаться не оказанной за текущий месяц.

Демонтаж оборудования и восстановление работоспособности КСОБ до и после косметического или капитального ремонта не входит в стоимость контракта. Заказчик уведомляет Исполнителя о проведении косметического или капитального ремонта подрядчиками сторонних организаций на объекте в местах, оборудованных системами КСОБ. Исполнитель не несет ответственности за причиненный ущерб подрядчиками сторонних организаций.

В целях принятия оперативных мер по устранению аварий и происшествий исполнитель должен иметь возможность круглосуточно принимать заявки от заказчика и/или персонала объекта, обрабатывать информацию о ложных срабатываниях, сбоях и т.п., организовывать выезд бригады по соответствующему адресу, выполняющую внеплановое ТО и восстановление работоспособности систем.

Для восстановления работоспособности КСОБ бригада исполнителя должна прибыть на обслуживаемый объект по вызову заказчика и/или персонала объекта в экстренных случаях в срок не более 2 часов в рабочие дни и не более 4 часов в выходные и праздничные дни. Заказчик и/или персонал объекта самостоятельно определяет, является ли заявка экстренной.

Время прибытия на объект в случаях, не требующих экстренного устранения неисправностей систем: на следующий рабочий день после получения заявки исполнителем.

При невозможности начала оказания услуг по восстановлению работоспособности персоналом исполнителя по причине отсутствия доступа на место аварии, контрольные сроки и определение момента начала работ по восстановлению систем продлеваются на время ожидания исполнителем доступа к объекту оказания услуг.

В случае невозможности выполнения восстановления работоспособности КСОБ в течение 3 (Трех) часов после прибытия специалистов на объект исполнитель обязан информировать об этом Заказчика, администрацию и/или персонал объекта.

В рамках оказания услуг исполнитель осуществляет консультативную помощь заказчику и персоналу объекта, а также необходимые практические обучающие мероприятия по вопросам правильной эксплуатации КСОБ, написании инструкций по эксплуатации КСОБ, в том числе по результатам проверок контролирующих и надзорных органов, осуществляет разработку и презентацию мероприятий по совершенствованию форм и методов проведения ТО, ремонта и эксплуатации КСОБ на объектах, в том числе предложения по унификации, модернизации парка используемого оборудования, повышающие надежность, эффективность используемых систем и комплексов.

При оказании услуг исполнитель должен осуществлять замену вышедших из строя составных частей на аналогичные и не должен допускать применения в случае замены неавторизованных, изделий и материалов.

Исполнитель гарантирует соответствие качества используемых при оказании услуг ЗИП, товаров (материалов) в том числе требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации

В целях обеспечения работоспособности систем КСОБ, Исполнитель обязан установить заменяющие приборы, части приборов. При этом заменяющие приборы или части приборов должны быть установлены на срок, не превышающий сроки производства работ по восстановлению вышедших из строя товаров. Установленный на время заменяющий товар (прибор, части приборов) должен соответствовать требованиям нормативной документации и обеспечивать функционирование всех подсистем КСОБ на объекте Заказчика.

В стоимость технического обслуживания включены расходы на закупку всех необходимых расходных материалов (протирочный материал, укрывной материал, смазки, изолента, крепежные изделия, контакты, клеммы и т.п.) для устранения мелких неисправностей и для проведения текущих работ без ограничения их количества.

Исполнитель обеспечивает сбор, хранение, утилизацию, переработку использованных материалов и запасных частей, утративших потребительские свойства.

В случае необходимости замены износившихся узлов и деталей (запчастей) обслуживаемого оборудования сверх предусмотренного контрактом Исполнитель направляет Заказчику рекомендации, перечень необходимых работ по ремонту оборудования с подробным описанием характеристик подлежащих замене запчастей и/комплектующих, Заказчик организует приобретение запчастей и/или услуг по замене запчастей. Исполнитель имеет право участвовать наравне с другими поставщиками и организациями в процедуре выбора поставщика запчастей и/или исполнителя текущего ремонта с заменой запчастей, в соответствии с действующим законодательством. В случае использования при проведении текущего ремонта запчастей, предоставленных Заказчиком (за исключением случая поставки запчастей Исполнителем), Исполнитель не несет ответственность за качество использованных запчастей.

В период оказания услуг исполнитель должен обеспечить правильное и своевременное ведение и заполнение всей необходимой эксплуатационной документации каждой системы на объектах в соответствии с действующим законодательством.

Эксплуатационная документация должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и проведение ТО системы, контролировать содержание, объем и качество оказанных услуг, а также накапливать статистический материал о поведении системы и проведении ТО системы для использования в целях совершенствования системы и порядка проведения ТО. Регистрацию ТО систем тревожной сигнализации проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 № 256.

Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

Приказа Минтруда России от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

Приказа Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний», утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.10.2015 № 1659-ст;

ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005). «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41.

Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током», утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 № 672-ст;

ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 №430-ст;

ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 22.10.2014 № 1371-ст;

ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 30.11.2010 №768-ст;

ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 22.05.1995 № 256;

ГОСТ Р 53195.1-2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1. Основные положения», утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 653-ст;

ГОСТ Р 53195.2-2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования» приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 654-ст;

ГОСТ Р 53195.3-2015 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам», утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.09.2015 № 1345-ст;

ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 15.11.1978 № 2986;

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875;

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 № 2404;

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 27.10.1989 № 3222;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», приняты и введены в действие постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215;

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7;

118.13330.2012 актуализированная версия СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 № 108;

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009), утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования», приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80;

РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», утвержден МА Системсервис, введен приказом МА Системсервис от 25.09.1996 № 25;

РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», утвержден МА Системсервис, введен приказом МА Системсервис от 25.09.1996 № 25;

«Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8», утверждены приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150.

1.6. При оказании услуг исполнитель оформляет следующие документы, отражающие техническое состояние систем и порядок оказания услуг:

- Акт-наряд;

- Дефектные ведомости на систему и технические средства, подлежащие замене;

- Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы;

- Фотоотчет «до» и «после» ТО.

По одному экземпляру журналов должно храниться на каждом объекте, все записи должны заверяться подписями представителя Исполнителя и/или представителя объекта.

Акты-наряды, составленные по результатам внепланового ТО, предоставляются Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня оказания таких услуг

Акты-наряды, составленные по результатам планового ТО, предоставляются Заказчику в составе ежемесячных отчетных документов

Дефектные ведомости предоставляются заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их составления.

Факт проведения ТО фиксируется исполнителем в журнале проведения работ по ТО и ТР системы непосредственно после его проведения. Записи в журнале должны быть заверены подписями и ФИО представителя исполнителя и ответственного лица заказчика. Результаты оказания услуг по ТО должны заканчиваться записью в журнале: «Установка (установки) сдана (сданы) Заказчику в работоспособном состоянии в автоматическом режиме», с указанием числа и подписи представителя исполнителя.

В рамках оказания услуг исполнитель обязан также провести разработку и/или актуализацию инструкций по эксплуатации систем КСОБ (при необходимости).

Исполнитель проводит испытание на работоспособность средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (АПС и СОУЭ), в том числе со сроком службы оборудования свыше 10 лет.

После окончания работ по проверке (испытаний) на работоспособность, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (АПС и СОУЭ), исполнитель оформляет акт о проверке (испытании) на работоспособность.

Плановое ТО проводится на всех системах независимо от интенсивности их использования.

# 2. Содержание ТО АПС, ОС и ТС

При проведении ТО АПС, ОС и ТС выполняется:

2.1. Ежемесячное ТО:

2.1.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

2.1.2. Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника.

2.1.3. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ дежурного: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора); источника(ов) электропитания.

2.1.4. Внешний осмотр устройств - составных частей системы, установленных в помещениях.

2.1.5. Внешний осмотр аппаратуры и сенсоров внешней установки (установленных вне помещений) - анализаторов, концентраторов, разветвителей, модулей обхода, передающих и приемных устройств, концевых устройств в пылевлагозащитной оболочке, а также открытых сенсоров с элементами их креплений.

2.1.6. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости).

2.1.7. Проверка надежности подключения шин заземления.

2.1.8. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания.

2.1.9. Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте.

2.1.10. Выборочный контроль состояния аппаратуры и сенсоров внешней установки (состояния пылевлагозащитной оболочки вводов, напряжений на контактах, надежности крепления открытых сенсоров к местам установки).

2.1.11. Регулировка положения луча(ей) антенны (антенн) - для радиолучевых систем.

2.1.12. Контроль чувствительности системы в выборочных точках каждой зоны контроля к тестовому воздействию, в случае обнаружения недопустимого снижения чувствительности в зоне - анализ неисправности, локализация источника возникновения и устранение неисправности на месте (если это возможно).

2.1.13. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников питания, клеммах аккумуляторных батарей, в случае обнаружения несоответствия - проведение анализа и локализация источника несоответствия.

2.1.14. Контроль четкости срабатывания клавиш и правильность отображения информации на жидкокристаллических дисплеях пультов (панелей) управления.

2.1.15. Внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы:

а) ручных, дымовых, тепловых, взрывных, комбинированных автоматических пожарных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);

б) ручных «кнопок тревоги»; автоматических активных оптико-электронных, радиоволновых; пассивных инфракрасных, акустических, вибрационных, тепловых, комбинированных, магнитоуправляемых охранных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы тревожной сигнализации);

в) извещателей других видов, примененных в иных установленных системах тревожной сигнализации - в соответствии с инструкциями изготовителей;

г) контроллеров, блоков индикации, преобразователей, пультов контроля и управления, адресных расширителей, сигнально-пусковых блоков;

д) аппаратов оперативной связи - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы оперативной связи);

е) концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения, трансиверов (при их наличии) - в соответствии с инструкциями изготовителей;

ж) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий.

2.1.16. Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий «Пожар 1», «Пожар 2», «Оповещение», «Неисправность» - для системы пожарной сигнализации; «Предтревога», «Тревога», «Оповещение», «Неисправность», «Постановка под охрану», «Снятие с охраны» - для систем охранной сигнализации; «Тревога», «Оповещение», «Неисправность» - для иных систем тревожной сигнализации.

2.1.17. Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

2.1.18. Проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам.

2.1.19. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.

2.1.20. Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (если предусмотрено эксплуатационной документацией на систему).

2.1.21. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы, актов проверок работоспособности систем противопожарной защиты.

2.2. Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

2.2.1. Чистка пожарных извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации).

2.2.2. Регулировка чувствительности извещателей (при необходимости).

2.2.3. Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования.

2.2.4. Полнофункциональная проверка системы.

2.2.5. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

2.2.6. Контроль чувствительности всех контролируемых зон системы не менее чем в трех точках для каждой зоны, при снижении чувствительности зоны или ее части - анализ и локализация источника неисправности.

2.2.7. Регулировка чувствительности всех зон к тестовым воздействиям (при необходимости).

2.2.8. Вскрытие защитных оболочек всех наружных периферийных устройств системы, внешний осмотр устройств, разъемов и контактов, контроль значений напряжений на контактах, в случае обнаружения неисправностей - локализация их источника и исправление на месте (если это возможно).

2.2.9. Герметизация кабельных вводов в пылевлагозащитные оболочки (при необходимости).

2.2.10. Полный контроль всех назначенных функций системы.

2.2.11. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

2.2.12. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

# 3. Содержание ТО СКУД

Исполнитель должен обеспечивать ТО всех элементов СКУД, находящихся на объектах, в т.ч.:

- Средств управления доступом: автономные или сетевые контроллеры, кодовые панели, считыватели, картоприемники, кнопки выхода.

- Исполняющих и преграждающих устройств: электронные замки и доводчики на двери, турникеты, домофоны, вызывные панели и т.д.

- Персональных идентификаторов: магнитная карточка, ключи и бесконтактные карты.

- Программного компьютерного обеспечения с базой данных.

3.1. Ежемесячное ТО:

3.1.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

3.1.2. Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) дежурного, при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника.

3.1.3. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ дежурного: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления), маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности, устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания.

3.1.4. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи, укрепление контактов (при необходимости).

3.1.5. Проверка надежности подключения шин заземления.

3.1.6. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания.

3.1.7. Проверка надежности кабельных соединений оборудования АРМ дежурного, элементов соединительных линий, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте.

3.1.8. Внешний осмотр, проверка и настройка технического состояния и (или) тестирование периферийного оборудования и устройств системы:

в) вызывных и переговорных устройств;

г) считывателей-идентификаторов, входящих в систему;

д) преграждающих устройств, приводов и систем управления приводами (дверей, турникетов);

е) электромагнитных замков, доводчиков.

3.1.9. Программирование считывателей, считывателей-идентификаторов, карт и ключей доступа и т.п.

3.1.10. Проверка наличия смазки в трущихся частях электромагнитных замков, приводных механизмах, доводчиках, преграждающих устройств (в т.ч. дверей, турникетов), очистка поверхностей).

3.1.11. Проверка крепежа оборудования и надежности сварочных соединений, отладка открывания - закрывания, регулировка зазоров, люфтов, подтяжка крепежа, проверка пружин механизмов подъема, регулировка усилия створок, настройка концевых выключателей, балансировка стрелы, проверка работоспособности подшипников.

3.1.12. Проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий.

3.1.13. Проверка правильности работы системы при автоматическом подключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

3.1.14. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.

3.1.15. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

3.2. Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

3.2.1. Проверка состояния оборудования, размещаемого в пыле- и влагозащитных оболочках.

3.2.2. Полнофункциональная проверка системы.

3.2.3. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

3.2.4. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

# 4. Содержание ТО СВН

4.1. Ежемесячное ТО:

При проведении ежемесячного ТО средств и систем видеонаблюдения, а также аналогичных систем и средств иного назначения должны быть оказаны следующие услуги:

4.1.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ, ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных, определение действий, требующих повышенного внимания.

4.1.2. Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) дежурного, при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника.

4.1.3. Внешний осмотр устройств - составных частей системы.

4.1.4. Проверка надежности подключения шин заземления.

4.1.5. Проверка работы источника бесперебойного электропитания.

Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, а также контактов вилок в розетках (для дополнительных и вспомогательных устройств), укрепление контактов (при необходимости).

4.1.6. Проверка надежности кабельных соединений оборудования АРМ дежурного, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности (при необходимости - с заменой кабельной части разъема).

4.1.7. Проверка надежности кабельных соединений телевизионных камер, размещенных в защитных оболочках (термокожухах) и без них, в случае обнаружения дефектов - устранение их на месте.

4.1.8. Проверка прочности крепления кронштейнов, поворотных приводов и правильности установки углов обзора телевизионных камер, в случае обнаружения несоответствий - устранение их на месте.

4.1.9. Протирка загрязненных объективов телекамер, окон/стекол защитных оболочек, экранов видеомониторов и дисплеев.

4.1.10. Проверка правильности работы стеклоочистителей термокожухов.

4.1.11. Проверка яркости, контрастности и четкости изображения на мониторах, при необходимости - ручная регулировка настройки мониторов, а также фокусного расстояния и диафрагмы объективов телевизионных камер.

4.1.12. Проверка правильности действия источников охранного освещения (обычных источников света и инфракрасных излучателей).

4.1.13. Проверка и тестирование цифровых видеозаписывающих устройств (видеонакопителей) - в соответствии с инструкцией изготовителя.

4.1.14. Проверка работоспособности коммуникатора видеоданных, матричного коммутатора и видеосервера.

4.1.15. Проверка работоспособности устройства записи архивных копий.

4.1.16. Проверка правильности работы системы при получении тревожных сигналов от внешних источников (тревожных входов), проверка релейных выходов.

4.1.17. Очистка загрязнений на поверхностях мониторов, дисплеев, рабочих поверхностях панелей управления.

4.1.18. Удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы, в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы.

4.1.19. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

4.2. Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

4.2.1. Проверка герметичности защитных оболочек (термокожухов), работы вентиляторов, нагревательных элементов и стеклообогревателей.

4.2.2. Закрытие/открытие вентиляционных отверстий в термокожухах.

4.2.3. Полнофункциональная проверка всей системы.

4.2.4. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

4.2.5. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

# 5. Содержание ТО СОУЭ

5.1. Ежемесячное ТО:

5.1.1 Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ, ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

5.1.2. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему.

5.1.3. Внешний осмотр элементов системы, установленных в помещениях, на отсутствие механических повреждений, загрязнений, прочности креплений (отсутствие видимых механических повреждений, обрывов или повреждений кабелей).

5.1.4. Проверка и диагностика прибора приемно-контрольного.

5.1.5. Проверка работоспособности системы:

а) активизация пожарных извещателей на предмет прохождения сигнала «ПОЖАР» на ПКП (1-2 извещателя из каждого ШС);

а) проверка работоспособности системы звукового или речевого оповещения, а также световых табличек и сигнального маяка.

5.1.6. Проверка надёжности крепления извещателей и приборов.

Очистка наружных и внутренних поверхностей оборудования.

5.1.7. Проверка технического состояния внутренних поверхностей приборов и монтажа, а также работоспособность кнопок и переключателей управления ПКП.

5.1.8. Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника.

5.1.9. Проверка надежности подключения шин заземления.

5.1.10. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости).

5.1.11. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников питания, клеммах аккумуляторных батарей, в случае обнаружения несоответствия - проведение анализа и локализация источника несоответствия.

5.1.12. Проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте.

5.1.13. Проверка технического состояния периферийных средств системы: удаленных основных и резервного(ых) усилителей мощности, основных и резервного(ых) блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых и вибрационных указателей (если они предусмотрены в проекте на систему).

5.1.14. Проверка надежности магистральных и распределительных линий системы экстренного оповещения.

5.1.15. Проверка значений напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания.

5.1.16. Проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей; их корректировка (при необходимости).

5.1.17. Проверка выполнения всех функций системы экстренного оповещения с прослушиванием сообщений во всех зонах оповещения, в том числе следующих функций:

а) запись речевых сообщений с микрофона станции вызова в накопитель звукоданных (магнитофон) и воспроизведение;

б) передача речевых сообщений с микрофона(ов) станции(ий) вызова в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных (магнитофона) во все зоны оповещения или выборочно в отдельные зоны и (или), если это предусмотрено проектом на систему, в автоматическом режиме по программе;

в) автоматическое переключение основного(ых) источника(ов) электропитания на резервный(ые) при отказе основного(ых) источника(ов);

г) автоматическое переключение усилителя(ей) или модуля(ей) усилителя(ей) мощности на резервный(ые) при отказе основных усилителей или модулей;

д) отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы экстренного оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени;

е) отключение всех иных передаваемых сообщений (если в соответствии с проектом система экстренного оповещения совмещена с системой громкоговорящей связи) в период передачи экстренного сообщения;

ж) запись всех передаваемых сообщений и всех управляющих действий оператора вместе с информацией о времени и дате в отдельный накопитель (зону записи), не подвергаемый последующим изменениям (если это предусмотрено проектом на систему);

з) сопряжение системы экстренного оповещения с другими системами, позволяющими воспроизводить изображения от телевизионных камер, состояние охранных и пожарных извещателей и иных элементов контроля и управления, размещенных в зонах оповещения (если это предусмотрено проектом на систему).

5.1.18. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.

5.1.19. Анализ компьютерных данных, поступивших от системы, архивов с данными о событиях и неисправностях элементов системы; при наличии данных о неисправностях принятие мер по устранению выявленных замечаний (руководствуясь эксплуатационной документацией).

5.1.20. Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами.

5.1.21. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

5.2. Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные услуги:

5.2.1. Измерение сопротивления шлейфов, сопротивления изоляции шлейфов.

5.2.2. Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.

5.2.3. Проверка продолжительности действия системы оповещения и управления эвакуацией на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания, при обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.

Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

6. Содержание ТО АУГП

6.1. Ежемесячное ТО:

6.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.

6.2. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); источника(ов) электропитания.

6.3. Внешний осмотр устройств - составных частей системы, установленных в помещениях.

6.4. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости).

6.5. Проверка надежности подключения шин заземления.

6.6. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания, в случае обнаружения несоответствия - проведение анализа и локализация источника несоответствия.

6.7. Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте.

6.8. Выборочный контроль состояния аппаратуры и сенсоров внешней установки (состояния пылевлагозащитной оболочки вводов, напряжений на контактах, надежности крепления открытых сенсоров к местам установки).

6.9. Контроль четкости срабатывания клавиш и правильность отображения информации на жидкокристаллических дисплеях пультов (панелей) управления.

6.10. Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

6.11. Проверка правильности передачи сигналов к сопрягаемым системам.

6.12. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.

6.13. Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (если предусмотрено эксплуатационной документацией на систему).

6.14. Проверка наличия на установках всех указательных табличек и возможности беспрепятственно прочитать на них информацию.

6.15. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

Автоматические установки газового пожаротушения:

- Контроль сохранности пломб.

- Обслуживание запорной арматуры (кранов, задвижек).

- Контроль весовых устройств всех модулей.

- Проверка наличия на клапанах баллонов всех рычагов клапанов для ручного пуска.

- Проверка соответствия направления задействования рычагов клапана продольной оси тяги.

- Проверка наличия или отсутствия препятствий в зоне выхода гасящего средства из тушильных сопел.

- Проверка на положение закрыто заслонок сброса давления.

- Проверка проходных отверстий заслонок сброса давления.

- Проверка на положение закрыто всех конструкционных отверстий.

- Проверка батареи баллонов:

- Проверка пусковой коробки на батарее баллонов:

- Проверка управляющего баллона:

- Проверка установки пускового механизма.

# 7. Содержание ТО программного обеспечения КСОБ

При наличии программного обеспечения, входящего в состав какой-либо из систем, в обязательном порядке проводится ТО каждого такого программного обеспечения.

7.1. Ежемесячное ТО:

ТО (поддержка) программного обеспечения системы в период проведения ТО системы состоит в оказании следующих услуг:

7.1.1. Анализ программного обеспечения системы антивирусной программой, уничтожение вирусных и вирусоподобных программ (в соответствии с рекомендациями разработчика программного обеспечения системы).

7.1.2. Тестирование программного обеспечения тестовыми программами разработчика программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему и программное обеспечение).

7.1.3. Восстановление работоспособности прикладных программ.

7.1.4. Установка обновлений к прикладным программам, поставляемым разработчиком программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией и рекомендовано разработчиком программного обеспечения для конкретного проекта).

7.1.5. Переустановка программного обеспечения системы (при необходимости).

7.1.6. Оформление текущей документации по ТО программного обеспечения системы.

В ходе проведения ТО системы Исполнителю не допускается внесение изменений в системное программное обеспечение компьютеров, программное обеспечение программируемых электронных составляющих системы и прикладные программы системы, за исключением изменений, предусмотренных эксплуатационной документацией на программное обеспечение системы.

Исполнитель во время оказания услуг проводит ежемесячное тестирование прохождения сигналов о срабатывании средств АПС, ОС, ТС в организации, осуществляющие реагирование на сигналы тревог, поступающие с объектов.

Тестирование АПС, ОС, ТС проводится не реже 1 (одного) раза в месяц.

Результаты проведения тестирования отражаются в акте-наряде и журнале тестирования, ведущемся и имеющемся на объекте.

### Приложение № 4

### к описанию объекта закупки

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ <*>

| N п/п | Наименование услуги | Наименование отчетного документа | Срок предоставления отчетного документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов ФГБУК ГМПИР | 1. График проведения первичного обследования | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта |
|  |  | 2. Акты проведения первичного обследования | В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты начала оказания услуг |
|  |  | 3. Список сотрудников Исполнителя | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения контракта |
|  |  | 4. График проведения технического обслуживания | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта |
|  |  | 5. Акты-наряды по результатам ТО, Акты проверки работоспособности систем. | ежемесячно |
|  |  | 6. Копия журнала регистрации работ по ТО и ТР системы(в двух экземплярах) | ежемесячно |
|  |  | 7. Фотоотчет <**> | в течение 5-ти рабочих дней с момента оказания услуги |
|  |  | 8. Счет | ежемесячно |
|  |  | 9. Документ о приемке <***> | ежемесячно |
| 2 | Оказание услуг с заменой элементов | 1. Дефектная ведомость на систему и технические средства | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |
|  |  | 2. Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |
|  |  | 3. Акт проверки технического состояния | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |
|  |  | 4. Акты-наряды по результатам внепланового ТО | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |

-------------------------------- <*> Все отчетные документы должны содержать указание на реквизиты контракта, наименование исполнителя, иметь подпись уполномоченного лица и оттиск печати исполнителя, многостраничные документы должны быть прошиты и пронумерованы. <**> Фотоотчет составляется и предоставляется на официальную электронную почту заказчика. <***> В случае если Исполнитель является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чекбокс в поле «Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке») (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: «Счет-фактура и документ о приемке»). В то же время Исполнитель вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

### Приложение № 5

### к описанию объекта закупки

Формы отчетных и эксплуатационных документов

Форма 1. График проведения ТО и ТР

График проведения ТО и ТР на _______ 202_ г.

по контракту №_____________

| № п/п | Объект | Адрес объекта | I кв |  |  | II кв |  |  | III кв |  |  | IV кв |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | яянв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |

| от Исполнителя: «___»___________________202_г. ______________________________ Ф.И.О., подпись М.П. | от Заказчика: «___»___________________202_г. ______________________________ Ф.И.О., подпись М.П. |
| --- | --- |

Форма 2. Список сотрудников Исполнителя

Список сотрудников Исполнителя

по контракту №_____________

| № п/п | ФИО | Должность | Сведения об удостоверениях | Мобильный телефон, рабочий телефон | E-mail: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственные руководители: |  |  |  |  |  |

Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба: Телефоны: E-mail:

от Исполнителя:

«___»___________________202_г.

______________________________

Ф.И.О., подпись

М.П.

## Приложение № 6

## к описанию объекта закупки

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КСОБ

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно- контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, правильности соединения проводов. | Ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. | Ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации, электропроводки питания). | Ежемесячно |
| Тестирование прохождения сигналов о срабатывании средств охранно-тревожной сигнализации на пульт ФГКУ «УВО ВГН России по г.СПб и ЛО». | Ежемесячно |
| Тестирование прохождения сигналов о срабатывании КТС на пульт ФГКУ «УВО ВГН России по г.СПб и ЛО». | 1 раз в месяц |
| Проверка работоспособности системы с целью выявления скрытых отказов и оценку технического состояния приборов. | Один раз в квартал |
| Восстановление работоспособности систем обеспечения безопасности. Ремонт систем обеспечения безопасности | Во время всего периода обслуживания |
| Ведение журнала регистрации работ, графика проведения работ. | Во время всего периода обслуживания |

Приложение № 7

к описанию объекта закупки

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ КСОБ

| № №п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система охранно-тревожной сигнализации |  |  |
| 1 | ППКОП Виста 501 | 4 |  |
| 2 | Пульт управления 6139 | 5 |  |
| 3 | Пульт управления С2000 | 1 |  |
| 4 | Пульт управления ПУ-Р | 1 |  |
| 5 | Адресный расш. С2000 АР8 | 5 |  |
| 6 | Адресный расш. С2000 АР2 исп.02 | 16 |  |
| 7 | Адресный расш. С2000 АР1 исп.02 | 36 |  |
| 8 | Блок индикации С2000-БИ исп.02 | 1 |  |
| 9 | Контроллер С2000-КДЛ | 3 |  |
| 10 | Блок С2000-СП1 | 2 |  |
| 11 | Блок С2000-СП2 | 2 |  |
| 12 | Преобразователь портов USB-RS485 | 1 |  |
| 13 | Расширитель 4208 | 21 |  |
| 14 | Блок реле 4204 | 9 |  |
| 15 | Устройство сопряжения Заря-УСИ1 | 2 |  |
| 16 | ППКО Заря ИО с ВУПСк | 2 |  |
| 17 | Концентратор Заря ГК-IP-М1 | 1 |  |
| 18 | УОО Юпитер с УВСк | 2 |  |
| 19 | УОО Юпитер с УВС-5 | 3 |  |
| 20 | ППКОП Сигнал 20 | 1 |  |
| 21 | Источник резервированный Скат 1200Д исп.2 | 9 |  |
| 22 | Источник резервированный Скат 1200 | 4 |  |
| 23 | Источник резервированный Скат 1200Д | 4 |  |
| 24 | Блок питани БП-12/2 | 2 |  |
| 25 | Блок резервированного питания РБП 12-30 | 1 |  |
| 26 | Аккумулятор 1,2А\ч | 2 |  |
| 27 | Аккумулятор 7А\ч | 19 |  |
| 28 | Аккумулятор 12А\ч | 8 |  |
| 29 | Аккумулятор 18А\ч | 2 |  |
| 30 | Автоматический выключатель | 13 |  |
| 31 | Антенна «Шайба» | 1 |  |
| 32 | Радиоприемное устройство РПУ | 6 |  |
| 33 | Кнопка носимая радио. РПД-Кн | 8 |  |
| 34 | Кнопка носимая радио. РБУ | 3 |  |
| 35 | Блок индикации БВИ | 7 |  |
| 36 | Радиорасширитель РРОП | 4 |  |
| 37 | Извещатель охранный радио. ИКАР-Р | 33 |  |
| 38 | Извещатель охранный радио. Арфа-2Р | 32 |  |
| 39 | Извещатель охранный радио. РИГ | 34 |  |
| 40 | Извещатель охранный типа «штора» | 48 |  |
| 41 | Извещатель охранный объемный | 92 |  |
| 42 | Извещатель охранный объемный потолочный | 1 |  |
| 43 | Извещатель охранный комбинированный | 23 |  |
| 44 | Извещатель охранный вибрационный | 6 |  |
| 45 | Извещатель охранный акустический | 164 |  |
| 46 | Извещатель охранный радиоволновой | 11 |  |
| 47 | Извещатель охранный типа «шкатулка» | 3 |  |
| 48 | Извещатель охранный типа «Кукла» | 1 |  |
| 49 | Кнопка тревожная стационарная | 24 |  |
| 50 | Переключатель день-ночь | 3 |  |
| 51 | Выключатель с самовозвратом | 2 |  |
| 52 | Магнитоконтактный извещатель | 430 |  |
| 53 | Оповещатель световой | 1 |  |
| 54 | Оповещатель звуковой | 1 |  |
| 5 | Система контроля и управления доступом |  |  |
| 1 | Контроллер GATE 4000 | 15 |  |
| 2 | Контроллер GATE 8000 | 1 |  |
| 3 | Автоматическая калитка Perco | 1 |  |
| 4 | Пульт управления калиткой | 1 |  |
| 5 | Источник резервированный Скат 1200 | 10 |  |
| 6 | Блок резервированного питания БРП 12-3/7 | 20 |  |
| 7 | Блок питания БП-1А | 3 |  |
| 8 | Контроллер Matrix-II-К | 3 |  |
| 9 | Считыватель Matrix-II | 13 |  |
| 10 | Электромагнитный замок | 2 |  |
| 11 | Электромеханическая защелка | 6 |  |
| 12 | Доводчик дверной | 7 |  |
| 13 | Кнопка выхода «Выход» | 1 |  |
| 14 | Кнопка аварийного открывания | 7 |  |
| 15 | Магнитоконтактный извещатель | 7 |  |
| 16 | Монитор домофона 7'', цветной, без трубки | 2 |  |
| 17 | Вызывная панель домофона на 1 абонента | 2 |  |
| 18 | Аккумулятор 7А\ч | 3 |  |
| 19 | Аккумулятор 12А\ч | 1 |  |
|  | Система пожарной сигнализации |  |  |
| 1 | ППКОП Гранит-4 | 1 |  |
| 2 | ППК Сигнал 20П | 1 |  |
| 3 | ППК Радуга | 1 |  |
| 4 | Радиорасширитель РРОП | 1 |  |
| 5 | Пульт управления С2000 | 3 |  |
| 6 | Пульт управления ПУ-Р | 1 |  |
| 7 | Источник резервированный Скат 1200Д | 1 |  |
| 8 | Блок резервированного питания БРП 24-3/14 | 1 |  |
| 9 | Блок резервированного питания БРП 12-3/7 | 3 |  |
| 10 | Аккумулятор 7А\ч | 9 |  |
| 11 | Автоматический выключатель | 2 |  |
| 12 | Переключатель день-ночь | 2 |  |
| 13 | Извещатель пожарный дымовой радио. | 25 |  |
| 14 | Извещатель пожарный ручной радио. | 2 |  |
| 15 | Извещатель пожарный дымовой | 151 |  |
| 16 | Извещатель пожарный ручной | 9 |  |
| 17 | Извещатель пожарный линейный | 2 |  |
| 18 | Оповещатель световой «Выход» | 18 |  |
| 19 | Оповещатель звуковой | 13 |  |
| 20 | Оповещатель звуковой радио. | 2 |  |
|  | Система охранного видеонаблюдения |  |  |
| 1 | Регистратор на 8 каналов | 3 |  |
| 2 | Регистратор на 16 каналов | 4 |  |
| 3 | Регистратор гибрид. 16 аналог. + 8 IP камер | 1 |  |
| 4 | Монитор ЖК 25'' | 3 |  |
| 5 | Монитор ЖК 19'' | 3 |  |
| 6 | Монитор ЖК 17'' | 2 |  |
| 7 | Источник резервированный Скат 1200 | 1 |  |
| 8 | Источник резервированный Скат 1200Д исп.2 | 2 |  |
| 9 | Блок резервированного питания БРП 12-3/14 | 2 |  |
| 10 | Блок резервированного питания БИРП 12/10 | 1 |  |
| 11 | Источник бесперебойного питания UPS | 2 |  |
| 12 | Блок питания БП-1А | 1 |  |
| 13 | Аккумулятор 7А\ч | 4 |  |
| 14 | Аккумулятор 12А\ч | 7 |  |
| 15 | Автоматический выключатель | 8 |  |
| 16 | Приемо-передатчик AVT-TRX111HD | 26 |  |
| 17 | Камера стандарт. с объект. цветная | 16 |  |
| 18 | Камера в кожухе с ИК, цветная | 1 |  |
| 19 | Камера купольная с ИК, цветная | 6 |  |
| 20 | Камера купольная с ИК, цвет. (миниатюрная) | 36 |  |
| 21 | Камера купольная с ИК, цвет. (мини. 1,5Мп.) | 40 |  |
| 22 | Камера купольная с ИК, цвет. (HiWatch, 3Мп.) | 24 |  |
| 23 | Камера цилиндрическая, черно\белая | 2 |  |
| 24 | Рамки металлодетекторов | 5 |  |

Приложение № 8

к описанию объекта закупки

Рекомендуемая форма

АКТ № _______

сдачи-приемки оказанных услуг

по Контракту № ______ от _____________ 20__

__________________________________________________________

(предмет государственного контракта)

| Санкт-Петербург | «___» __________ 20__ года |
| --- | --- |

Федеральное государственное учреждение культуры Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств (сокращенное название –  ФГБУК НИМ РАХ), именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _________________, действующего на основании _____________, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый (-ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны (далее – Стороны), составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1.	В соответствии с заключенным Сторонами контрактом 
№ _____ от _______ ________________ (указывается предмет государственного контракта) (далее – Контракт) в период с ___________________ по _______________ Исполнителем оказаны услуги в соответствии с условиями Контракта.

2.	Заказчик претензий к Исполнителю по объему, качеству 
и срокам оказания услуг не имеет.

3.	Стоимость оказанных услуг составила: __________ руб. (__________ рублей ____ копеек), в том числе НДС (__%) – __________ руб. (__________________ рублей _______копеек).

4.	Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон.

| Заказчик _________________ | Исполнитель __________________ |
| --- | --- |