ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На создание системы аварийного переключения охлаждения вакуумной печи

Назначение системы

Система предназначена для автоматического переключения контура охлаждения вакуумной печи со штатного чиллера на центральное водоснабжение (далее — ЦВ) при пропадании электропитания, а также для автоматического возврата в штатный режим после восстановления работы чиллера.

- Цель создания системы

Обеспечение непрерывного охлаждения вакуумной печи от централизованной системы водоснабжения при отключении электроэнергии

- Технические требования

| 1 | Исключение ложного переключения на штатный чиллер при кратковременном пропадании питания в случае, если чиллер не запустился |
| --- | --- |
| 2 | Обеспечение полной гидравлической развязки между штатным и аварийным контурами |
| 3 | Минимизация количества активных компонентов системы |

3. Требования к составу оборудования

3.1 Система включает в себя следующие основные функциональные элементы:

| Обозначение | Наименование | Тип | Кол-во | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Клапан электромагнитный | Нормально открытый (НО), 24 В | 1 | Подача воды от ЦВ на вход печи |
| K2 | Клапан электромагнитный | Нормально открытый (НО), 24 В | 1 | Слив воды с выхода печи в дренаж |
| K3 | Клапан электромагнитный | Нормально закрытый (НЗ), 24 В | 1 | Отсечка входа печи от чиллера |
| K4 | Клапан электромагнитный | Нормально закрытый (НЗ), 24 В | 1 | Отсечка выхода печи к чиллеру |
| ФМ | Фильтр механический | 300–500 мкм | 1 | Очистка воды |
| РД | Регулятор давления | До 2–3 бар | 1 | По требованию (при давлении ЦВ > 6 бар) |
| КШ1–КШ8 | Шаровые краны | Латунь, полнопроходные | 8 | Отсечка и обслуживание согласно п. 3.2.3 |
| БП | Байпасная линия | В сборе с двумя шаровыми кранами | 1 компл. | Ручное включение охлаждения от ЦВ в обход автоматики |
| МН | Манометр механический | 0–10 бар, корпус ≥63 мм, G¼" | 1 | Контроль давления на входе печи |
| КК | Клеммная коробка | IP54, на DIN-рейку | 1–2 | Электрические соединения |
| КМ | Кабельно-монтажная продукция и блоки питания | По проекту | В объеме | Электромонтаж |

3.2. Требования к гидравлической схеме

3.2.1. Конфигурация штатного контура

Чиллер (выход) → шаровый кран → K3 (НЗ) → шаровый кран → Вход печи → Выход печи → шаровый кран → K4 (НЗ) → шаровый кран → Чиллер (вход)

3.2.2. Конфигурация автоматического аварийного контура

Центральный водопровод → шаровый кран → Фильтр → K1 (НО) → Вход печи → Выход печи → K2 (НО) → шаровый кран → Дренаж

3.2.3. Размещение шаровых кранов

Шаровые краны (8 шт) устанавливаются в следующих точках:

| № крана | Точка установки |
| --- | --- |
| КШ1 | Вход охлаждающей жидкости в печь |
| КШ2 | Выход охлаждающей жидкости из печи |
| КШ3 | Вход чиллера (обратка от печи) |
| КШ4 | Выход чиллера (подача на печь) |
| КШ5 | Вход от центрального водоснабжения |
| КШ6 | Выход в дренаж / канализацию |
| КШ7 | Байпасная линия (вход байпаса) |
| КШ8 | Байпасная линия (выход байпаса) |

3.2.4. Байпасная линия

Байпасная линия предназначена для принудительного ручного включения охлаждения от ЦВ в обход электромагнитных клапанов K1 и K2. Выполняется в виде перемычки с двумя последовательно установленными шаровыми кранами (КШ7, КШ8).

3.2.5. Контрольно-измерительные приборы

Манометр (МН) устанавливается на входе охлаждающей жидкости в печь после точек подключения клапанов K1 и K3.

3.3. Требования к электропитанию

3.3.1. Источник питания

Питание электромагнитных клапанов K1, K2, K3, K4 осуществляется напряжением постоянным напряжением 24 В

3.3.2. Точка подключения

Питание всех четырёх электромагнитных клапанов подключается после пускателя циркуляционного насоса чиллера через блок питания 24 В.

3.3.3. Обоснование схемы электропитания

При пропадании общего электропитания насос останавливается → клапаны теряют питание → переходят в аварийный режим.

При кратковременном пропадании питания насос останавливается, но при восстановлении напряжения не запускается автоматически (требует ручного нажатия кнопки «Пуск») → клапаны остаются обесточенными → сохраняется аварийный режим охлаждения от ЦВ до момента целенаправленного запуска чиллера оператором.

3.4. Требования к логике работы

3.4.1. Штатный режим (насос чиллера работает, напряжение подано)

| Клапан | Состояние |
| --- | --- |
| K1 | Закрыт |
| K2 | Закрыт |
| K3 | Открыт |
| K4 | Открыт |

3.4.2. Аварийный автоматический режим (насос чиллера остановлен, напряжение отсутствует)

| Клапан | Состояние |
| --- | --- |
| K1 | Открыт |
| K2 | Открыт |
| K3 | Закрыт |
| K4 | Закрыт |

3.4.3. Ручной (байпасный) режим

При открытии шаровых кранов КШ7 и КШ8 вода от ЦВ поступает на вход печи, минуя электромагнитные клапаны.

Режим используется для:

- нештатных ситуаций в работе автоматики;

- проведения технического обслуживания;

- принудительного охлаждения вне зависимости от наличия электропитания.

3.4.4. Восстановление штатного режима

| Действие оператора | Реакция системы |
| --- | --- |
| Нажатие кнопки «Пуск» чиллера | Насос запускается → на клапаны подаётся напряжение |
| — | K1, K2 закрываются; K3, K4 открываются |
| Охлаждение от чиллера восстановлено | — |

Дополнительных действий (взвод реле, ручное переключение клапанов) не требуется.

4. Требования к электромагнитным клапанам

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 24 В DC, 50 Гц |
| Тип K1, K2 | Нормально открыт (НО) |
| Тип K3, K4 | Нормально закрыт (НЗ) |
| Материал корпуса | Латунь или нержавеющая сталь |
| Присоединительная резьба | Подлежит уточнению с Заказчиком (G½", G¾", G1") |
| Рабочее давление | Не менее 6 бар |
| Рабочая среда | Вода техническая, +5 … +40 °C |
| Степень защиты электрической части | Не ниже IP54 |

5. Разграничение зон ответственности

5.1. Работы, выполняемые Подрядчиком

| № п/п | Вид работ |
| --- | --- |
| 1 | Разработка гидравлической и электрической принципиальных схем |
| 2 | Поставка оборудования согласно разделу 3.1 настоящего ТЗ |
| 3 | Электромонтажные работы: прокладка кабеля, подключение клапанов к клеммным коробкам, подключение к цепи насоса чиллера |
| 4 | Врезка в штатный контур охлаждения печи (вход и выход) |
| 5 | Врезка в штатный контур чиллера (вход и выход) |
| 6 | Гидравлический монтаж: установка клапанов, кранов, фильтра, манометра, байпасной линии, соединение между собой в пределах поставляемой обвязки |
| 7 | Пусконаладочные работы и проведение испытаний согласно разделу 7 |
| 8 | Передача документации и актов Заказчику |

5.2. Работы, выполняемые Заказчиком

| № п/п | Вид работ |
| --- | --- |
| 1 | Подключение системы к существующим инженерным сетям: |
| 1.1 | Врезка в центральный водопровод (подача воды) |
| 1.2 | Подключение к дренажу / канализации (слив) |
| 1.3 | Выполнение всех сварочных и врезных работ в действующие трубопроводы |

Примечание.
 Все работы по врезке в действующие трубопроводы, остановке печи, сливу теплоносителя, а также восстановлению работоспособности печи после монтажа выполняются Заказчиком либо привлечённым им персоналом.

6. Требования к монтажу (со стороны Заказчика)

6.1. Гидравлический монтаж выполняется по схеме, предоставленной Подрядчиком.

6.2. Электрический монтаж (выполняемый Подрядчиком) — в соответствии с ПУЭ.

6.3. Все элементы системы должны размещаться в зоне, доступной для обслуживания.

6.4. Обязательна маркировка электромагнитных клапанов (K1–K4) и шаровых кранов (КШ1–КШ8).

6.6. Обязательна установка фильтра механической очистки перед клапаном K1.

6.7. Обязательна установка манометра на входе печи.

6.8. Байпасная линия должна обеспечивать удобный доступ к кранам.

7. Перечень испытаний

| № п/п | Наименование испытания | Методика проверки | Критерий приемки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка штатного режима | Подать питание, запустить чиллер | Проток через чиллер, вода от ЦВ отсутствует |
| 2 | Проверка переключения в аварийный режим | Отключить насос чиллера | Поступление воды от ЦВ, чиллер гидравлически отсечён |
| 3 | Проверка поведения при кратковременном пропадании питания | Отключить питание на 1–2 с, восстановить | Сохранение режима ЦВ (чиллер не запущен) |
| 4 | Проверка возврата в штатный режим | Запустить чиллер кнопкой «Пуск» | Прекращение подачи воды от ЦВ, работа чиллера |
| 5 | Проверка работы байпасной линии | Открыть краны байпаса при остановленном чиллере | Поступление воды от ЦВ на печь |

Система считается выдержавшей испытания при положительных результатах по всем пунктам.

8. Состав передаваемой документации

Подрядчик передаёт Заказчику:

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Гидравлическая принципиальная схема |
| 2 | Электрическая схема подключения клапанов |
| 3 | Спецификация оборудования с указанием типов, артикулов и присоединительных размеров |
| 4 | Гидравлическое оборудование для монтажа |
| 5 | Паспорта и сертификаты на клапаны и манометр |
| 6 | Акт пусконаладочных работ с протоколом испытаний |

9. Порядок сдачи и приёмки

9.1. Приёмка выполненных работ осуществляется на объекте Заказчика.

9.2. В приёмке участвуют уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика.

9.3. Приёмка проводится по результатам испытаний согласно разделу 7.

9.4. Система считается принятой при успешном прохождении всех шести испытаний.

9.5. По результатам приёмки сторонами подписывается двусторонний акт сдачи-приёмки выполненных работ.

10. Требования к уточнению параметров

10.1. Резьбовые размеры подключения (G½", G¾", G1" и т.д.) для всех позиций оборудования подлежат уточнению совместно с Заказчиком на этапе согласования рабочей документации.

10.2. Длина трубопроводов в пределах поставляемой обвязки определяется по месту при монтаже.

11. Ограничения и исключения

Система не предусматривает:

| № п/п | Элемент / Функция |
| --- | --- |
| 1 | ПЛК, микроконтроллеры, программируемая логика |
| 2 | Звуковая или световая сигнализация |
| 3 | Резервное электропитание (ИБП, АКБ) |
| 4 | Датчики температуры, давления (кроме штатного манометра), протока |
| 5 | Удалённый мониторинг и SCADA |
| 6 | Дистанционное управление |

12. Сроки выполнения работ

1. Разработка схем - в течение 10 календарных дней

2.Передача комплектующих Заказчику – в течение 10 календарных дней после согласования размеров подключений

3.Монтаж электротехнической части – в течение 5 рабочих дней после выполнения заказчиков монтажа гидравлической части

4.Проведение испытаний – в течении 5 рабочих дней

ЗАКАЗЧИК

Директор ИСМАН

_________М.И. Алымов