Приложение №2 к запросу КП


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по испытанию внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность на объектах 
ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России

	№
п/п
	Наименование услуги
	Ед.
изм.
	Кол-во крановна объете 
	Кол-во испытаний
	ОКПД 2 
	КТРУ

	1
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность: Учебный корпус № 1
	шт
	54
	108
	84.25.11.120
	-

	2
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность:Учебный корпус № 2 
	шт
	21
	42
	84.25.11.120
	-

	3
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность: Учебный корпус № 3
	шт
	10
	20
	84.25.11.120
	-

	4
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность: Общежитие № 2
	шт
	26
	52
	84.25.11.120
	-

	5
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность: Общежитие № 3
	шт
	10
	20
	84.25.11.120
	-

	6
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность: Общежитие № 4
	шт
	18
	36
	84.25.11.120
	-

	7
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность: Консультативно-диагностическая поликлиника
	шт
	8
	16
	84.25.11.120
	-

	8
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность (пожарный гидрант): Общежитие №4, дворовая территория
	шт
	1
	2
	84.25.11.120
	-

	
	ИТОГО:
	
	148
	296
	
	



1. Общее положение.
1.1. Исполнитель выполняет комплекс услуг по проведению испытаний наружного и внутреннего противопожарного водопровода, и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность в соответствии с: 
- п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
- ст. 86 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
- Методическим пособием «Методика испытания внутреннего противопожарного водопровода», разработанным Федеральным Государственным Учреждением «Всероссийский Ордена “Знак почёта” научно-исследовательским институтом противопожарной обороны” МЧС России и согласованное письмом МЧС России от 15.05.2007 №19-2-1000
-  нормами пожарной безопасности (НПБ 154-2000 Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний). 
1.2. Исполнитель оказывает услуги на основании лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с перечнем работ и услуг:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ.
1.3. В соответствии с п.6.3 Методики испытаний внутреннего пожарного водопровода, при регистрации параметров испытаний Исполнитель использует аппаратуру с соответствующими точностью и погрешностью измерениями, в частности, при определении давления- манометрические приборы класса точности не ниже 1,0-2,5 с диапазоном измерения от 0 до (0,6-1,0) МПа;
Измерительное устройство должно быть поверено.

2. Место и объем оказания услуг.
	№
	Наименование услуги
	Адрес
	Кол-во
кранов (шт.)
	Кол-во
испытаний I этап (шт.)
	Кол-во
испытаний II этап  (шт.)
	Кол-во
испытаний  по контракту (шт.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность: Учебный корпус № 1
	680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35
	54
	54
	54
	108

	2
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность: Учебный корпус № 2 
	680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 30
	21
	21
	21
	42

	3
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность: Учебный корпус № 3
	680000, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 27
	10
	10
	10
	20

	4
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность: Общежитие № 2
	680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 37
	26
	26
	26
	52

	5
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность: Общежитие № 3
	680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 31
	10
	10
	10
	20

	6
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность: Общежитие № 4
	680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 35
	18
	18
	18
	36

	7
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность: Консультативно-диагностическая поликлиника
	680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 60
	8
	8
	8
	16

	8
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность (пожарный гидрант): Общежитие №4, дворовая территория
	680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 35
	1
	1
	1
	2

	 
	ИТОГО
	
	148
	148
	148
	296



3. Сроки оказания услуг. 
Оказание услуг осуществляется два раза в год, согласно графика:
	№ п/п
	Номер этапа
	Начало оказания услуг
	Срок оказания услуг
	Количество кранов, гидрантов для испытания (шт.)

	1
	I
	С даты подписания контракта
	30 рабочих дней
	148

	2
	II
	С 28.10.2026 г.
	30 рабочих дней
	148

	
	Итого
	[bookmark: _GoBack]
	
	296



4. Цель оказания услуг.
Целью испытаний на водоотдачу является определение давления на «диктующем» пожарном кране (т.е. давления у клапана либо у ручного пожарного ствола «диктующего» крана) с последующей проверкой этого давления и соответствующих ему значений расхода воды и высоты компактной части водяной струи на соответствие нормативным или согласованным в установленном порядке с органами ГПС.
Целью испытаний клапанов пожарных кранов на исправность является предотвращение залипания запорных органов клапанов в процессе их длительной эксплуатации, проверка герметичности запорного органа клапана и уплотнения штока после нескольких циклов открытия и закрытия клапана, и проверка соответствия диаметра диафрагм проектным данным.

5. Состав работ и дополнительные требования к организации оказания услуг.
5.1. «Диктующий» пожарный кран: перед началом проведения испытания сотрудники перемещают на этаж измерительное оборудование и водоприёмный бак. Далее вскрывают пожарный шкаф (сняв пломбу), отсоединяют пожарный рукав со стволом и присоединяют гидротестер. Сопло гидротестера помещают в бак и укрывают горловину бака тканью во избежание разлёта брызг воды; в процессе испытания осуществляют открытие и закрытие пожарного клапана, считывание показаний манометра гидротестера. После завершения испытания сотрудники отсоединяют гидротестер, присоединяют пожарный рукав со стволом, закрывают пожарный шкаф, сливают воду из водоприёмного бака, после чего перемещают измерительное оборудование и водоприёмный бак в место постоянного хранения.
5.2. Проверяется герметичность установленного клапана, сальникового уплотнения, плотность литых корпусных деталей, их соединений при создаваемом гидравлическом давлении
5.3. Испытаниям клапанов пожарных кранов на исправность должны подвергаться все клапаны. 
5.4 Порядок испытания гидранта:
5.4.1 Проводится проверка крышки колодца, в котором гидрант установлен, на предмет ее целостности;
5.4.2 Замеряется расстояние от крышки прибора до крышки колодца, оно не должно быть меньше 45 см, то есть первая крышка при закрытой второй должна свободно открываться;
5.4.3 Исследуется качественное состояние квадрата штанги гидранта, его корпуса, а также стыковочных соединений с тройником водопроводной системы и пожарной колонки;
5.4.4 Проводится анализ клапана на герметичность, с помощью которого открывают или перекрывают подачу воды из водопровода;
5.4.5 Определяют, осталась ли вода в корпусе прибора;
5.4.6 Открывая крышку колодца, сразу осматривают последний, особое внимание обращается на наличие воды внутри гидротехнического сооружения;
5.4.7 Проводится проверка на предмет пропускной способности гидранта, то есть определяются показатели водоотдачи.
5.5. К проведению работ должны допускаться лица, прошедшие специальный инструктаж и проверку знаний правил безопасности, а также обученные безопасным методам труда.
5.6. Исполнитель обязан выполнять все правила, инструкции, распоряжения, связанные с пожарной безопасностью, техникой безопасности и охраной труда, действующие в помещениях и на территории ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России.
5.7. Работы проводятся на наружных сетях водопровода (колодец), в эксплуатируемом здании в присутствии представителя Заказчика.
5.8. Время производства работ должно быть согласовано с Заказчиком.

6.  Гарантийный срок:
Гарантийный срок нормальной эксплуатации пожарных кранов - 7 месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.

7. Состав документации, передаваемой Заказчику:
акт испытаний пожарного гидранта, внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу, клапанов пожарных кранов на исправность по каждому объекту в соответствии со спецификацией;
- дефектная ведомость (при выявлении неисправностей и дефектов), 
- рекомендации по устранению выявленных дефектов. 
По окончании работ Исполнитель вносит информацию в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты ДВГМУ о проведенных испытаниях по каждому объекту в соответствии со спецификацией.

8. Требования к исполнителю
Наличие лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с перечнем работ и услуг:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ.

Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным




