ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кондиционеров в помещения университета (включая доставку, разгрузку, подъем на необходимый этаж, монтаж, ввод в эксплуатацию)

1.Общие требования

Поставка и установка кондиционеров осуществляются в следующих помещениях ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России:

- кабинеты №№ 5, 7, 8, 9, 10, 14 Поликлиника РязГМУ по адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 11;

2.Требования к поставке кондиционеров

2.1. Спецификация:

| Наименование | Количество шт. |
| --- | --- |
| Сплит-система Kentatsu KSGA26HFRN1/KSRA26HFRN1 | 5 устанавливается в следующих помещениях: - кабинеты №№ 5, 7, 8, 9, 14 Поликлиники РязГМУ по адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 11. |
| Сплит-система Kentatsu KSGA35HFRN1/KSRA35HFRN1 | 1 устанавливается в следующих помещениях: - кабинет № 10 Поликлиники РязГМУ по адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 11. |

2.2 Характеристики оборудования

| Модель кондиционера |  | Kentatsu KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1 Китай | Kentatsu KSGA35HFAN1/KSRA35HFAN1 Китай |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2.64 | 3.52 |
|  | Нагрев | 2.78 | 3.66 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0.82 | 1.10 |
|  | Нагрев | 0.77 | 0.99 |
| Уровень шума (выс. /сред. /низ; макс. ~ мин.), дБА | Внутренний блок | 41/36/29.5 | 41/36/28.5 |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 729×292×200 | 802×295×200 |
|  | Наружный блок | 720×495×270 | 720×495×270 |
| Вес, кг | Внутренний блок | 8.5 | 9.3 |
|  | Наружный блок | 24.9 | 27.1 |
| Хладагент Тип |  | R410A/0.65 | R410A/0.65 |
| Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости, мм | 6.35 | 6.35 |
|  | Диаметр для газа, мм | 9.52 | 12.7 |
|  | Длина межблочной магистрали, м | 20 | 20 |
| Тип внутреннего блока |  | Настенный | Настенный |
| Инверторный тип управления |  |  |  |

2.3. На кондиционеры устанавливается гарантия не менее 12 месяцев начиная с даты ввода в эксплуатацию и выдается гарантийный талон. В гарантийном талоне должен быть указан перечень комплектующих на которые распространяется указанная гарантия без технического облуживания в течение гарантийного срока эксплуатации.

2.4. Кондиционеры должны иметь сертификаты соответствия требования системы сертификации ГОСТ государственных стандартов РФ. Поставляемая с оборудованием документация должна включать инструкцию по эксплуатации на русском языке.

3.Требования к установке кондиционеров

3.1. Работы по установке, подключению электропитания и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Поставщика и включаются в стоимость установки, которая подразделяется в соответствии с мощностями кондиционера по охлаждению.

3.2. При установке кондиционеров Поставщик должен предусмотреть длину коммуникаций (трубопровод+флекс+электрокабель+дренаж). В процессе установки кондиционеров выполняются следующие операции:

-крепление внешнего и внутреннего блоков кондиционеров;

-пробивка отверстий в стене;

-монтаж фреоновых трубопроводов (в.т.ч в коробе, кабельном лотке);

-монтаж электрического кабеля для подключения внешнего и внутреннего блоков кондиционера между собой (если необходимо);

- монтаж розетки 230В (при необходимости) и электрического кабеля, необходимой длины для подключения к сети электропитания с прокладкой в электротехническом коробе (гофрированной трубе и т.п). Кабель использовать марки ВВГ нг-LS ГОСТ.

-удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;

-дозаправка хладагентом (до 1 кг);

-ввод в эксплуатацию.

3.3. Крепление блоков кондиционера. Внутренний блок кондиционера должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. Монтаж внешнего блока кондиционера производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Расположение внешнего блока кондиционера не должно нарушать архитектурный облик здания. Наружные блоки кондиционеров при настенном монтаже должны быть закреплены на кронштейнах при монтаже на крыше – на подставках.

3.4. Пробивка отверстий. Для сверления используется установка сухого алмазного бурения с коронкой по бетону 52мм и пылесосом. Отверстия сверлиться с наклоном вниз к наружной стене. Заделка отверстий, возникающих при установке кондиционеров, Поставщик производит своими силами и за свой счет. При проведении монтажных работ в отремонтированных помещениях используют пылесосы.

3.5. Монтаж фреоновых трубопроводов. Трубопровод укладывается в декоративный короб, или прячется за потолочное пространство с креплением к потолку. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов (труборезов, трубогибов, шабровок и вальцовок). В некоторых случаях может потребоваться пайка.

3.6. Монтаж электрических соединений, дренажного трубопровода. Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются, в коробе. Электрический кабель использовать марки ВВГнг-LS ГОСТ необходимого сечения. Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки этого «пучка» заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Конденсат от оборудования должен быть выведен наружу, существующие дренажные системы или стояки канализации.

3.7. Удаление влаги и воздуха из трубопровода. Система должна быть очищена от этих компонентов для этого трубопровод тщательно вакуумируется до 50 Па с использованием вакуумного насоса и вакуумметра.

3.8. Ввод в эксплуатацию. После запуска работа кондиционера тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры следующих параметров: напряжение в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента. По окончанию работ предъявить смонтированное оборудование представителю Заказчика.

Все работы выполнить согласно СНиП и ПУЭ.

4.Требования по охране труда:

Исполнитель обязан:

- Нести ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ.

- Соблюдать требования природоохранного законодательства.

- Предоставлять заказчику приказы о назначении ответственных лиц за соблюдение требований по:

- охране труда и технике безопасности;

- промышленной безопасности;

- электробезопасности;

- пожарной безопасности;

- безопасную организацию проведения работ повышенной опасности;

- выдаче нарядов-допусков.

Также выделять ответственное лицо за безопасное подключение электроинструмента.

- Проводить инструктаж по охране труда на рабочем месте со своими работниками.

- Привлекать для выполнения работ только квалифицированный и обученный по охране труда персонал.

- Допускать к производству работ только тех сотрудников, которых обеспечили спецодеждой, спецобувью, защитными касками и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты.

- Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, трапы и переходные мостики.

- При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать знаки безопасности и плакаты.

- Согласовывать демонтаж ограждений, которые установил заказчик.

- Проводить противопожарный инструктаж для своих работников.

- Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности. В случае если пожар возник по вине подрядчика, то он должен возместить ущерб заказчику.

- Обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи проживания в них и хранения материальных ценностей. Не использовать электонагревательные приборы в бытовых помещениях.

- Нести ответственность за возможные несчастные случаи со своими работниками. Сообщать заказчику обо всех происшествиях с работниками подрядчика, включать в комиссию представителя заказчика.

Заказчик обязан:

1. Произвести вводный инструктаж по охране труда.

2. Контролировать выполнение требований охраны труда подрядчиком.

3. В случае проведения работ повышенной опасности согласовывать наряд-допуск.

В случае нарушения подрядчиком требований настоящего раздела заказчик оставляет за собой право:

1.Приостановить работу подрядчика до полного устранения нарушений;

2. Немедленно расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке согласно условиям договора в случае неоднократных нарушений нормативных требований охраны труда при производстве работ.

Все работники, выполняющие работы по установке кондиционеров должны пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда, иметь действующее удостоверение и допуск для проведения работ на высоте, при работе с электроинструментом - действующее удостоверение и допуск по электробезопасности не ниже 2-ой группы.

5. Требования к исполнительной документации:

Исполнитель подготавливает в двух экземплярах следующие документы:

- Ведомость установленного оборудования, с указанием наименования оборудования, места его установки, количества, серийных номеров, результатов произведенных замеров согласно п. 3.8 настоящего технического задания.

- Акт готовности монтажных работ, с указанием выполненных работ, длин проложенных коммуникаций, состава и количества использованных материалов. Акт составляется на каждое помещение отдельно.

- Кабельный журнал.

- Акт передачи в эксплуатацию установленного оборудования с указанием наименования оборудования, серийного номера, места установки, даты ввода в эксплуатацию.

Исполнитель передает заказчику сертификаты соответствия на поставленное оборудование и используемые материалы. На кабельную продукцию так же предоставляется паспорт на партию товара. Исполнитель составляет акт на приемку-передачу указанной документации.

Исполнитель передает заказчику паспорта на все установленное оборудование с отметкой производителя о дате производства данной единицы оборудования. Исполнитель составляет акт на приемку передачу указанной документации.

Исполнитель передает заказчику заполненные гарантийные талоны на каждую единицу оборудования, с составлением акта приемки передачи документации.

Исполнительная документация оформляется и передаётся в виде единого альбома на бумажном носителе, содержащего все предусмотренные настоящим ТЗ документы. Альбом должен содержать титульный лист и ведомость исполнительной документации.

Данные для установки кондиционеров по помещениям:

| № | Помещение | Модель кондиционера | Количество шт | Требования к монтажу | Требования к подключению | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиники РязГМУ Высоковольтная, д. 11. Кабинет №5 | KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1 | 1 | Длина межблочной магистрали– 7 м. Выполнить в декоративном коробе (количество 3м) RUVINIL"АРКТИКА"со всеми декоративными элементами (Углы, накладки, проходные элементы) | Для подключения к электропитанию удлинить кабель питания сплит-системы до 5м с установкой вилки 16А с заземляющим контактом (евро). |  |
| 2 | Поликлиники РязГМУ Высоковольтная, д. 11. Кабинет №7 | KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1 | 1 | Длина межблочной магистрали– 8 м. Выполнить в декоративном коробе (количество 4м) RUVINIL"АРКТИКА"со всеми декоративными элементами (Углы, накладки, проходные элементы) | Для электропитания, проложить от существующей распределительной коробки кабель марки ВВГнг LS 3x2.5 ГОСТ 5 м.п. в кабинете за подвесным потолком в ПВХ гофротрубе, по стенам в кабель-канале 25*16мм (подключение кабеля производится силами Заказчика) |  |
| 3 | Поликлиники РязГМУ Высоковольтная, д. 11. Кабинет №8 | KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1 | 1 | Длина межблочной магистрали– 6 м. Выполнить в декоративном коробе (количество 2м) RUVINIL"АРКТИКА"со всеми декоративными элементами (Углы, накладки, проходные элементы) | Для электропитания, проложить от существующей распределительной коробки кабель марки ВВГнг LS 3x2.5 ГОСТ 15 м.п. в кабинете за подвесным потолком в ПВХ гофротрубе, по стенам в кабель-канале 25*16мм (подключение кабеля производится силами Заказчика) |  |
| 4 | Поликлиники РязГМУ Высоковольтная, д. 11. Кабинет №9 | KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1 | 1 | Длина межблочной магистрали– 8 м. Выполнить в декоративном коробе (количество 4м) RUVINIL"АРКТИКА"со всеми декоративными элементами (Углы, накладки, проходные элементы) | Для электропитания, проложить от существующей распределительной коробки кабель марки ВВГнг LS 3x2.5 ГОСТ 3 м.п. в кабинете за подвесным потолком в ПВХ гофротрубе, по стенам в кабель-канале 25*16мм (подключение кабеля производится силами Заказчика) |  |
| 5 | Поликлиники РязГМУ Высоковольтная, д. 11. Кабинет №14 | KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1 | 1 | Длина межблочной магистрали– 7 м. Выполнить в декоративном коробе (количество 3м) RUVINIL"АРКТИКА"со всеми декоративными элементами (Углы, накладки, проходные элементы) | Для подключения к электропитанию удлинить кабель питания сплит-системы до 5м с установкой вилки 16А с заземляющим контактом (евро). |  |
| 6 | Поликлиники РязГМУ Высоковольтная, д. 11. Кабинет №10 | KSGA35HFAN1/KSRA35HFAN1 | 1 | Длина межблочной магистрали– 5 м. Выполнить в декоративном коробе (количество 2м) RUVINIL"АРКТИКА"со всеми декоративными элементами (Углы, накладки, проходные элементы) | Для электропитания, проложить от существующей распределительной коробки кабель марки ВВГнг LS 3x2.5 ГОСТ 15 м.п. в кабинете за подвесным потолком в ПВХ гофротрубе, по стенам в кабель-канале 25*16мм (подключение кабеля производится силами Заказчика) |  |