Техническое задание

на поставку RGDMETMP1 Seitron стационарный сигнализатор загазованности на природный газ (метан) или полный аналог.
Описание объекта закупки:

Стационарный сигнализатор загазованности, из серии SEGUGIO, разработан и серийно изготавливается для непрерывного автоматического контроля довзрывной концентрации метана (СН4) в воздухе рабочей зоны с выдачей свето-звуковой сигнализации и формированием исполнительного сигнала на вспомогательные устройства (газовый клапан, вентиляционное оборудование и пр.), в случае превышения порогового значения, посредством "сухого" контакта реле.

Конструктивно сигнализатор выполнен в одноблочном корпусе из пластмассы с возможностью крепления на стену, оснащен встроенным газочувствительным датчиком (TGS2611 Figaro) с диффузионным забором газовой пробы и светодиодными индикаторами отображающими режим работы прибора. Также прибор оснащен функцией самодиагностики, запускаемой кнопкой "test" на лицевой панели, позволяющей узнать о неисправности газочувствительного датчика и других составных элементов.

Прибор является одноканальным (для контроля 1-го газа), но при необходимости одновременного контроля в двух зонах к сигнализатору RGDMETMP1 можно дополнительно подключить внешний сенсор на метан типа SGAMET
Технические характеристики:

	Характеристики 
	Значения 

	Режим работы  
	непрерывный (круглосуточный)  

	Принцип измерения  
	полупроводниковый  

	Способ пробоотбора  
	диффузионный  

	Контролируемый газ  
	метан (СН4)  

	Порог срабатывания, % НКПР  
	10 или 20   

	Погрешность, % НКПР  
	±5 или ±8   

	Напряжение питания, В 
	230 ± 10 

	Потребляемая мощность, ВA 
	6 

	Время прогрева, не более
	30 сек  

	Выход реле (при напряжении 250 В), А 
	6 (2) 

	Световая индикация: 
	

	- питание, нормальная работа 
	зелёный светодиод 

	- тревога 
	красный светодиод 

	- отказ газочувствительного датчика 
	жёлтый светодиод 

	Рабочая температура, °C 
	от 0 до +40 

	Температура хранения, °C   
	от -10 до +50  

	Рабочая влажность (без конденсата), % 
	от 20 до 80 

	Степень защиты от влаги и пыли 
	IP42 

	Габаритные размеры, мм 
	148×84×40 

	Масса, г, не более 
	300 

	Срок службы прибора, лет, не менее 
	10  

	Межповерочный интервал, месяцев  
	12 

	Гарантия, месяцев  
	12 


Поставляемый товар должен быть новым, полностью работоспособным, не бывшим в использовании, не из ремонта, не выставочным экземпляром, с сертификатом качества, с руководством пользователя на русском или английском языке, свободными от прав третьих лиц.

В случае предоставления аналога заявленному Товару, необходимо приложить технические характеристики аналога.

В цену товара должны быть включены все расходы Поставщика по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

Поставщик должен обеспечить доставку товара (в штатной упаковке) на склад Заказчика.

Гарантийный срок – не менее 12   месяцев с момента поставки.

Срок поставки – не более  15 рабочих дней с даты заключения Контракта. По согласованию Сторон допускается досрочная поставка.
Условия оплаты: Оплата стоимости Товара осуществляется Заказчиком в рублях РФ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (или УПД) и акта приема-передачи товаров, на основании предоставленного Поставщиком счета и счета-фактуры (при наличии) и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.
Место поставки: 142432, г. Черноголовка, Московская обл., ул. Академика Осипьяна, д. 6

