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Техническое задание

Поверка и перезарядка огнетушителей

1.
Наименование выполняемых услуг:

Оказание услуги проверки и перезарядки огнетушителей для МРУ Пробирной палаты России по СЗФО (г. Калининград).
2.
Количество и срок выполняемых услуг:

Услуги выполняются с 01 по 31 октября 2026 года.

	№
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Кол-во, шт.

	1
	Проверка огнетушителя ОУ-3
	шт.
	20

	2
	Проверка огнетушителя ОП-4
	шт.
	14

	3
	Перезарядка огнетушителя ОП-4
	шт.
	2

	4
	Проверка огнетушителя ОП-2
	шт.
	10

	5
	Перезарядка огнетушителя ОП-2
	шт.
	2

	6
	Транспортные услуги
	компл.
	1


3.
Технические условия по перезарядке и освидетельствованию огнетушителей:
3.1.
 Корпуса огнетушителей низкого и высокого давления подвергают испытанию гидростатическим пробным испытательным давлением в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51017 и ГОСТ 51057.

3.2.
 Корпуса углекислотных огнетушителей подвергают испытанию гидравлическим давлением. Величину испытательного давления определяют в соответствии с требованиями правил.

3.3.
 После успешного завершения испытания корпуса на прочность, огнетушитель должен быть просушен, покрашен (при необходимости) и заряжен огнетушащим веществом (ОТВ).

3.4.
 Огнетушители или отдельные узлы, не выдержавшие гидравлического испытания на прочность, не подлежат последующему ремонту, их выводят из эксплуатации и выбраковывают, с составлением акта.

3.5.
 ОТВ не соответствующие по своим параметрам требованиям нормативной и технической документации, не должны применятся для зарядки в огнетушители.

3.6.
 Не допускается смешивать порошковые составы различных типов (АВСЕ, ВСЕ, Д, и т.д.).
3.7.
 О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе огнетушителя при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю.

3.8.
 Применяемые ОТВ для порошковых и углекислотных огнетушителей:

-
ОТВ для порошковых огнетушителей: порошки огнетушащие «Вексон АВС-25», «Факсон-430»;

-
ОТВ для углекислотных огнетушителей: двуокись углерода жидкая низкотемпературная (СО2).

3.9.
 Состав услуг по освидетельствованию и перезарядке огнетушителей:

-
внешний осмотр огнетушителей на стадии приемки с отбраковкой по визуальным признакам;

-
разрядка огнетушителей от ОТВ;

-
освидетельствование огнетушителей на испытательном стенде;

-
выбраковка огнетушителей, не прошедших освидетельствование;

-
зарядка огнетушителей ОТВ;

-
покраска огнетушителей (при необходимости);

-
наклейка этикеток, бирок, пломбирование роторной пломбой.

4.
Условия и порядок осуществления услуг:
4.1.
 Выполнения работ осуществляется силами и средствами Исполнителя.
Адрес расположения представителя заказчика: г. Калининград, Гвардейский проспект, 15, литер К.
4.2.
 Заказчик обязан обеспечить присутствие своего представителя при приемке услуги по контракту.
4.3.
 Обязанность Исполнителя по оказанию услуги считается исполненной по представлению подписанного Исполнителем и Заказчиком акта выполненных работ.

4.4.
 При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента огнетушителей Заказчик обязан составить соответствующий акт и известить Исполнителя.

4.5.
 Риск случайного выхода из строя или порчи огнетушителей переходит от Исполнителя к Заказчику с момента приемки услуги Заказчиком, подписания акта выполненных работ.

5.
Требования по выполнению сопутствующих услуг:

Заказчик не несет никаких дополнительных расходов, связанных с исполнением контракта.


