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Техническое задание
на оказание услуг по обслуживанию опасного производственного объекта (сеть газопотребления), находящегося на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 343 «В». 
1. Предмет контракта

Проведение работ по обслуживанию опасного производственного объекта (сеть газопотребления), находящегося на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 343 «В». 
	
2. Сроки начала и окончания предоставления Услуг.

Начало – с даты заключения контракта.
Окончание –30 декабря 2026 года (включительно).

3. Место и сроки оказания Услуг.

Обслуживающая организация оказывает услуги по обслуживанию опасного производственного объекта (сеть газопотребления), находящегося на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 343 «В». 

4. Требования к функциональным, техническим и качественным 
характеристикам предоставляемых Услуг.

Перечень видов работ:
1. Производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.
2. Сдача отчета по промышленной безопасности в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
3. Заключение договора на выполнение аварийно-спасательных работ по ликвидации и локализации аварийных ситуаций работ по ликвидации и локализации аварийных ситуаций на опасном производственном объекте и разработка плана локализации аварийных ситуаций на опасном производственном объекте.
4. Регистрация опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов.
5. Страхование ответственности владельца опасного производственного объекта.
6. Снятие показаний узла учета расхода газа –  ежемесячно, в срок до 30.12.2026.
7. Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования (котел напольный водогрейный стальной мощностью 0,4 Мвт (с автоматикой безопасности), в том числе техническое обслуживание автоматики управления и безопасности котлов, проверка настроек и срабатывания автоматики и датчиков, очистка газогорелочных устройств и топок котлов, проверка работоспособности автоматики безопасности и регулирование котлов – 2 шт. ежемесячно в срок до 30.12.2025.
8. Техническое обслуживание газопроводов:
- надземного газопровод среднего давления ДУ 89 L=3,0 п.м. - 1 раз в месяц в срок 30.12.2026;
- надземный газопровод низкого давления ДУ 89 L=10,0 п.м., ДУ 40 L=5,0 п.м., ДУ 89 L=8,0 п.м. -1 раз в месяц в срок 30.12.2026.  
9. Техническое обслуживание газорегуляторного пункта ГРПШ-400 с РДНК-400 в том числе проверка состояния и очистка прилегающей территории, внешний и внутренней осмотр ГРПШ, очистка от его от загрязнения, проверка состояния окраски ГРПШ, газопроводов обвязки и технологических устройств, выявление утечек газа и их устранение, проверка входного и выходного давления газа, осмотр и очистка фильтра, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры, проверка работы регулятора давления, предохранительной и защитной арматуры, устранение выявленных дефектов и неисправностей (без использования запасных частей) - 1 шт. один раз в месяц в срок до 30.12.2026.
10. Проверка настройки предохранительного сбросного клапана (ПСК) – 2 раза в срок до 30.12.2026.
11. Проверка настройки предохранительного запорного клапана (ПЗК) – 2 раза в срок до 30.12.2026.
12. Визуальный контроль технического состояния (обход) системы узла учета расхода газа, в том числе контроль наличия и прочности креплений, отсутствия обрыва и (или) повреждения изоляции соединительных кабелей, отсутствия обрыва заземляющего провода, надежности крепления составных частей и заземляющего болтового соединения, отсутствия вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на составных частях, работы блока питания по светодиодным индикаторам, снятие показаний потребления ресурсов с газового счетчика и корректора газа, а также формирование отчета о газопотреблении, с последующим предоставлением и утверждением его в газоснабжающей организации – ежемесячно, в срок до 30.12.2026.
13. Визуальный контроль состояния подводящих коммуникаций газовых котлов и давления в системе их отопления – ежемесячно, в срок до 30.12.2026.
14. Визуальный осмотр состояния теплообменников котлов - 2 шт., ежемесячно, в срок до 30.12.2026.
15. Регулировка подачи газа и воздуха в горелке газовых котлов – 2 шт. 1 раз в месяц, в срок до 30.12.2026.
16. Осуществление контроля за исправностью предохранительно-сбросных клапанов контрольно-измерительных приборов, запорных устройств на водяной и газовой линиях газовых котлов – 2 шт. 1 раз в месяц, в срок до 30.12.2026.
17. Ревизия и пуск перед отопительным сезоном, в том числе проверки герметичности и работоспособности запорной арматуры на газопроводе и состояния охранной зоны газопроводов, технический осмотр подземных и надземных газопроводов, выявление утечек газа, при необходимости их устранение, контроль давления газа в конечных точках сети газопотребления – 1 раз перед отопительным периодом.
18. Проверка технического состояния вентканалов и дымовой трубы - 2 раза в срок до 30.12.2026.
19. Обеспечение работы оборудования согласно составленным режимным картам.
20. Ведение необходимой документации в соответствии с требованиями действующих законов и иными нормативными правовыми актами, регламентирующие работы опасного производственного объекта.

5. Требования к поддержке предоставляемых Услуг.

5.1. Услуги предоставляются до 30.12.2026.  

6. Требования к качеству и безопасности оказываемых Услуг.

6.1. Услуга оказывается в полном соответствии с техническим заданием, обязательствами контракта, действующими нормативными документами Российской Федерации.
6.2..Качество и безопасность оказываемых услуг должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных Законодательством РФ для данного вида услуг.



Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта зданий,
сооружений и развития инфраструктуры УМТО
Главного управления МЧС России 
по Ростовской области						      
подполковник внутренней службы					   А.С. Комиссаров

