Приложение

Техническое задание

на оказание услуг по обслуживанию опасного производственного объекта (сеть газопотребления), находящегося на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 343 «В».

- Предмет контракта

Проведение работ по обслуживанию опасного производственного объекта (сеть газопотребления), находящегося на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 343 «В».

- Сроки начала и окончания предоставления Услуг.

Начало – с даты заключения контракта.

Окончание –30 декабря 2026 года (включительно).

- Место и сроки оказания Услуг.

Обслуживающая организация оказывает услуги по обслуживанию опасного производственного объекта (сеть газопотребления), находящегося на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 343 «В».

4. Требования к функциональным, техническим и качественным

характеристикам предоставляемых Услуг.

Перечень видов работ:

1. Производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

2. Сдача отчета по промышленной безопасности в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

3. Заключение договора на выполнение аварийно-спасательных работ по ликвидации и локализации аварийных ситуаций работ по ликвидации и локализации аварийных ситуаций на опасном производственном объекте и разработка плана локализации аварийных ситуаций на опасном производственном объекте.

4. Регистрация опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов.

5. Страхование ответственности владельца опасного производственного объекта.

6. Снятие показаний узла учета расхода газа –  ежемесячно, в срок до 30.12.2026.

7. Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования (котел напольный водогрейный стальной мощностью 0,4 Мвт (с автоматикой безопасности), в том числе техническое обслуживание автоматики управления и безопасности котлов, проверка настроек и срабатывания автоматики и датчиков, очистка газогорелочных устройств и топок котлов, проверка работоспособности автоматики безопасности и регулирование котлов – 2 шт. ежемесячно в срок до 30.12.2025.

8. Техническое обслуживание газопроводов:

- надземного газопровод среднего давления ДУ 89 L=3,0 п.м. - 1 раз в месяц в срок 30.12.2026;

- надземный газопровод низкого давления ДУ 89 L=10,0 п.м., ДУ 40 L=5,0 п.м., ДУ 89 L=8,0 п.м. -1 раз в месяц в срок 30.12.2026.

9. Техническое обслуживание газорегуляторного пункта ГРПШ-400 с РДНК-400 в том числе проверка состояния и очистка прилегающей территории, внешний и внутренней осмотр ГРПШ, очистка от его от загрязнения, проверка состояния окраски ГРПШ, газопроводов обвязки и технологических устройств, выявление утечек газа и их устранение, проверка входного и выходного давления газа, осмотр и очистка фильтра, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры, проверка работы регулятора давления, предохранительной и защитной арматуры, устранение выявленных дефектов и неисправностей (без использования запасных частей) - 1 шт. один раз в месяц в срок до 30.12.2026.

10. Проверка настройки предохранительного сбросного клапана (ПСК) – 2 раза в срок до 30.12.2026.

11. Проверка настройки предохранительного запорного клапана (ПЗК) – 2 раза в срок до 30.12.2026.

12. Визуальный контроль технического состояния (обход) системы узла учета расхода газа, в том числе контроль наличия и прочности креплений, отсутствия обрыва и (или) повреждения изоляции соединительных кабелей, отсутствия обрыва заземляющего провода, надежности крепления составных частей и заземляющего болтового соединения, отсутствия вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на составных частях, работы блока питания по светодиодным индикаторам, снятие показаний потребления ресурсов с газового счетчика и корректора газа, а также формирование отчета о газопотреблении, с последующим предоставлением и утверждением его в газоснабжающей организации – ежемесячно, в срок до 30.12.2026.

13. Визуальный контроль состояния подводящих коммуникаций газовых котлов и давления в системе их отопления – ежемесячно, в срок до 30.12.2026.

14. Визуальный осмотр состояния теплообменников котлов - 2 шт., ежемесячно, в срок до 30.12.2026.

15. Регулировка подачи газа и воздуха в горелке газовых котлов – 2 шт. 1 раз в месяц, в срок до 30.12.2026.

16. Осуществление контроля за исправностью предохранительно-сбросных клапанов контрольно-измерительных приборов, запорных устройств на водяной и газовой линиях газовых котлов – 2 шт. 1 раз в месяц, в срок до 30.12.2026.

17. Ревизия и пуск перед отопительным сезоном, в том числе проверки герметичности и работоспособности запорной арматуры на газопроводе и состояния охранной зоны газопроводов, технический осмотр подземных и надземных газопроводов, выявление утечек газа, при необходимости их устранение, контроль давления газа в конечных точках сети газопотребления – 1 раз перед отопительным периодом.

18. Проверка технического состояния вентканалов и дымовой трубы - 2 раза в срок до 30.12.2026.

19. Обеспечение работы оборудования согласно составленным режимным картам.

20. Ведение необходимой документации в соответствии с требованиями действующих законов и иными нормативными правовыми актами, регламентирующие работы опасного производственного объекта.

5. Требования к поддержке предоставляемых Услуг.

5.1. Услуги предоставляются до 30.12.2026.

6. Требования к качеству и безопасности оказываемых Услуг.

6.1. Услуга оказывается в полном соответствии с техническим заданием, обязательствами контракта, действующими нормативными документами Российской Федерации.

6.2..Качество и безопасность оказываемых услуг должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных Законодательством РФ для данного вида услуг.

Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта зданий,

сооружений и развития инфраструктуры УМТО

Главного управления МЧС России

по Ростовской области

подполковник внутренней службы					   А.С. Комиссаров